Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика ЖКХ»

|  | Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2028 г. Актуализация на 2018 г. Пояснительная записка. |
| --- | --- |

Белово 2017

Содержание

Введение	5

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	6

1.1. Общие положения	6

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	15

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	29

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения	31

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	35

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	51

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	51

2.4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии	60

2.4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	61

2.4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям	62

2.4.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	66

2.4.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	66

2.4.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	67

3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	68

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками	68

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	80

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	84

4.1. Общие положения	84

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии	85

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии	87

4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	90

4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	90

4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	90

4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	91

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы	91

4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии	91

4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения	92

4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	94

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	95

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	96

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку	96

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	102

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	103

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	103

5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	105

6. Перспективные топливные балансы	161

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	170

7.1. Общие положения	170

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	190

7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них	Ошибка! Закладка не определена.

7.4. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов для перевода систем горячего водоснабжения потребителей на закрытую схему	193

7.5. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

7.6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	196

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	198

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	202

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	204

# Введение

«Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2028 г. Актуализация на 2018 г.» выполняется, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

# 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

# 1.1. Общие положения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2015 г. до 2028 г. с разбивкой на периоды: 2015-2018 гг.; 2019-2023 гг. и 2024-2028 гг.

Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты из плана перспективного развития Беловского городского округа.

Планом развития городского округа не предусмотрен прирост производственных зданий промышленных предприятий, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения…» принято, что тепловая нагрузка промышленных объектов в городском округе не увеличивается.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы согласно Закону Кемеровской области от 27.12.2007 г. №215-ФЗ «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области».

Районы городского округа представлены на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Районы городского округа

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского округа на период  до 2028 г. определялся по данным плана перспективного развития городского округа и по сведениям, предоставленным Отделом архитектуры и градостроительства и Управлением капитального строительства Администрации Беловского городского округа.

План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки приведен на рисунке 1.2.

Динамика изменения прироста жилого фонда и представлена в таблице 1.1.

Рис. 1.2. План перспективной комплексной жилой застройки городского округа

Таблица 1.1. Перспективное изменение строительных площадей по районам с разделением на расчетные периоды до 2028 года

| Наименование объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- |
|  | прирост 2015-2018 гг. | прирост 2019-2023 гг. | прирост 2024-2028 гг. | прирост 2015-2028 гг. |
| Центральная часть |
| точечная застройка |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |  |
| Бизнес-центр «Премьер» с подземной парковкой, ул. Ленина, 5, 2016 г. | 4 911 | 0 | 0 | 4 911 |
| Помещение для занятий спортом ул. Советская, 41г, 2016 г. | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| Пиццерия, ул. Б. Хмельницкого в р-не стадиона, 2016 г. | 788 | 0 | 0 | 788 |
| Магазин непродовольственных товаров, ул. Чкалова, 32, 2016 г. | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Цех кондитерских изделий, магазин ИП Клименкова, 2016 г. | 181 | 0 | 0 | 181 |
| Магазин, ул. Аэродромная, 2016 г. | 5 250 | 0 | 0 | 5 250 |
| 2 х этажный магазин промышленных товаров, ул. 2я Рабочая (в районе ж/д №№63, 65), 2017 г. | 882 | 0 | 0 | 882 |
| Магазин непродовольственных товаров, ул. Аэродромная, 2017 г. | 1 750 | 0 | 0 | 1 750 |
| Фитнес-центр, боулинг, кафе ул. Клубная- ул. Южная, 2017 г. | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Православный храм, пер. Почтовый, 57, 2017 г. | 2 128 | 0 | 0 | 2 128 |
| Магазин промтоваров, ул. Аэродромная, 2017 г. | 700 | 0 | 0 | 700 |
| Офис ул. 2я Рабочая, 2017 г. | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
| Магазин промышленных товаров, ул. 2я Рабочая №75, 2018 г. | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| СТО, ул. Аэродромная, 2018 г. | 340 | 0 | 0 | 340 |
| Поликлиника, ул. Аэродромная, 2018 г. | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| Магазин, ул. Аэродромная, 2018 г. | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| Предприятие по обслуживанию авто модульного типа ул. 2я Рабочая, 2018 г. | 980 | 0 | 0 | 980 |
| Цех по выпуску полимерных изделий ул. Аэродромная, 2018 г. | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| Торговый комплекс, ул. Аэродромная в районе промузла, 2018 г. | 1328 | 0 | 0 | 1328 |
| Магазин продовольственных товаров, пер. Толстого, 3, 2019 г. | 0 | 606 | 0 | 606 |
| Офис, пер. Толстого, 18, 2019 г. | 0 | 88 | 0 | 88 |
| Сервисный центр по установке газобаллонного оборудования ул. Аэродромная, 2019 г. | 0 | 720 | 0 | 720 |
| Автомагазин, ул. Р. Люксембург, 34а, 2019 г. | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Кафе, ул. Юбилейная, 2019 г. | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| Многофункциональный центр, ул. Ленина, 5/1, 2019 г. | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 |
| Общественно-деловой центр ул. Юбилейная, 2019 г. | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| ТРК, ул. Юбилейная-ул. Октябрьская, 2019 г. | 0 | 975 | 0 | 975 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| 5-ти этажный, 1 подъездный жилой дом по адресу пер. Цинкзаводской, 6а, 2016 г. | 993 | 0 | 0 | 993 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Советская, 41в, 2016 г. | 3 414 | 0 | 0 | 3 414 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Советская, 41б, 2016 г. | 3 414 | 0 | 0 | 3 414 |
| 9-ти этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Железнодорожная, 29а, 2016 г. | 1 707 | 0 | 0 | 1 707 |
| 3-х этажный, 3-х подъездный жилой дом по ул. Беловская, 2в, 2016 г. | 1 815 | 0 | 0 | 1 815 |
| Многоэтажная жилая застройка в границах улиц: Козлова-В.Волошиной и Чкалова-Мичурина, 2024-2028 гг. | 0 | 0 | 45 000 | 45000 |
| Среднее и многоэтажная жилая застройка, ул. Каховская, 41, 2024 г. | 0 | 0 | 5 625 | 5625 |
| Итого по точечной застройке Центральной части: | 41780 | 8 733 | 50 625 |  |
| квартал «Сосновый» |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |  |
| Школа на 525 мест в квартале «Сосновый», 2017 г. | 5 250 | 0 | 0 | 5 250 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| Ж/д № 3б в квартале «Сосновый» | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| 9-ти этажный, одно подъездный жилой дом №5 в квартале «Сосновый», 2016 г. | 1 707 | 0 | 0 | 1 707 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №6 в квартале «Сосновый», 2017 г. | 3 414 | 0 | 0 | 3 414 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №7 в квартале «Сосновый», 2017 г. | 3 414 | 0 | 0 | 3 414 |
| Пять 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в западной части квартала «Сосновый», 2018 г. | 17 070 | 0 | 0 | 17 070 |
| Семь 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в западной части квартала «Сосновый», 2019 г. | 0 | 23 898 | 0 | 23 898 |
| Итого по кварталу «Сосновый»: | 35055 | 23 898 | 0 |  |
| 3 микрорайон |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Рождественская, 105 и 105а, 2016 г. | 3 970 | 0 | 0 | 3 970 |
| 9-ти этажный, 3-х подъездный жилой дом по адресу 3-й микрорайон, 14б, 2016 г. | 5 116 | 0 | 0 | 5 116 |
| Многоквартирный жилой дом в районе ж/д №25, 2020 г. | 0 | 2 352 | 0 | 2 352 |
| Итого по 3 микрорайону: | 9 086 | 2352 | 0 |  |
| 4 микрорайон |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка (14 индивидуальных коттеджей), 2018 г. | н/д | 0 | 0 | н/д |
| Индивидуальная жилая застройка (175 индивидуальных коттеджей), 2018 г. | н/д | 0 | 0 | н/д |
| Перспективная индивидуальная жилая застройка для многодетных семей, 2018 г. | 51000 | 0 | 0 | 51000 |
| Итого по 4 микрорайону: | 51000 | 0 | 0 | 51000 |
| 5-6 микрорайон |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный центр , 2018 г. | 1 176 | 0 | 0 | 1 176 |
| Магазин товаров первой необходимости в районе ж/д №82 по ул. 3-й микрн., 2017 г. | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| Торговый комплекс (кадастровый номер 42:21:0114001:39), 2018 г. | 14 603 | 0 | 0 | 14 603 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| Шесть 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в 5-6 микрорайонах, 2020 г. | 0 | 20 484 | 0 | 20 484 |
| Итого по 5-6 микрорайону: | 16 829 | 20484 | 0 |  |
| Всего по г. Белово: |  |  |  |  |
| пгт. Инской |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Чистопольская, 15а и 15б, 2016 г. | 3 970 | 0 | 0 | 3 970 |
| 5-ти этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Ильича, 37/1, 2018 г. | 990 | 0 | 0 | 990 |
| 5-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Ильича, 1, 2018 г. | 1 985 | 0 | 0 | 1 985 |
| 3-х этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Липецкая, 13, 2018 г. | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Итого по пгт. Инской: | 7 545 | 0 | 0 | 7 545 |
| пгт. Бачатский |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |  |
| Магазин, мкрн. Финский в районе ж/д №14, 2016 г. | 1 089 | 0 | 0 | 1 089 |
| Магазин, мкрн. Финский напротив ж/д №28, 2017 г. | 360 | 0 | 0 | 360 |
| Офисное здание возле ж/д №30 по ул. Шевцовой, 2019 г. | 0 | 800 | 0 | 800 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| Существующая индивидуальная жилая застройка мкр. «Лысая гора» (100 домов), 2018 г. | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| Два 3-х этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Л.Шевцовой, 29 и 46а, 2017 г. | 2 152 | 0 | 0 | 2 152 |
| Итого по пгт. Бачатский: | 28 601 | 0 | 0 |  |
| пгт. Грамотеино |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |  |
| Спортивно-оздоровительный комплекс, ул. Колмогоровская, 1, 2019 г. | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
| Жилой фонд, в т.ч. |  |  |  |  |
| Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. 60 лет Комсомола, 14 и 14а, 2016 г. | 3 970 | 0 | 0 | 3 970 |
| Три 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. 60 лет Комсомола, 10, 11а и 12, 2017 г. | 5 955 | 0 | 0 | 5 955 |
| Итого по пгт. Грамотеино: | 9 925 | 2500 | 0 |  |
| пгт. Новый городок |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  |  |  |
| Магазин, ул. Тухачевского между ж/д №12 и 12а, 2016 г. | 288 | 0 | 0 | 288 |
| Павильон-кафетерий модульного типа ул. Ермака, 2017 г. | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Магазин в районе ж/д ул. Киевская 23а, 2016 г. | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Итого по пгт. Новый городок: | 550 | 0 | 0 | 550 |
| ВСЕГО по Беловскому городскому округу |
| Общественные здания | 54 516 | 12 033 | 0 | 66 549 |
| Жилой фонд | 145 856 | 46 734 | 50 625 | 243 215 |
| ИТОГО: | 200 372 | 58 767 | 50 625 | 309 764 |

Из предоставленных данных видно:

- прирост жилищного фонда с 2015 г. по 2028 г. прогнозируется на уровне 243 215 м2 (79 %);

- прирост общественно-делового фонда – на уровне 66 549 м2 (21 %).

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 309 764 м2.

Структура перспективной застройки городского округа на период 2015-2028 гг. представлена на рисунке 1.3.

Рис. 1.3. Структура перспективной застройки городского округа в целом на период 2015-2028 гг.

Из рисунка 1.3 следует, что прогнозируемый суммарный ввод площадей жилищного фонда в период с 2015 до 2028 г. составляет 79 %, общественно-делового фонда – 21 %. В городском округе планируется строительство многоквартирного и индивидуального жилищного сектора.

Наибольший прирост площадей перспективной застройки – 200 372 м², в соответствии с таблицей 1.1, ожидается в период 2015-2018 гг., что составляет 65 % от площади ожидаемого ввода за период с 2015 по 2028 гг.

Наименьший прирост площадей застройки – 50 625 м², ожидается в период с 2025-2028 гг., что составляет 16 % от площади ожидаемого ввода за период 2015-2028 гг.

Прогнозные приросты площадей жилого фонда на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по городскому округу приведены на рисунке 1.4.

Рис. 1.4. Прогнозные приросты площадей жилого фонда с 2015 г. по 2028 г.

Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по городскому округу приведены на рисунке 1.5.

Рис. 1.5. Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда

с 2015 г. по 2028 г.

Как видно из рисунков 1.4 и 1.5 наиболее развивающимся районом городского округа по приросту площадей жилого и общественного фонда является Центральная часть.

# 1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным – для каждой из зон планировки.

При определении приростов объемов потребления тепловой энергии принято, что все вновь вводимые здания подключаются к системе централизованного теплоснабжения.

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2015-2018 гг.), приводится прирост тепла для условного 2018 г., в период 2019-2023 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д. На основании данных по приростам жилого и социального фондов выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления города за 15-летний период с делением на пятилетки, результаты которых представлены в таблицах 1.2, 1.3.

Таблица 1.2. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2028 г.

| Наименование объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | 2015-2018 гг. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2015-2028 гг. |
| Центральная часть |
| точечная застройка |
| Общественные здания, в т.ч. | 1,734 | 0,927 | 0,537 | 3,197 | 0,506 | 0,310 | 0,044 | 0,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 1,237 | 0,581 | 4,058 |
| Бизнес-центр «Премьер» с подземной парковкой, ул. Ленина, 5, 2016 г. | 0,200 | 0,220 | 0,067 | 0,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0,220 | 0,067 | 0,487 |
| Помещение для занятий спортом ул. Советская, 41г, 2016 г. | 0,070 | 0,071 | 0,030 | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,070 | 0,071 | 0,030 | 0,171 |
| Пиццерия, ул. Б. Хмельницкого в р-не стадиона, 2016 г. | 0,044 | 0,009 | 0,002 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0,009 | 0,002 | 0,055 |
| Магазин непродовольственных товаров, ул. Чкалова, 32, 2016 г. | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| Цех кондитерских изделий, магазин ИП Клименкова, 2016 г. | 0,016 | 0,000 | 0,009 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,000 | 0,009 | 0,025 |
| Магазин, ул. Аэродромная, 2016 г. | 0,240 | 0,000 | 0,085 | 0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,240 | 0,000 | 0,085 | 0,325 |
| 2 х этажный магазин промышленных товаров, ул. 2я Рабочая (в районе ж/д №№63, 65), 2017 г. | 0,086 | 0,070 | 0,002 | 0,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0,070 | 0,002 | 0,158 |
| Магазин непродовольственных товаров, ул. Аэродромная, 2017 г. | 0,085 | 0,070 | 0,003 | 0,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 0,070 | 0,003 | 0,158 |
| Фитнес-центр, боулинг, кафе ул. Клубная- ул. Южная, 2017 г. | 0,042 | 0,084 | 0,058 | 0,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,084 | 0,058 | 0,184 |
| Православный храм, пер. Почтовый, 57, 2017 г. | 0,220 | 0,250 | 0,187 | 0,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,220 | 0,250 | 0,187 | 0,657 |
| Магазин промтоваров, ул. Аэродромная, 2017 г. | 0,039 | 0,008 | 0,001 | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0,008 | 0,001 | 0,049 |
| Офис ул. 2я Рабочая, 2017 г. | 0,094 | 0,020 | 0,007 | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0,020 | 0,007 | 0,121 |
| Магазин промышленных товаров, ул. 2я Рабочая №75, 2018 г. | 0,059 | 0,012 | 0,002 | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,012 | 0,002 | 0,073 |
| СТО, ул. Аэродромная, 2018 г. | 0,023 | 0,005 | 0,002 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,005 | 0,002 | 0,029 |
| Поликлиника, ул. Аэродромная, 2018 г. | 0,087 | 0,060 | 0,005 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 0,060 | 0,005 | 0,153 |
| Магазин, ул. Аэродромная, 2018 г. | 0,160 | 0,000 | 0,057 | 0,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 | 0,000 | 0,057 | 0,217 |
| Предприятие по обслуживанию авто модульного типа ул. 2я Рабочая, 2018 г. | 0,066 | 0,014 | 0,005 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0,014 | 0,005 | 0,084 |
| Цех по выпуску полимерных изделий ул. Аэродромная, 2018 г. | 0,070 | 0,015 | 0,009 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,070 | 0,015 | 0,009 | 0,094 |
| Торговый комплекс, ул. Аэродромная в районе промузла, 2018 г. | 0,089 | 0,019 | 0,007 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 | 0,019 | 0,007 | 0,114 |
| Магазин продовольственных товаров, пер. Толстого, 3, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0,007 | 0,010 | 0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0,007 | 0,010 | 0,051 |
| Офис, пер. Толстого, 18, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,008 |
| Сервисный центр по установке газобаллонного оборудования ул. Аэродромная, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0,010 | 0,004 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,048 | 0,010 | 0,004 | 0,062 |
| Автомагазин, ул. Р. Люксембург, 34а, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,006 |
| Кафе, ул. Юбилейная, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,007 | 0,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,216 | 0,007 | 0,332 |
| Многофункциональный центр, ул. Ленина, 5/1, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 | 0,026 | 0,008 | 0,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074 | 0,026 | 0,008 | 0,108 |
| Общественно-деловой центр ул. Юбилейная, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166 | 0,035 | 0,010 | 0,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166 | 0,035 | 0,010 | 0,210 |
| ТРК, ул. Юбилейная-ул. Октябрьская, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,014 | 0,005 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,014 | 0,005 | 0,084 |
| Жилой фонд, в т.ч. | 0,633 | 0 | 0,573 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,523 | 0,000 | 0,694 | 3,217 | 3,156 | 0 | 1,267 | 4,424 |
| 5-ти этажный, 1 подъездный жилой дом по адресу пер. Цинкзаводской, 6а, 2016 г. | 0,0611 | 0 | 0,1039 | 0,1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0611 | 0 | 0,1039 | 0,1651 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Советская, 41в, 2016 г. | 0,1980 | 0 | 0,2100 | 0,4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1980 | 0 | 0,2100 | 0,4080 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Советская, 41б, 2016 г. | 0,1980 | 0 | 0,2100 | 0,4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1980 | 0 | 0,2100 | 0,4080 |
| 9-ти этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Железнодорожная, 29а, 2016 г. | 0,0854 | 0 | 0,0240 | 0,1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0854 | 0 | 0,0240 | 0,1094 |
| 3-х этажный, 3-х подъездный жилой дом по ул. Беловская, 2в, 2016 г. | 0,0908 | 0 | 0,0255 | 0,1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0908 | 0 | 0,0255 | 0,1163 |
| Многоэтажная жилая застройка в границах улиц: Козлова-В.Волошиной и Чкалова-Мичурина, 2024-2028 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2519 | 0 | 0,6319 | 2,8838 | 2,2519 | 0 | 0,6319 | 2,8838 |
| Среднее и многоэтажная жилая застройка, ул. Каховская, 41, 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,271 | 0 | 0,062 | 0,333 | 0,2710 | 0 | 0,0620 | 0,3330 |
| Итого по точечной застройке Центральной части: | 2,367 | 0,927 | 1,110 | 4,404 | 0,506 | 0,310 | 0,044 | 0,861 | 2,523 | 0 | 0,694 | 3,217 | 5,396 | 1,237 | 1,848 | 8,482 |
| Квартал «Сосновый» |
| Общественные здания, в т.ч. | 0,604 | 0,852 | 0,503 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,604 | 0,852 | 0,503 | 1,959 |
| Школа на 525 мест в квартале «Сосновый», 2017 г. | 0,604 | 0,852 | 0,503 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,604 | 0,852 | 0,503 | 1,959 |
| Жилой фонд, в т.ч. | 1,609 | 0 | 0,410 | 2,019 | 1,196 | 0 | 0,336 | 1,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805 | 0 | 0,746 | 3,551 |
| Ж/д № 3б в квартале «Сосновый» | 0,204 | 0 | 0,0525 | 0,2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0 | 0,0525 | 0,2565 |
| 9-ти этажный, одно подъездный жилой дом №5 в квартале «Сосновый», 2016 г. | 0,143 | 0 | 0,013 | 0,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,143 | 0 | 0,013 | 0,156 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №6 в квартале «Сосновый», 2017 г. | 0,204 | 0 | 0,0525 | 0,2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0 | 0,0525 | 0,2565 |
| 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №7 в квартале «Сосновый», 2017 г. | 0,204 | 0 | 0,0525 | 0,2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0 | 0,0525 | 0,2565 |
| Пять 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в западной части квартала «Сосновый», 2018 г. | 0,854 | 0 | 0,240 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,854 | 0 | 0,240 | 1,094 |
| Семь 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в западной части квартала «Сосновый», 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19593 | 0 | 0,336 | 1,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,196 | 0 | 0,336 | 1,531 |
| Итого по кварталу «Сосновый»: | 2,213 | 0,852 | 0,913 | 3,978 | 1,196 | 0 | 0,336 | 1,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,409 | 0,852 | 1,249 | 5,510 |
| 3-й микрорайон |
| Жилой фонд, в т.ч. | 0,536 | 0 | 0,432 | 0,968 | 0,118 | 0 | 0,033 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,654 | 0 | 0,465 | 1,119 |
| Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Рождественская, 105 и 105а, 2016 г. | 0,28 | 0 | 0,36 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,280 | 0 | 0,360 | 0,640 |
| 9-ти этажный, 3-х подъездный жилой дом по адресу 3-й микрорайон, 14б, 2016 г. | 0,256 | 0 | 0,072 | 0,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0,072 | 0,328 |
| Многоквартирный жилой дом в районе ж/д №25, 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,118 | 0 | 0,033 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,118 | 0 | 0,033 | 0,151 |
| Итого по 3 микрорайону: | 0,536 | 0 | 0,432 | 0,968 | 0,118 | 0 | 0,033 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,654 | 0 | 0,465 | 1,119 |
| 4 микрорайон |
| Жилой фонд, в т.ч. | 11,298 | 0 | 0,2406 | 11,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,298 | 0 | 0,2406 | 11,539 |
| Индивидуальная жилая застройка (14 индивидуальных коттеджей), 2018 г. | 0,408 | 0 | 0 | 0,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,408 | 0 | 0 | 0,408 |
| Индивидуальная жилая застройка (175 индивидуальных коттеджей), 2018 г. | 5,29 | 0 | 0 | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 0 | 0 | 5,29 |
| Перспективная индивидуальная жилая застройка для многодетных семей, 2018 г. | 5,6 | 0 | 0,2406 | 5,8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0,2406 | 5,8406 |
| Итого по 4 микрорайону: | 11,298 | 0 | 0,2406 | 11,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,298 | 0 | 0,2406 | 11,539 |
| 5-6 микрорайон |
| Общественные здания, в т.ч. | 0,7479 | 0,0271 | 0,3390 | 1,1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7479 | 0,0271 | 0,3390 | 1,1141 |
| Физкультурно-оздоровительный центр , 2018 г. | 0,0218 | 0,0147 | 0,0847 | 0,1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0218 | 0,0147 | 0,0847 | 0,1212 |
| Магазин товаров первой необходимости в районе ж/д №82 по ул. 3-й микрн., 2017 г. | 0,0588 | 0,0124 | 0,0171 | 0,0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0588 | 0,0124 | 0,0171 | 0,0883 |
| Торговый комплекс (кадастровый номер 42:21:0114001:39), 2018 г. | 0,6673 | 0 | 0,2373 | 0,9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6673 | 0 | 0,2373 | 0,9046 |
| Жилой фонд, в т.ч. | 1,0251 | 0,0000 | 0,2876 | 1,3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0251 | 0,0000 | 0,2876 | 1,3127 |
| Шесть 9-ти этажных, 2-х подъездных жилых домов в 5-6 микрорайонах, 2020 г. | 1,0251 | 0 | 0,2876 | 1,3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0251 | 0 | 0,2876 | 1,3127 |
| Итого по 5-6 микрорайону: | 1,7730 | 0,0271 | 0,6267 | 2,4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7730 | 0,0271 | 0,6267 | 2,4268 |
| Пгт. Инской |
| Жилой фонд, в т.ч. | 0,4407 | 0 | 0,4091 | 0,8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4407 | 0 | 0,4091 | 0,8499 |
| Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Чистопольская, 15а и 15б, 2016 г. | 0,2491 | 0 | 0,2350 | 0,4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2491 | 0 | 0,2350 | 0,4841 |
| 5-ти этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Ильича, 37/1, 2018 г. | 0,0495 | 0 | 0,0139 | 0,0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0495 | 0 | 0,0139 | 0,0634 |
| 5-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом по ул. Ильича, 1, 2018 г. | 0,1121 | 0 | 0,1518 | 0,2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1121 | 0 | 0,1518 | 0,2639 |
| 3-х этажный, одноподъездный жилой дом по ул. Липецкая, 13, 2018 г. | 0,0300 | 0 | 0,0084 | 0,0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0300 | 0 | 0,0084 | 0,0385 |
| Итого по пгт. Инской: | 0,4407 | 0 | 0,4091 | 0,8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4407 | 0 | 0,4091 | 0,8499 |
| пгт. Бачатский |
| Общественные здания, в т.ч. | 0,0812 | 0,0171 | 0,0235 | 0,1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1347 | 0,0283 | 0,0277 | 0,1908 |
| Магазин, мкрн. Финский в районе ж/д №14, 2016 г. | 0,0610 | 0,0128 | 0,0177 | 0,0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0610 | 0,0128 | 0,0177 | 0,0916 |
| Магазин, мкрн. Финский напротив ж/д №28, 2017 г. | 0,0202 | 0,0042 | 0,0059 | 0,0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0202 | 0,0042 | 0,0059 | 0,0303 |
| Офисное здание возле ж/д №30 по ул. Шевцовой, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0535 | 0,0112 | 0,0042 | 0,0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0535 | 0,0112 | 0,0042 | 0,0689 |
| Жилой фонд, в т.ч. | 1,8317 | 0 | 0,1145 | 1,9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8317 | 0 | 0,1145 | 1,9461 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка мкр. «Лысая гора» (100 домов), 2018 г. | 1,7240 | 0 | 0,0843 | 1,8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7240 | 0 | 0,0843 | 1,8082 |
| Два 3-х этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. Л.Шевцовой, 29 и 46а, 2017 г. | 0,1077 | 0 | 0,0302 | 0,1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1077 | 0 | 0,0302 | 0,1379 |
| Итого по пгт. Бачатский: | 1,9129 | 0,0171 | 0,1380 | 2,0680 | 0,0535 | 0,0112 | 0,0042 | 0,0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9664 | 0,0283 | 0,1422 | 2,1369 |
| пгт. Грамотеино |
| Общественные здания, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1478 | 0,0350 | 0,1800 | 0,3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1478 | 0,0350 | 0,1800 | 0,3628 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс, ул. Колмогоровская, 1, 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1478 | 0,0350 | 0,1800 | 0,3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1478 | 0,0350 | 0,1800 | 0,3628 |
| Жилой фонд, в т.ч. | 0,4967 | 0 | 0,1394 | 0,6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4967 | 0 | 0,1394 | 0,6360 |
| Два 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. 60 лет Комсомола, 14 и 14а, 2016 г. | 0,1987 | 0 | 0,0557 | 0,2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1987 | 0 | 0,0557 | 0,2544 |
| Три 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. 60 лет Комсомола, 10, 11а и 12, 2017 г. | 0,2980 | 0 | 0,0836 | 0,3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2980 | 0 | 0,0836 | 0,3816 |
| Итого по пгт. Грамотеино: | 0,4967 | 0 | 0,1394 | 0,6360 | 0,1478 | 0,0350 | 0,1800 | 0,3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6445 | 0,0350 | 0,3194 | 0,9989 |
| пгт. Новый городок |
| Общественные здания, в т.ч. | 0,0307 | 0,0085 | 0,0086 | 0,0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0307 | 0,0085 | 0,0086 | 0,0479 |
| Магазин, ул. Тухачевского между ж/д №12 и 12а, 2016 г. | 0,0161 | 0,0034 | 0,0047 | 0,0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0161 | 0,0034 | 0,0047 | 0,0242 |
| Павильон-кафетерий модульного типа ул. Ермака, 2017 г. | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0035 |
| Магазин в районе ж/д ул. Киевская 23а, 2016 г. | 0,0134 | 0,0028 | 0,0039 | 0,0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0134 | 0,0028 | 0,0039 | 0,0202 |
| Итого по пгт. Новый городок: | 0,0307 | 0,0085 | 0,0086 | 0,0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0307 | 0,0085 | 0,0086 | 0,0479 |
| ВСЕГО по Беловскому городскому округу | 20,044 | 1,831 | 3,730 | 25,605 | 3,046 | 0,356 | 0,885 | 4,287 | 2,523 | 0 | 0,694 | 3,217 | 25,613 | 2,188 | 5,308 | 33,109 |
| Общественные здания | 3,198 | 1,831 | 1,411 | 6,440 | 0,707 | 0,356 | 0,229 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,905 | 2,188 | 1,639 | 7,732 |
| Жилой фонд | 16,846 | 0 | 2,319 | 19,165 | 2,339 | 0 | 0,656 | 2,995 | 2,523 | 0 | 0,694 | 3,217 | 21,707 | 0 | 3,669 | 25,376 |
| ИТОГО: | 20,044 | 1,831 | 3,730 | 25,605 | 3,046 | 0,356 | 0,885 | 4,287 | 2,523 | 0 | 0,694 | 3,217 | 25,613 | 2,188 | 5,308 | 33,109 |

Таблица 1.3. Тепловая нагрузка потребителей городского округа с учетом перспективной застройки в период до 2028 г.

| Номер | Наименование планировочного района | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2015 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 273,526 | 24,469 | 32,667 | 330,662 | 293,570 | 26,300 | 36,397 | 356,267 | 296,616 | 26,657 | 37,282 | 360,554 | 299,139 | 26,657 | 37,975 | 363,771 |
| 1 | Центральная часть | 121,465 | 0,759 | 11,943 | 134,167 | 138,627 | 2,565 | 14,978 | 156,170 | 141,472 | 2,875 | 15,678 | 160,025 | 143,995 | 2,875 | 16,372 | 163,242 |
| 2 | пгт. Грамотеино | 30,866 | 18,950 | 4,740 | 54,556 | 31,363 | 18,950 | 4,879 | 55,192 | 31,511 | 18,985 | 5,059 | 55,555 | 31,511 | 18,985 | 5,059 | 55,555 |
| 3 | пгт. Бачатский | 33,832 | 0 | 3,836 | 37,668 | 35,745 | 0,017 | 3,974 | 39,736 | 35,798 | 0,028 | 3,978 | 39,805 | 35,798 | 0,028 | 3,978 | 39,805 |
| 4 | пгт. Новый Городок | 31,989 | 0 | 3,504 | 35,493 | 32,020 | 0,008 | 3,512 | 35,541 | 32,020 | 0,008 | 3,512 | 35,541 | 32,020 | 0,008 | 3,512 | 35,541 |
| 5 | пгт. Инской | 55,374 | 4,760 | 8,644 | 68,777 | 55,814 | 4,760 | 9,053 | 69,627 | 55,814 | 4,760 | 9,053 | 69,627 | 55,814 | 4,760 | 9,053 | 69,627 |

Анализ данных таблицы 1.2 показывает, что:

1. Период 2015-2018 гг.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 19,165 Гкал/ч;

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – 6,440 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2018 г. ожидается на уровне 25,605 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 78,3 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 7,1 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 14,6 %.

В целом по городскому округу распределение прироста нагрузки следующее:

- Центральная часть – 22,003 Гкал/ч (85,9 % от общего прироста нагрузки);

- пгт. Бачатский – 2,068 Гкал/ч (8,1 %);

- пгт. Инской – 0,8499 Гкал/ч (3,3 %);

- пгт. Грамотеино – 0,636 Гкал/ч (2,5 %);

- пгт. Новый городок – 0,0479 Гкал/ч (0,2%).

Рис. 1.6. Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2015-2018 гг.

по планировочным районам

2. Период 2019-2023 гг.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 2,995 Гкал/ч;

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – 1,292 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2023 г. ожидается на уровне 4,287 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 71,1 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 8,3 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 20,6 %.

В целом по городскому округу распределение прироста нагрузки следующее:

- Центральная часть – 3,856 Гкал/ч (89,9 % от общего прироста нагрузки);

- пгт. Грамотеино – 0,3628 Гкал/ч (8,5 %);

- пгт. Бачатский – 0,0689 Гкал/ч (1,6%).

Рис. 1.7. Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2019-2023 гг.

по планировочным районам

3. Период 2024-2028 гг.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 3,217 Гкал/ч;

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – отсутствует.

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 78,4 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки горячего водоснабжения – 21,6 %.

В целом по городскому округу распределение прироста нагрузки следующее:

- Центральная часть – 3,217 Гкал/ч (100 % от общего прироста нагрузки).

Наглядное представление темпов роста теплопотребления (мощности) городским округом на прогнозируемую перспективу дано на рисунке 1.8, на котором представлен график роста тепловых нагрузок объектов городского округа, подключенных к системам централизованного отопления и локальным котельным за период 2015-2028 гг. с разделением по видам нагрузки.

Рис. 1.8. Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки

Как видно из рисунка 1.8, по всем рассматриваемым периодам преобладающей в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная составляющая.

# 1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Согласно представленных данных строительство новых промышленных предприятий на территории городского округа на ближайшую перспективу не планируется, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения…» принято, что промышленная застройка в городском округе не увеличивается.

# 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

Радиусы эффективного теплоснабжения определены для теплоисточников базового периода. Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Таблица 2.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных на 2015 г.

| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | №1 ООО «Теплоэ-нергетик» | №2 ООО «Теплоэ-нергетик» | №3 ООО «Теплоэ-нергетик» | №5 ООО «Теплоэ-нергетик» | №6 ООО «Теплоэ-нергетик» | №7 ООО «Теплоэ-нергетик» | №8 ООО «Теплоэ-нергетик» | №10 ООО «Теплоэ-нергетик» | №11 ООО «Теплоэ-нергетик» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 15,327 | 10,593 | 0,654 | 2,01 | 7,799 | 4,765 | 5,093 | 146,12 | 28,339 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 318 | 750 | 750 | 333 | 303 | 649 | 344 | 229 | 312 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 75,878 | 27,625 | 44,513 | 23,289 | 34,357 | 37,765 | 18,903 | 32,042 | 45,335 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,129 | 0,008 | 0,008 | 0,054 | 0,175 | 0,037 | 0,125 | 1,797 | 0,567 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 41 | 6 | 6 | 18 | 53 | 24 | 43 | 412 | 177 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 9,7883 | 0,221 | 0,3561 | 1,2576 | 6,0124 | 1,3973 | 2,3629 | 57,5803 | 25,7049 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 581 | 290 | 88 | 597 | 887 | 572 | 968 | 12622 | 2157 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 130 | 105 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 35 |
| Эффективный радиус |  | км | 6,2 | 6,4 | 5,0 | 6,3 | 6,6 | 5,9 | 6,9 | 9,4 | 7,3 |

Продолжение таблицы 2.1

| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | Шк. №2 ООО «Теплоэ-нергетик» | Шк. №7 ООО «Теплоэ-нергетик» | Шк. №21 ООО «Теплоэ-нергетик» | 33 к-л ООО «Теплоэ-нергетик» | М-н Ивушка ООО «Теплоэ-нергетик» | Пос. Финский ООО «Теплоэ-нергетик» | Кот. МКУ-Сибирь-12,9 ООО «Теплоэ-нергетик» | Котельная 30-го кв-а ООО «Термаль» | локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 1,014 | 0,511 | 0,163 | 11,507 | 15,362 | 59,022 | 21,564 | 36,318 | 2,994 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 333 | 250 | 250 | 367 | 213 | 276 | 279 | 1139 | 474 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 12,133 | 32,425 | 18,138 | 40,309 | 38,328 | 32,678 | 24,12 | 145,33 | 20,334 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,18 | 0,061 | 0,087 | 0,369 | 0,18 | 0,038 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 2 | 2 | 2 | 66 | 13 | 24 | 103 | 205 | 18 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 0,0728 | 0,2594 | 0,1451 | 7,2557 | 2,338 | 2,843 | 12,09 | 26,16 | 0,7727 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 47 | 70 | 70 | 619 | 1143 | 884 | 1351 | 1564 | 630 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Эффективный радиус |  | км | 6,5 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 7,1 | 7,7 | 7,2 | 5,4 | 6,4 |

Продолжение таблицы 2.1

| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | Котельная ООО «ТВК» | БГРЭС ОАО «Кузбасс-сэнерго» | Котельная 34 кв-а ООО «Теплоснаб-жение» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 | 101026,353 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 70,284 | 57,478 | 20,419 | 14,261 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 218 | 316 | 216 | 724 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 21,725 | 97,07 | 24,937 | 55,667 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 1,603 | 0,532 | 2,758 | 0,395 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 349 | 168 | 595 | 286 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 34,825 | 51,6413 | 68,7774 | 21,9886 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 6022 | 6518 | 4721 | 1760 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 130 | 120 | 130 | 110 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 60 | 50 | 60 | 40 |
| Эффективный радиус |  | км | 9,4 | 7,2 | 8,5 | 6,4 |

# 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения: ООО «Теплоэнергетик» (16 котельных), ОАО «Кузбассэнерго» (1 тепловая электростанция), ООО «ЭнергоКомпания» (1 котельная), ООО «ТВК» (1 котельная), ООО «Термаль» (1 котельная), ООО «Теплоснабжение» (1 котельная), ОАО «Беловопогрузтранс» (1 котельная), расположенных в установленных границах городского округа.

Границы существующих зон действия тепловых источников городского округа показаны на рисунках 2.1 – 2.6 (зоны действия ООО «Теплоэнергетик» и Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» выделены желтым цветом, ООО «ЭнергоКомпания» выделены розовым цветом, ООО «ТВК» выделены синим цветом, ООО «Термаль» выделены зеленым цветом, ООО «Теплоснабжение» выделены красным цветом, ОАО «Беловопогрузтранс» выделены синим цветом).

Перспективные зоны действия тепловых источников городского округа на 2028 г. представлены на рисунках 2.7 – 2.14 (зоны действия ООО «Теплоэнергетик» и Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» выделены желтым цветом, ООО «ЭнергоКомпания» выделены розовым цветом, ООО «ТВК» выделены синим цветом, ООО «Термаль» выделены зеленым цветом, ООО «Теплоснабжение» выделены красным цветом, ОАО «Беловопогрузтранс» выделены синим цветом).

Рис. 2.1. Существующие зоны действия Беловской ГРЭС района пгт. Инской

по состоянию на 2016 г.

Рис. 2.2. Существующие зоны действия тепловых источников в Центральной части

по состоянию на 2016 г. (начало)

Рис. 2.3. Существующие зоны действия тепловых источников в Центральной части

по состоянию на 2016 г. (окончание)

Рис. 2.4. Существующие зоны действия тепловых источников в районе пгт. Грамотеино по состоянию на 2016 г.

Рис. 2.5. Существующие зоны действия тепловых источников в районе пгт. Новый городок по состоянию на 2016 г.

Рис. 2.6. Существующие зоны действия тепловых источников в районе пгт. Бачатский по состоянию на 2016 г.

Рис. 2.7. Перспективные зоны действия Беловской ГРЭС района пгт. Инской

по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.8. Перспективные зоны действия тепловых источников в Центральной части

по состоянию на 2028 г. (начало)

Рис. 2.9. Перспективные зоны действия тепловых источников в Центральной части

по состоянию на 2028 г. (окончание)

Рис. 2.10. Перспективные зоны действия тепловых источников в районе пгт. Грамотеино по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.11. Перспективные зоны действия тепловых источников в районе пгт. Новый городок по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.12. Перспективные зоны действия тепловых источников в районе пгт. Бачатский

по состоянию на 2028 г.

Зона действия первой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО «Теплоэнергетик», состоит из зон действия 16 котельных. Перечень этих котельных приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Перечень существующих котельных ООО «Теплоэнергетик» по состоянию на 2015 г.

| № п/п | Наименование теплового источника |
| --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |
| 2 | Котельная №2 |
| 3 | Котельная №3 |
| 4 | Котельная №5 |
| 5 | Котельная №6 |
| 6 | Котельная №7 |
| 7 | Котельная №8 |
| 8 | Котельная №10 |
| 9 | Котельная №11 |
| 10 | Котельная школы №2 |
| 11 | Котельная школы №7 |
| 12 | Котельная школы №21 |
| 13 | Котельная 33-го квартала |
| 14 | Котельная мкр. Ивушка |
| 15 | Котельная п. Финский |
| 16 | Котельная «Сибирь-12,9» |

Тепловые сети от источников ООО «Теплоэнергетик» находятся на обслуживании организации на правах аренды. Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» изображены на рис. 2.2 - 2.6.

Таблица 2.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны действия ООО «Теплоэнергетик»

| № | Наименование теплового источника | Наименование района | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 ООО «Теплоэнергетик» | пгт. Новый Городок | 19,5 |
| 2 | №2 | пгт. Грамотеино | 1,2 |
| 3 | №3 | пгт. Грамотеино | 1,2 |
| 4 | №5 | Центральная часть | 2,27 |
| 5 | №6 | Центральная часть | 8,6 |
| 6 | №7 | Центральная часть | 3,2 |
| 7 | №8 | Центральная часть | 2,4 |
| 8 | №10 | Центральная часть | 202,0 |
| 9 | №11 | пгт. Новый Городок | 60,0 |
| 10 | Школы №2 | Центральная часть | 0,12 |
| 11 | Школы №7 | Центральная часть | 0,814 |
| 12 | Котельная школы №21 | Центральная часть | 0,32 |
| 13 | Котельная 33-го квартала | Центральная часть | 10,21 |
| 14 | Котельная мкр. Ивушка | пгт. Грамотеино | 8,6 |
| 15 | Котельная п. Финский | пгт. Бачатский | 3,72 |
| 16 | Котельная «Сибирь-12,9» | Центральная часть | 12,9 |
|  |  | ВСЕГО: | 376,714 |

В перспективе до 2028 г. зона действия ООО «Теплоэнергетик» будет изменяться за счет строительства новой котельной мкр. «Сосновый» в 2017-2018 гг., реконструкции котельной № 8 с последующим закрытием котельной № 7,  подключения к котельным №5, №6, №10, №11, 33 кв., п. Финский, «Сибирь-12,9» потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда, переключения потребителей котельной «Сибирь-12,9» к котельной №10 в 2024 г.

Перспективные зоны действия тепловых источников ООО «Теплоэнергетик» на 2028 г. представлены на рисунках 2.8-2.12.

Зона действия второй по величине теплоснабжающей организации городского округа – Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» находится в пгт. Инской и является единственным источником теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии по состоянию на 2016 г. – 115,2 Гкал/ч.

Тепловые сети от БГРЭС обслуживаются ОАО «МТСК» (сети находятся в собственности ОАО «МТСК»). Также зона действия БГРЭС изображена на рис. 2.1.

В перспективе до 2028 г. зона действия БГРЭС будет изменяться за счет подключения потребителей перспективной застройки жилого фонда. Перспективная зона действия БГРЭС на 2028 г. представлена на рисунке 2.7.

Зона действия третьей по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО «ЭнергоКомпания» состоит из зоны действия одной котельной, расположенной в пгт. Бачатский.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии по состоянию на 2016 г. – 80,00 Гкал/ч.

Тепловые сети котельной ООО «ЭнергоКомпания» находятся на обслуживании организации на правах аренды. Зона действия котельной ООО «ЭнергоКомпания» изображена на рис. 2.6.

В перспективе до 2028 г. зона действия ООО «ЭнергоКомпания» будет изменяться за счет подключения потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда. Перспективная зона действия котельной ООО «ЭнергоКомпания» на 2028 г. представлена на рис. 2.12.

Зона действия четвертой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО «ТВК», состоит из одной котельной.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии по состоянию на 2016 г. – 85,00 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. зона действия котельной ООО «ТВК» будет изменяться за счет подключения потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда.

Существующая зона действия котельной ООО «ТВК» представлена на рис. 2.4. Перспективная зона действия котельной ООО «ТВК» на 2028 г. представлена на рис. 2.10.

Зона действия пятой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО «Термаль», состоит из зоны действия одного источника – котельной 30-го квартала, которая расположена в Центральной части.

Зона действия котельной ООО «Термаль» отображена на рисунке 2.2.

Установленная тепловая мощность котельной 30-го квартала по состоянию на 2016 г – 36,13 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. зона действия котельной ООО «Термаль» будет изменяться за счет подключения потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда.

Зона действия шестой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО «Теплоснабжение», состоит из зоны действия одного источника – котельной 34-го квартала, которая расположена в Центральной части.

Зона действия котельной ООО «Теплоснабжение» отображена на рисунке 2.2.

Установленная тепловая мощность котельной 34-го квартала по состоянию на 2016 г – 33,6 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. зона действия котельной ООО «Теплоснабжение» будет изменяться за счет подключения потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда.

Перспективная зона действия котельной 34-го квартала на 2028 г. представлена на рис. 2.8.

Зона действия седьмой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО «Беловопогрузтранс», состоит из одной котельной – Локомотивного депо, которая расположена в Центральной части.

Зона действия котельной ООО «Беловопогрузтранс» отображена на рисунке 2.3.

Установленная тепловая мощность котельной ООО «Беловопогрузтранс» по состоянию на 2016 г – 3,2 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. зона действия котельной ООО «Беловопогрузтранс» не изменится.

# 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки и малоэтажной усадебной застроки 4-го микрорайона. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном (усадебном) жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

# 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

2.4.1. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2016 год

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2015 год представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2016 год

| Номер, наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 19,50 | 19,50 | 0,683 | 2,577 | 9,788 | 6,451 |
| Котельная №2 | 1,20 | 1,20 | 0,005 | 0,068 | 0,221 | 0,906 |
| Котельная №3 | 1,20 | 1,20 | 0,011 | 0,094 | 0,356 | 0,739 |
| Котельная №5 | 2,27 | 2,27 | 0,035 | 0,382 | 1,258 | 0,595 |
| Котельная №6 | 8,60 | 8,18 | 0,030 | 1,71 | 6,012 | 0,167 |
| Котельная №7 | 3,20 | 3,20 | 0,038 | 0,427 | 1,397 | 1,338 |
| Котельная №8 | 2,40 | 2,40 | 0,679 | 0,107 | 2,363 | -0,748 |
| Котельная №10 | 202,00 | 189,48 | 4,002 | 15,011 | 57,580 | 112,887 |
| Котельная №11 | 60,00 | 44,70 | 1,501 | 7,061 | 25,705 | 10,433 |
| Котельная Школы №2 | 0,12 | 0,12 | 0,003 | 0,021 | 0,073 | 0,023 |
| Котельная Школы №7 | 0,814 | 0,814 | 0,010 | 0,076 | 0,259 | 0,468 |
| Котельная Школы №21 | 0,32 | 0,32 | 0,008 | 0,041 | 0,145 | 0,131 |
| Котельная 33-го квартала | 10,21 | 10,21 | 0,137 | 1,084 | 7,256 | 1,733 |
| Котельная мкр. Ивушка | 8,60 | 5,68 | 0,133 | 0,592 | 2,338 | 2,617 |
| Котельная п. Финский | 3,72 | 3,72 | 0,064 | 0,513 | 2,843 | 0,300 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 12,90 | 12,90 | 0,312 | 1,068 | 8,902 | 2,618 |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 36,13 | 36,13 | 1,324 | 1,904 | 26,160 | 6,742 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 3,20 | 3,20 | 0,027 | 0,088 | 0,773 | 2,313 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 80,00 | 80,00 | 0,965 | 7,947 | 34,825 | 36,263 |
| Котельная ООО «ТВК» | 85,00 | 85,00 | 3,842 | 4,317 | 51,641 | 25,199 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 115,20 | 115,20 | 39,341 | 27,071 | 68,777 | -19,989 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 33,60 | 33,60 | 0,715 | 1,726 | 21,989 | 9,171 |
| Всего по городскому округу: | 690,184 | 659,024 | 53,865 | 73,885 | 330,661 | 200,357 |

Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельных № 8 ООО «Теплоэнергетик» и Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго».

2.4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2018 году выполнить следующие мероприятия:

ООО «Теплоэнергетик»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №5 ООО «Теплоэнергетик» в 2017 г.;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №6 ООО «Теплоэнергетик» в 2016 г.;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №10 ООО «Теплоэнергетик» в период с 2016-2018 гг.;

- Переключение части потребителей микрорайона 3 от котельной №10 ООО «Теплоэнергетик» к проектируемой котельной квартала «Сосновый» в 2016 г;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №11 ООО «Теплоэнергетик» в период с 2016-2017 гг.;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной 33 квартала ООО «Теплоэнергетик» в 2016 г.;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной п. Финский ООО «Теплоэнергетик» в период с 2016-2017 гг.;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» в 2016 г.

- Переключение потребителей котельной № 7 к котельным № 6 и № 8 (после реконструкции котельной № 8 и закрытия котельной №7)

ООО «Термаль»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной 30-го квартала ООО «Термаль» в 2016 г.

ООО «Теплоснабжение»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» в 2016 г.

ООО «ЭнергоКомпания»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания Районной котельной ООО «ЭнергоКомпания» в период с 2017-2018 гг;

ООО «ТВК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной ООО «ТВК» в период с 2016-2017 гг;

БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания Беловской ГРЭС в период с 2016-2018 гг.;

В городском округе планируется строительство новой блочной угольной котельной с установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/ч для подключения к ней перспективных нагрузок потребителей квартала Сосновый, 3 и 4 микрорайон в период с 2016 по 2019 гг.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2018 год представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2018 год

| Номер, наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 19,5 | 19,5 | 0,68 | 2,58 | 9,788 | 6,451 |
| Котельная №2 | 1,08 | 1,08 | 0,005 | 0,07 | 0,221 | 0,786 |
| Котельная №3 | 1,2 | 1,2 | 0,01 | 0,09 | 0,356 | 0,739 |
| Котельная №5 | 2,48 | 2,48 | 0,04 | 0,44 | 1,442 | 0,56 |
| Котельная №6 | 8,6 | 8,18 | 0,03 | 1,935 | 6,067 | 0,093 |
| Котельная №8 | 5,9 | 5,9 | 0,15 | 0,325 | 3,807 | 1,453 |
| Котельная №10 | 202 | 189,48 | 4,11 | 15,4 | 59,069 | 110,907 |
| Котельная №11 | 60 | 44,7 | 1,5 | 7,07 | 25,752 | 10,37 |
| Котельная Школы №2 | 0,22 | 0,22 | 0,003 | 0,02 | 0,073 | 0,123 |
| Котельная Школы №7 | 0,814 | 0,814 | 0,01 | 0,076 | 0,259 | 0,468 |
| Котельная школы №21 | 0,32 | 0,32 | 0,008 | 0,041 | 0,145 | 0,131 |
| Котельная 33-го квартала | 12,9 | 12,9 | 0,14 | 1,1 | 7,365 | 4,296 |
| Котельная мкр. Ивушка | 8,6 | 5,68 | 0,13 | 0,59 | 2,338 | 2,617 |
| Котельная п. Финский | 4 | 4 | 0,07 | 0,54 | 2,965 | 0,433 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 12,9 | 12,9 | 0,32 | 1,08 | 9,024 | 2,477 |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 36,13 | 36,13 | 1,34 | 1,92 | 26,402 | 6,47 |
| Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 2,06 | 2,06 | 0,03 | 0,09 | 0,773 | 1,173 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 80 | 80 | 1,02 | 8,41 | 36,84 | 33,733 |
| Котельная ООО «ТВК» | 85 | 85 | 3,92 | 4,4 | 52,641 | 24,041 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 115,2 | 115,2 | 39,83 | 8,36 | 69,627 | -2,61 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 33,6 | 33,6 | 0,77 | 2,94 | 23,833 | 6,051 |
| Котельная мкр. Сосновый | 12,9 | 12,9 | 0,334 | 2,228 | 22,28 | 0,95 |
| Всего по городскому округу: | 705,404 | 674,244 | 54,45 | 59,705 | 361,067 | 211,712 |

Примечание: снижение величины дефицита тепловой мощность по БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» обусловлено постепенным приведением величины тепловых потерь в сетях к технически более обоснованной величине в 12% от полезного отпуска к 2028 г. (см. п. 2.4.7).

Анализ таблицы 2.5 показывает следующее:

- к 2018 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 26,07 Гкал/ч или на 7,9 % по отношению к уровню 2016 года и составит 356,74 Гкал/ч;

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных увеличится на 30,79 Гкал/ч по отношению к уровню 2016 года за счет строительства новой котельной в мкр. «Сосновый» и  реконструкции котельной №8.

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 211,712 Гкал/ч;

- дефицит тепловой мощности наблюдается на Беловской ГРЭС.

2.4.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2023 году выполнить следующие мероприятия:

ООО «Теплоэнергетик»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №10 ООО «Теплоэнергетик» в период с 2019-2020 гг;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» в 2019 г;

ООО «Термаль»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной 30 квартала ООО «Термаль» в 2019 г.

ООО «Теплоснабжение»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» в 2019 г.

ООО «ЭнергоКомпания»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания Районной котельной ООО «ЭнергоКомпания» в 2019 г;

ООО «ТВК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной ООО «ТВК» в 2019 г;

Котельная мкр. Сосновый (проект):

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной мкр. «Сосновый» (проект) в 2019 г.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 год представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 год

| Номер, наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 19,5 | 19,5 | 0,68 | 2,58 | 9,788 | 6,451 |
| Котельная №2 | 1,08 | 1,08 | 0,005 | 0,07 | 0,221 | 0,786 |
| Котельная №3 | 1,2 | 1,2 | 0,01 | 0,09 | 0,356 | 0,739 |
| Котельная №5 | 2,48 | 2,48 | 0,04 | 0,44 | 1,442 | 0,56 |
| Котельная №6 | 8,6 | 8,18 | 0,3 | 1,935 | 6,067 | 0,093 |
| Котельная №8 | 5,9 | 5,9 | 0,15 | 0,325 | 3,807 | 1,453 |
| Котельная №10 | 202 | 189,48 | 4,11 | 15,4 | 59,069 | 110,907 |
| Котельная №11 | 60 | 44,7 | 1,5 | 7,07 | 25,752 | 10,37 |
| Котельная Школы №2 | 0,22 | 0,22 | 0,003 | 0,02 | 0,073 | 0,123 |
| Котельная Школы №7 | 0,814 | 0,814 | 0,01 | 0,076 | 0,259 | 0,468 |
| Котельная школы №21 | 0,32 | 0,32 | 0,008 | 0,041 | 0,145 | 0,131 |
| Котельная 33-го квартала | 12,9 | 12,9 | 0,14 | 1,1 | 7,365 | 4,296 |
| Котельная мкр. Ивушка | 8,6 | 5,68 | 0,13 | 0,59 | 2,338 | 2,617 |
| Котельная п. Финский | 4 | 4 | 0,07 | 0,54 | 2,965 | 0,433 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 12,9 | 12,9 | 0,32 | 1,08 | 9,024 | 2,477 |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 36,13 | 36,13 | 1,34 | 1,92 | 26,402 | 6,47 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 2,06 | 2,06 | 0,03 | 0,09 | 0,773 | 1,173 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 80 | 80 | 1,02 | 8,41 | 36,84 | 33,733 |
| Котельная ООО «ТВК» | 85 | 85 | 3,92 | 4,4 | 52,641 | 24,041 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 115,2 | 115,2 | 39,83 | 8,36 | 69,627 | -2,61 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 33,6 | 33,6 | 0,77 | 2,94 | 23,833 | 6,051 |
| Котельная мкр. Сосновый (проект) | 25,8 | 25,8 | 0,334 | 2,228 | 22,28 | 0,95 |
| Всего по городскому округу: | 718,304 | 687,144 | 54,72 | 59,705 | 361,067 | 211,712 |

Примечание: снижение величины дефицита тепловой мощность по БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» обусловлено постепенным приведением величины тепловых потерь в сетях к технически более обоснованной величине в 12% от полезного отпуска к 2028 г. (см. п. 2.4.7).

Анализ таблицы 2.6 показывает следующее:

- к 2023 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 4,287 Гкал/ч или на 1,2 % по отношению к уровню 2018 года и составит 361,02 Гкал/ч;

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2018 года незначительно уменьшится за счет замены устаревших котлоагрегатов на источниках №2 ООО «Теплоэнергетик», №5 ООО «Теплоэнергетик», п. Финский ООО «Теплоэнергетик» и Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс»;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 212,996 Гкал/ч;

- дефицит тепловой мощности наблюдается на Беловской ГРЭС.

2.4.4. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2028 году выполнить следующие мероприятия:

ООО «Теплоэнергетик»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №10 в период с 2023-2028 гг.;

- Закрытие котельной Сибирь-12,9 в 2024 г. с переключением потребителей на котельную №10 ООО «Теплоэнергетик».

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028 год представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028 год

| Номер, наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельной №1 ООО «Теплоэнергетик» | 19,5 | 19,5 | 0,68 | 2,58 | 9,788 | 6,451 |
| Котельной №2 | 1,08 | 1,08 | 0,005 | 0,068 | 0,221 | 0,786 |
| Котельной №3 | 1,2 | 1,2 | 0,01 | 0,09 | 0,356 | 0,739 |
| Котельной №5 | 2,48 | 2,48 | 0,04 | 0,44 | 1,442 | 0,56 |
| Котельная №6 | 8,6 | 8,18 | 0,03 | 1,935 | 6,067 | 0,093 |
| Котельная №8 | 5,9 | 5,9 | 0,15 | 0,325 | 3,807 | 1,453 |
| Котельной №10 | 202 | 189,48 | 4,96 | 16,91 | 71,309 | 96,3 |
| Котельной №11 | 60 | 44,7 | 1,5 | 7,07 | 25,752 | 10,37 |
| Котельной Школы №2 | 0,22 | 0,22 | 0,003 | 0,02 | 0,073 | 0,123 |
| Котельной Школы №7 | 0,814 | 0,814 | 0,01 | 0,076 | 0,259 | 0,468 |
| Котельная школы №21 | 0,43 | 0,43 | 0,008 | 0,041 | 0,145 | 0,237 |
| Котельная 33-го квартала | 12,9 | 12,9 | 0,14 | 1,1 | 7,365 | 4,296 |
| Котельная мкр. Ивушка | 8,6 | 5,68 | 0,13 | 0,59 | 2,338 | 2,617 |
| Котельная п. Финский | 4 | 4 | 0,07 | 0,54 | 2,965 | 0,433 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | - | - | - | - | - | - |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 36,13 | 36,13 | 1,34 | 1,92 | 26,4 | 6,47 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 2,06 | 2,06 | 0,03 | 0,09 | 0,773 | 1,173 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 80 | 80 | 1,02 | 8,41 | 36,84 | 33,733 |
| Котельная ООО «ТВК» | 85 | 85 | 3,92 | 4,4 | 52,641 | 24,041 |
| БГРЭС | 115,2 | 115,2 | 39,83 | 8,36 | 69,627 | -2,61 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 33,6 | 33,6 | 0,77 | 2,94 | 23,833 | 6,051 |
| Котельная мкр. Сосновый (проект) | 25,8 | 25,8 | 0,334 | 2,228 | 22,28 | 0,95 |
| Всего по городскому округу: | 705,514 | 674,354 | 54,98 | 60,133 | 364,281 | 194,734 |

Примечание: снижение величины дефицита тепловой мощность по БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» обусловлено постепенным приведением величины тепловых потерь в сетях к технически более обоснованной величине в 12% от полезного отпуска к 2028 г. (см. п. 2.4.7).

Анализ таблицы 2.7 показывает следующее:

- к 2028 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 3,217 Гкал/ч или на 0,9 % по отношению к уровню 2023 года и составит 364,24 Гкал/ч;

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2018 года уменьшится на 12,8 Гкал/ч за счет закрытия котельной Сибирь-12,9 и замены устаревших котлоагрегатов на источнике школы №21 ООО «Теплоэнергетик»;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 196,018 Гкал/ч;

- дефицит тепловой мощности наблюдается на Беловской ГРЭС.

# 2.4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны согласно приказу №323 от 30.12.2008 г. расчет и обоснование нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Термаль», ОАО «Беловопогрузтранс», ООО «ЭнергоКомпания», ООО «ТВК», ООО «Теплоснабжение» и ООО «Теплоэнергетик» на 2015 г. Затраты о величине тепловой мощности на хозяйственные нужды Беловской ГРЭС предоставлены организацией. Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.8.

Таблица 2.8. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Номер, наименование источника | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2018 год | 2023 год | 2028 год |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная №2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №5 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №6 | 0,026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №7 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная №10 | 0,075 | 0,074 | 0,077 | 0,092 |
| Котельная №11 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Котельная Школы №2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Школы №7 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная школы №21 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная 33-го квартала | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная мкр. Ивушка | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная п. Финский | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 0,005 | 0,006 | 0,006 | - |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Котельная ООО «ТВК» | 0,162 | 0,164 | 0,166 | 0,166 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная мкр. Сосновый (проект) | - | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Всего по городскому округу: | 38,445 | 38,455 | 38,459 | 38,470 |

# 2.4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

В таблице 2.9 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть установленной мощности котельных с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 2.9. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование источника | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2018 год | 2023 год | 2028 год |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
| Котельная №2 | 1,20 | 1,20 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная №3 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Котельная №5 | 2,24 | 2,29 | 2,44 | 2,44 |
| Котельная №6 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| Котельная №7 | 3,16 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | 1,72 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная №10 | 185,48 | 185,51 | 185,37 | 184,52 |
| Котельная №11 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
| Котельная Школы №2 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная Школы №7 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Котельная школы №21 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,42 |
| Котельная 33-го квартала | 10,07 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| Котельная мкр. Ивушка | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Котельная п. Финский | 3,66 | 3,65 | 3,93 | 3,93 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 12,59 | 12,58 | 12,58 | - |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 34,81 | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 3,17 | 3,17 | 2,03 | 2,03 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 79,04 | 78,98 | 78,98 | 78,98 |
| Котельная ООО «ТВК» | 81,16 | 81,11 | 81,08 | 81,08 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 75,86 | 75,37 | 75,37 | 75,37 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 32,89 | 32,84 | 32,83 | 32,83 |
| Котельная мкр. Сосновый (проект) | 0 | 12,9 | 25,47 | 25,47 |
| Всего по городскому округу: | 604,93 | 621,03 | 632,59 | 619,26 |

# 2.4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Величина существующих часовых потерь тепловой энергии в тепловых сетях при расчетных температурах наружного воздуха определена на основании предоставленных основными теплоснабжающими организациями сведений за последнии три года.

Отношение потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов (потери через изоляцию) и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь (потери с утечками) принято согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2016 г. ООО «Термаль», ООО «ЭнергоКомапния», ООО «ТВК» и ООО «Теплоснабжение». Данные экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Теплоэнергетик», ОАО «Беловопогрузтранс» и БГРЭС отсутствуют. В ходе проведения расчетов, значение процента потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составило 88,6% от всего объема потерь, потерь теплоносителя связанных с технологическими утечками и плановыми эксплуатационными испытаниями – 11,4%. Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 2.10.

Согласно информации ОАО «МТСК» о величине фактических тепловых потерь в сетях от БГРЭС за 2012-2014 гг., эти потери тепла составляют 39,4% от полезного отпуска тепла за тот же период. Принимая во внимание отсутствие приборов учета у основной массы потребителей величина тепловых потерь за период 2012-2014 гг. не отражает действительной картины, а отражает разницу между отпущенной тепловой энергией (определенной либо по приборам учета БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго») и реализованной тепловой энергией (определенной по расчетам сбытовой службы предприятия). В связи с этим значение тепловых потерь к 2028 г. приводится к технически более обоснованной величине в 12% от полезного отпуска.

Таблица 2.10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Номер, наименование источника | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2018 год | 2023 год | 2028 год |
|  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 2,283 | 0,294 | 2,577 | 2,283 | 0,294 | 2,58 | 2,283 | 0,294 | 2,58 | 2,283 | 0,294 | 2,58 |
| Котельная №2 | 0,06 | 0,008 | 0,068 | 0,06 | 0,008 | 0,07 | 0,06 | 0,008 | 0,07 | 0,06 | 0,008 | 0,07 |
| Котельная №3 | 0,083 | 0,011 | 0,094 | 0,083 | 0,011 | 0,09 | 0,083 | 0,011 | 0,09 | 0,083 | 0,011 | 0,09 |
| Котельная №5 | 0,339 | 0,044 | 0,382 | 0,388 | 0,05 | 0,44 | 0,388 | 0,05 | 0,44 | 0,388 | 0,05 | 0,44 |
| Котельная №6 | 1,511 | 0,194 | 1,705 | 1,714 | 0,2205 | 1,935 | 1,714 | 0,2205 | 1,935 | 1,714 | 0,2205 | 1,935 |
| Котельная №7 | 0,378 | 0,049 | 0,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | 0,095 | 0,012 | 0,107 | 0,284 | 0,0365 | 0,325 | 0,284 | 0,0365 | 0,325 | 0,284 | 0,0365 | 0,325 |
| Котельная №10 | 13,3 | 1,711 | 15,011 | 13,195 | 1,698 | 14,89 | 13,644 | 1,756 | 15,4 | 14,987 | 1,928 | 16,91 |
| Котельная №11 | 6,256 | 0,805 | 7,061 | 6,268 | 0,806 | 7,07 | 6,268 | 0,806 | 7,07 | 6,268 | 0,806 | 7,07 |
| Котельная Школы №2 | 0,019 | 0,002 | 0,021 | 0,019 | 0,002 | 0,02 | 0,019 | 0,002 | 0,02 | 0,019 | 0,002 | 0,02 |
| Котельная Школы №7 | 0,067 | 0,009 | 0,076 | 0,067 | 0,009 | 0,08 | 0,067 | 0,009 | 0,08 | 0,067 | 0,009 | 0,08 |
| Котельная школы №21 | 0,036 | 0,005 | 0,041 | 0,036 | 0,005 | 0,04 | 0,036 | 0,005 | 0,04 | 0,036 | 0,005 | 0,04 |
| Котельная 33-го квартала | 0,96 | 0,124 | 1,084 | 0,975 | 0,125 | 1,1 | 0,975 | 0,125 | 1,1 | 0,975 | 0,125 | 1,1 |
| Котельная мкр. Ивушка | 0,524 | 0,067 | 0,592 | 0,524 | 0,067 | 0,59 | 0,524 | 0,067 | 0,59 | 0,524 | 0,067 | 0,59 |
| Котельная п. Финский | 0,455 | 0,059 | 0,513 | 0,474 | 0,061 | 0,54 | 0,474 | 0,061 | 0,54 | 0,474 | 0,061 | 0,54 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 0,946 | 0,122 | 1,068 | 0,959 | 0,123 | 1,08 | 0,959 | 0,123 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 1,743 | 0,162 | 1,904 | 1,758 | 0,163 | 1,92 | 1,759 | 0,163 | 1,92 | 1,76 | 0,16 | 1,92 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 0,078 | 0,01 | 0,088 | 0,078 | 0,01 | 0,09 | 0,078 | 0,01 | 0,09 | 0,078 | 0,01 | 0,09 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 7,399 | 0,548 | 7,947 | 7,812 | 0,579 | 8,39 | 7,827 | 0,58 | 8,41 | 7,827 | 0,58 | 8,41 |
| Котельная ООО «ТВК» | 3,523 | 0,794 | 4,317 | 3,566 | 0,804 | 4,37 | 3,591 | 0,81 | 4,4 | 3,591 | 0,81 | 4,4 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 23,985 | 3,086 | 27,071 | 14,154 | 1,821 | 15,98 | 7,403 | 0,953 | 8,36 | 7,403 | 0,953 | 8,36 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 1,517 | 0,209 | 1,726 | 2,586 | 0,356 | 2,94 | 2,586 | 0,356 | 2,94 | 2,586 | 0,356 | 2,94 |
| Котельная мкр. Сосновый (проект) | 0 | 0 | 0 | 1,839 | 0,237 | 2,08 | 1,974 | 0,254 | 2,23 | 1,974 | 0,254 | 2,23 |
| Всего по городскому округу: | 65,557 | 8,325 | 73,88 | 59,122 | 7,486 | 66,62 | 52,996 | 6,7 | 59,71 | 53,381 | 6,746 | 60,14 |

# 2.4.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

# 2.4.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения городского округа представлены в таблицах 2.4-2.7.

Из таблиц 2.4-2.7 следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения городского округа.

При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности энергоисточников и присоединенной тепловой нагрузки в городском округе имеется локальный дефицит на котельной №8 ООО «Теплоэнергетик» и Беловской ГРЭС в 2015 году. Для устранения дефицита на котельной №8 рекомендуется произвести замену котлов с увеличением установленной мощности, а на Беловской ГРЭС необходимо провести капитальный ремонт тепловой сети для уменьшения тепловых потерь.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

# 2.4.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

# 3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Перспективные балансы теплоносителя подробно описаны в «Этап 4. Книга 3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Перспективные объемы теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции (строительству) трубопроводов тепловых сетей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных

| Параметры | Единицы измерения | 2015 | 2016-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетик» |
| Котельная №1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 124,996 | 124,996 | 124,973 | 124,996 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 5,393 | 5,393 | 5,393 | 5,393 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 119,603 | 119,603 | 119,580 | 119,603 |
| Котельная №2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Котельная №3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| Котельная школы №2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 4,749 | 4,778 | 4,778 | 4,778 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,820 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 3,929 | 3,929 | 3,929 | 3,929 |
| Котельная №6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 50,127 | 50,180 | 50,180 | 50,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 3,883 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 46,245 | 46,245 | 46,245 | 46,245 |
| Котельная №7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 8,491 | 9,393 | 9,393 | 9,393 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,035 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 8,456 | 8,456 | 8,456 | 8,456 |
| Котельная №8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 9,914 | 9,914 | 9,914 | 9,914 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 8,093 | 8,093 | 8,093 | 8,093 |
| Котельная школы №7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 0,386 | 0,386 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,123 | 0,123 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 0,264 | 0,264 |  |  |
| Котельная №10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 845,922 | 766,223 | 767,365 | 856,834 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 163,262 | 163,086 | 164,228 | 189,857 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 682,660 | 603,137 | 603,137 | 666,977 |
| ЦТП-32 от котельной №10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 124,236 | 124,236 | 124,236 | 124,236 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 10,542 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 113,694 | 113,694 | 113,694 | 113,694 |
| Котельная №11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 391,642 | 391,902 | 391,902 | 391,902 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 28,123 | 28,384 | 28,384 | 28,384 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 363,518 | 363,518 | 363,518 | 363,518 |
| Котельная школы №21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная 33-го квартала |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 87,385 | 87,461 | 89,443 | 87,385 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 6,182 | 6,258 | 6,401 | 6,182 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 81,203 | 81,203 | 83,042 | 81,203 |
| Котельная мкр. Ивушка |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 34,163 | 34,163 | 34,163 | 34,163 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 31,315 | 31,315 | 31,315 | 31,315 |
| Котельная пос. Финский |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 49,862 | 50,148 | 50,148 | 50,148 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 2,394 | 2,680 | 2,680 | 2,680 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 47,468 | 47,468 | 47,468 | 47,468 |
| Котельная «Сибирь-12,9» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 77,381 | 74,214 | 74,222 | - |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 12,314 | 10,366 | 10,374 | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 65,066 | 63,848 | 63,848 | - |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 470,744 | 470,837 | 470,854 | 470,854 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 22,336 | 22,428 | 22,445 | 22,445 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 448,409 | 448,409 | 448,409 | 448,409 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 351,264 | 351,820 | 351,887 | 351,887 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 24,741 | 25,297 | 25,365 | 25,365 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 326,523 | 326,523 | 326,523 | 326,523 |
| Котельная ООО «ТВК» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 350,507 | 350,868 | 350,969 | 350,969 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 58,498 | 58,859 | 58,960 | 58,960 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 292,009 | 292,009 | 292,009 | 292,009 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 1401,028 | 1402,078 | 1402,078 | 1402,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 93,055 | 94,105 | 94,105 | 94,105 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 1307,972 | 1307,972 | 1307,972 | 1307,972 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 9,139 | 9,139 | 9,139 | 9,139 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 8,291 | 8,291 | 8,291 | 8,291 |
| Районная котельная пгт. Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 578,281 | 580,877 | 580,919 | 580,919 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 48,812 | 51,408 | 51,450 | 51,450 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 529,469 | 529,469 | 529,469 | 529,469 |
| Котельная мкр. «Сосновый» (проект) |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 0,000 | 107,881 | 108,822 | 108,822 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,000 | 28,358 | 29,299 | 29,299 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 0,000 | 79,523 | 79,523 | 79,523 |
| ВСЕГО |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 4972,672 | 5003,948 | 5008,226 | 5023,495 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 486,453 | 518,947 | 521,408 | 536,663 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. м³/год | 905,134 | 905,134 | 905,134 | 905,134 |

Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на части источниках и у значительной части потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

** - расчетные значения.

В настоящее время на части источников теплоснабжения городского округа отсутствуют водоподготовительные установки. Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподготовительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

В таблице 3.2 представлены балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия существующих котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях источников городского поселения.

Таблица 3.2. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных

| Параметры | Единицы измерения | 2015 | 2016-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетик» |
| Котельная №1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -7,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Доля резерва | % | -36,4 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Котельная №2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля резерва | % | - | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| Котельная №3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | - | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| Котельная школы №2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля резерва | % | - | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Котельная №5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,64 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,81 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Доля резерва | % | - | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Котельная №6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 8,56 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 65,42 | 65,43 | 65,43 | 65,43 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 11,47 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -7,36 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Доля резерва | % | -613,3 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| Котельная №7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 1,45 | 1,60 |  |  |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,01 | 0,16 |  |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 |  |  |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 1,44 | 1,44 |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 3,47 | 3,63 |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 11,85 | 12,00 |  |  |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,75 | 2,21 |  |  |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 14,4 | 14,4 |  |  |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 3,5 |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 200 | 200 |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -1,45 | 1,90 |  |  |
| Доля резерва | % | - | 54,2 |  |  |
| Котельная №8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -1,69 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Доля резерва | % | - | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Котельная школы №7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,07 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Доля резерва | % | - | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| Котельная №10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 100,71 | 91,22 | 91,35 | 102,00 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 19,44 | 19,42 | 19,55 | 22,60 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 81,27 | 71,80 | 71,80 | 79,40 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 214,48 | 191,74 | 191,88 | 213,17 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 685,84 | 608,19 | 608,33 | 673,70 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 155,83 | 144,41 | 144,82 | 163,09 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 812,7 | 718,0 | 718,0 | 794,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 29,30 | 38,78 | 38,65 | 28,00 |
| Доля резерва | % | 22,5 | 29,8 | 29,7 | 21,5 |
| ЦТП-32 от котельной №10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 13,54 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 112,24 | 112,24 | 112,24 | 112,24 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 |
| Доля резерва | % | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Котельная №11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 46,62 | 46,66 | 46,66 | 46,66 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 3,35 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 107,21 | 107,24 | 107,24 | 107,24 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 358,21 | 358,24 | 358,24 | 358,24 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 61,98 | 62,07 | 62,07 | 62,07 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 432,8 | 432,8 | 432,8 | 432,8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3000 | 3000 | 1400 | 1400 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 59,38 | 59,35 | 59,35 | 59,35 |
| Доля резерва | % | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Котельная школы №21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,02 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва | % | - | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Котельная 33-го квартала |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 10,40 | 10,41 | 10,65 | 10,65 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 9,67 | 9,67 | 9,89 | 9,89 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 23,94 | 23,95 | 24,49 | 24,49 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 80,01 | 80,01 | 81,83 | 81,83 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 13,81 | 13,84 | 14,15 | 14,15 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 96,7 | 96,7 | 98,9 | 98,9 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 28 | 200 | 200 | 200 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 39,60 | 39,59 | 39,35 | 39,35 |
| Доля резерва | % | 79,2 | 79,2 | 78,7 | 78,7 |
| Котельная м-на Ивушка |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 30,91 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная пос. Финский |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 5,94 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 13,85 | 13,88 | 13,88 | 13,88 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 46,62 | 46,66 | 46,66 | 46,66 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 7,64 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 90 | 200 | 200 | 200 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -5,94 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| Доля резерва | % | - | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| Котельная «Сибирь-12,9» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 9,21 | 8,84 | 8,84 | - |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 1,47 | 1,23 | 1,24 | - |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | - |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 7,75 | 7,60 | 7,60 | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,06 | 19,48 | 19,48 | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 64,98 | 63,56 | 63,56 | - |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 13,69 | 12,82 | 12,83 | - |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 77,5 | 76,0 | 76,0 | - |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | - |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 300 | 300 | 300 | - |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 56,04 | 56,05 | 56,05 | 56,05 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 130,78 | 130,79 | 130,79 | 130,79 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 440,39 | 440,40 | 440,40 | 440,40 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 72,04 | 72,07 | 72,07 | 72,07 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 3,96 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Доля резерва | % | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 41,70 | 41,76 | 41,77 | 41,77 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 2,94 | 3,00 | 3,01 | 3,01 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 95,96 | 96,03 | 96,04 | 96,04 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 320,78 | 320,84 | 320,85 | 320,85 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 55,32 | 55,52 | 55,55 | 55,55 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 387,6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 88,30 | 88,24 | 88,23 | 88,23 |
| Доля резерва | % | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
| Котельная ООО «ТВК» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 41,73 | 41,77 | 41,78 | 41,78 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 6,96 | 7,01 | 7,02 | 7,02 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 90,40 | 90,44 | 90,45 | 90,45 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 292,02 | 292,06 | 292,08 | 292,08 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 62,61 | 62,74 | 62,77 | 62,77 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 347,6 | 347,6 | 347,6 | 347,6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 1,27 | 1,23 | 1,22 | 1,22 |
| Доля резерва | % | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 166,79 | 166,91 | 166,91 | 166,91 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 11,08 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 384,78 | 384,91 | 384,91 | 384,91 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1287,91 | 1288,03 | 1288,03 | 1288,03 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 220,09 | 220,46 | 220,46 | 220,46 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 1557,1 | 1557,1 | 1557,1 | 1557,1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 73,21 | 73,09 | 73,09 | 73,09 |
| Доля резерва | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Районная котельная пгт. Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч | 68,84 | 69,15 | 69,16 | 69,16 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 5,81 | 6,12 | 6,13 | 6,13 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч | 63,03 | 63,03 | 63,03 | 63,03 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 157,09 | 157,40 | 157,40 | 157,40 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 522,67 | 522,98 | 522,99 | 522,99 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 93,07 | 94,00 | 94,01 | 94,01 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 | 630,3 | 630,3 | 630,3 | 630,3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 9,66 | 9,35 | 9,34 | 9,34 |
| Доля резерва | % | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Проектируемая котельная мкр. «Сосновый» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3/ч |  | 12,84 | 12,96 | 12,96 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | м3/ч |  | 3,38 | 3,49 | 3,49 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч |  | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)* | м3/ч |  | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  | 26,10 | 26,21 | 26,21 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч |  | 81,01 | 81,12 | 81,12 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч |  | 21,49 | 21,82 | 21,82 |
| Требуемая емкость баков аккумуляторов | м3 |  | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук |  | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 |  | 200 | 200 | 200 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  | 5,16 | 5,05 | 5,05 |
| Доля резерва | % |  | 28,7 | 28,0 | 28,0 |

Примечание: * - расчетные значения.

Анализ таблицы 3.2 показывает увеличение расходов сетевой воды для каждого существующего источника теплоснабжения, к которым планируется подключение перспективных нагрузок с 2015 по 2028 годы, что связано с подключением новых потребителей и увеличением объемов тепловых сетей.

Для обеспечения приведенных выше расходов подпиточной воды предлагаются следующие решения по вводу водоподготовительных установок на котельных, не имеющих ВПУ по состоянию на 2015 г. Более подробно информация о предлагаемом оборудовании ВПУ существующих источников тепловой энергии рассмотрена в разделе 4.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для существующих котельных представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Предложение по выбору водоподготовительных установок для существующих источников теплоснабжения

| № п.п. | Наименование источника | Марка водоподготовительной установки | Коли-чество, шт. | Производительность (номинальная), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | Установки дозирования комплексоната | 1 | 40,0 |
| 2 | Котельная №2 ООО «Теплоэнергетик» | PentairWater TS 91-08 | 1 | 1,0 |
| 3 | Котельная №3 ООО «Теплоэнергетик» | PentairWater TS 91-08 | 1 | 1,0 |
| 4 | Котельная №5 ООО «Теплоэнергетик» | PentairWater TS 91-12 | 1 | 2,4 |
|  | Котельная №6 ООО «Теплоэнергетик» | PentairWater TS 95-24 | 1 | 14,0 |
|  | Котельная №7 ООО «Теплоэнергетик» | PentairWater TS 91-13 | 1 | 3,5 |
|  | Котельная №8 ООО «Теплоэнергетик» | PentairWater TS 91-14 | 1 | 4,2 |
|  | Котельная п. Финский ООО «Теплоэнергетик» | PentairWater TS 95-24 | 1 | 14,0 |
|  | Котельная школы №2 ООО «Теплоэнергетик» | Установки дозирования комплексоната | 1 | 1,0 |
|  | Котельная школы №7 ООО «Теплоэнергетик» | Установки дозирования комплексоната | 1 | 1,0 |
|  | Котельная школы №21 ООО «Теплоэнергетик» | Установки дозирования комплексоната | 1 | 1,0 |

# 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Баланс производительности существующих водоподготовительных установок в аварийных режимах приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Параметры | Единицы измерения | 2015 | 2016-2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоэнергетик» |
| Котельная №1 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| Котельная №2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Котельная №3 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котельная школы №2 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №5 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 5,64 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Котельная №6 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 65,42 | 65,43 | 65,43 | 65,43 |
| Котельная №7 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 3,5 |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 200 | 200 |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 11,85 | 12,00 |  |  |
| Котельная №8 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
| Котельная школы №7 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №10 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 685,84 | 608,19 | 608,33 | 673,70 |
| ЦТП-32 от котельной №10 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 112,24 | 112,24 | 112,24 | 112,24 |
| Котельная №11 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3000 | 3000 | 1400 | 1400 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 358,21 | 358,24 | 358,24 | 358,24 |
| Котельная школы №21 |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная 33-го квартала |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 28 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 80,01 | 80,01 | 81,83 | 81,83 |
| Котельная м-на Ивушка |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 30 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 30,91 | 30,91 | 30,91 | 30,91 |
| Котельная пос. Финский |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 90 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 46,62 | 46,66 | 46,66 | 46,66 |
| Котельная «Сибирь-12,9» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | - |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 300 | 300 | 300 | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 64,98 | 63,56 | 63,56 | - |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 440,39 | 440,40 | 440,40 | 440,40 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 320,78 | 320,84 | 320,85 | 320,85 |
| Котельная ООО «ТВК» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 292,02 | 292,06 | 292,08 | 292,08 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 1287,91 | 1288,03 | 1288,03 | 1288,03 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Районная котельная пгт. Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 522,67 | 522,98 | 522,99 | 522,99 |
| Проектируемая котельная мкр. «Сосновый» |
| Производительность водоподготовительной установки | м3/ч | – | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | – | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | – | 81,01 | 81,12 | 81,12 |

Как следует из таблицы 3.4 производительность водоподготовительных установок с учетом баков-аккумуляторов, достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 4.1. Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2 и 3 настоящего отчета. В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты из плана перспективного развития Беловского городского округа.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на аналогичные.

В таблице 4.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 4.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года

| № | Наименование мероприятия | Период 2015-2018 гг. | Период 2018-2023 гг. | Период 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытие котельных | - | - | Котельная «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» |
| 2 | Реконструкция котельных, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1 | - установка котельного оборудования | котельная 34 кв. ООО «Теплоснабжение» |  |  |
| 2.2 | - капитальный ремонт котельного оборудования | Котельная №10, котельная №11 ООО «Теплоэнергетик»; котельная 34 кв. ООО «Теплоснабжение»; котельная 30 кв. ООО «Термаль»; котельная ООО «ТВК», ООО « ЭнергоКомпания» | котельная 34 кв. ООО «Теплоснабжение»; котельная 30 кв. ООО «Термаль» | Котельная №10 ООО«Теплоэнергетик»; |
| 2.3 | - установка ВПУ на котельной |  | - | - |
| 2.4 | - установка баков-аккумуляторов |  | - | - |
| 2.5 | - ремонт, реконструкция ВПУ | Котельная 30 кв, ООО «Термаль» | - | - |
| 2.6 | - установка частотных преобразователей эл.двигателей насосного оборудования | котельная 34 кв. ООО «Теплоснабжение», котельная 30 кв. ООО «Термаль» | - | - |
| 2.7 | - установка частотного преобразователя на котлоагрегаты | Котельная 30 кв. ООО «Термаль» |  |  |
| 2.8 | - установка частотного преобразователя на транспортер углеподачи | Котельная 30 кв. ООО «Термаль» |  |  |
| 2.9 | - реконструкция сетевой установки (сетевые, подпиточные насосы, сетевые трубопроводы) | - | - | Котельная №10 ООО «Теплоэнергетик» |
| 2.10 | - реконструкция основного и вспомогательного оборудования | Котельная №8 ООО «Теплоэнергетик», котельная 34 кв. ООО «Теплоснабжение» | - | Котельная №6, котельная №10, котельная №11, котельная 33кв ООО «Теплоэнергетик» |
| 2.13 | Реконструкция электроподстанции | - | Котельная ООО «ТВК» | - |
| 3 | Строительство новых источников тепловой энергии, шт. | Котельная мкр. Сосновый (проект) | - | - |

# 4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

В 2016-2017 гг. планируется строительство новой блочно-модульной котельной м-на «Сосновый» (I очередь – 2016-2017 г., II очередь – 2028 г.) с подключением перспективных нагрузок потребителей микрорайона № 3, №4 и кв. «Сосновый» и части существующих потребителей микрорайона №3. В котельную предлагается установить котлы марки КВм-3,0КБ (в I очередь – 5 шт., II очередь 5 шт.) производительностью 2,58 Гкал/ч каждый.

Строительство других источников на территории городского округа не предполагается.

Таблица 4.2. Перечень мероприятий по строительству источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2028 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2028 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная м-на Сосновый | 2016-17 | строительство I-ой очереди котельной | 5 | 2,58 | 25,8 | 22,28 |
|  |  | 2028 | строительство II-ой очереди котельной | 5 | 2,58 |  |  |

# 4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

Подключение перспективных тепловых нагрузок потребителей планируется в зонах обслуживания следующих источников: котельных №5, №6, №10, №11, 33 кв., п. Финский, «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик», 30-го кв. ООО «Термаль», 34-го кв. ООО «Теплоснабжение», ООО «ТВК», Беловской ГРЭС, Районной котельной ООО «ЭнергоКомпания» и котельной мкр. Сосновый (проект). На котельной № 8 ООО «Теплоэнергетик» для ликвидации дефицита тепловой мощности, планируется замена котельного оборудования с увеличением тепловой мощности.

Резерв остальных котельных достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей. Для повышения эффективности работы котельных, рекомендуется на котельных № 2, № 5, №7, № 8, школы № 2, школы № 21, котельной 33-го кв., котельной п. Финский ООО «Теплоэнергетик»; котельной ОАО «Беловопогрузтранс» заменить котлоагрегаты со сроком службы 25 лет и более на новые котлы с более высоким КПД. На котельных № 10, № 11 ООО «Теплоэнергетик»; котельной 30-го кв. ООО «Термаль»; котельной 34-го кв. ООО «Теплоснабжение»; котельной ООО «ЭнергоКомпания»; котельной ООО «ТВК» запланирован капитальный ремонт котлов с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 4.3-4.6.

Таблица 4.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2028 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2028 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Котельная п.Финский | См. табл. 7.1 | Реконструкция основного и вспомогательного оборудования | - | - | - | - |
| 16 | Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 2017 | Капитальный ремонт котла №1типа КЕ 10/14С с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 6,5 | 36,13 | 26,402 |
|  |  | 2020 | Капитальный ремонт котла №4 типа КЕ 25/14С с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 16,6 |  |  |
| 17 | Котельная 34 квартала ООО «Теплоснабжение» | 2016 | Капитальный ремонт котла №1 типа ДКВР 20/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 11,2 | 33,6 | 23,833 |
|  |  | 2018 | Замена котла №2 типа ДКВР 20/13 на аналогичный | 1 | 11,2 |  |  |
|  |  | 2020 | Капитальный ремонт котла №3 типа ДКВР 20/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 11,2 |  |  |
| 19 | Котельная ООО «ТВК» | 2016 | Капитальный ремонт обмуровки котлов №1-3 типа КВТС 20/150П | 1 | 20 | 85 | 52,641 |
|  |  | 2018 | Капитальный ремонт котла №3 типа КВТС 20/150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 20 |  |  |

Таблица 4.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке баков-аккумуляторов

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №8 | 2017 | Монтаж бака-аккумулятора V=70 м³ - 1 шт. |

Таблица 4.5. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке/реконструкции ВПУ для подпитки тепловых сетей

| № п.п. | Наименование источника | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная №8 ООО «Теплоэнергетик» | 2017 | Монтаж ВПУ PentairWater TS 91-14 – 1 шт. или аналогичного оборудования другой марки. |
| 6 | Котельная №10 ООО «Теплоэнергетик» | 2027 | Замена фильтров Н-катионирования ФИПа I-3,0-0,6 – 6 шт. |
|  |  | 2027 | Замена фильтров Na-катионирования ФИПа I-2,6-0,6 – 4 шт. |
|  |  | 2027 | Замена фильтров Na-катионирования ФИПа I-0,7-0,6 – 6 шт. |
| 7 | Котельная №11 ООО «Теплоэнергетик» | 2027 | Замена фильтров Н-катионирования ФИП I-3,0-0,6 |
| 8 | Котельная школы №2 ООО «Теплоэнергетик» | 2016 | Монтаж установки дозирования комплексоната |
| 10 | Котельная школы №21 ООО «Теплоэнергетик» | 2027 | Монтаж установки дозирования комплексоната |
| 13 | Котельная 33 кв. ООО «Теплоэнергетик» | 2027 | Замена фильтров Na-катионирования ФИП I-1,5 |
| 14 | Котельная п. Финский ООО «Теплоэнергетик» | 2017 | Монтаж ВПУ PentairWater TS 95-24 – 1 шт. или аналогичного оборудования другой марки. |

# 4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, представленная в п. 4.3. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии может привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.

# 4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В зоне действия источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (БГРЭС) другие источники отсутствуют.

# 4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Перечень котельных выведенных из эксплуатации с указанием источников тепловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.6. Перечень котельных, выведенных из эксплуатации

| № п/п | Наименование котельной | Год вывода котельной из эксплуатации | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» | 2027 г. | Котельная №10 ООО «Теплоснабжение» |

Для экономичной работы рекомендуется произвести консервацию котлов на следующих котельных:

- котельная №7 ООО «Теплоэнергетик» - котел №4 типа ЛК в 2016 г.

# 4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2028 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Котельные в зоне действия источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (БГРЭС) отсутствуют.

# 4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке определялись в процентах для каждого варианта в отдельности. Результаты расчетов приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2016-2028 г.

| Наименование котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, % |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 66,92 | 66,92 | 66,92 | 66,92 |
| Котельная №2 | 24,48 | 24,48 | 27,20 | 27,20 |
| Котельная №3 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 |
| Котельная №5 | 73,78 | 82,39 | 77,41 | 77,41 |
| Котельная №6 | 97,96 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная №7 | 58,18 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | 131,18 | 99,8 | 699,8 | 99,8 |
| Котельная №10 | 40,42 | 40,11 | 41,47 | 49,18 |
| Котельная №11 | 76,66 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| Котельная Школы №2 | 80,86 | 44,11 | 44,11 | 44,11 |
| Котельная Школы №7 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 42,46 |
| Котельная школы №21 | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 44,97 |
| Котельная 33-го квартала | 83,02 | 66,70 | 66,70 | 66,70 |
| Котельная мкр. Ивушка | 53,92 | 53,92 | 53,92 | 53,92 |
| Котельная п. Финский | 91,93 | 95,88 | 89,16 | 89,16 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 79,70 | 80,75 | 80,80 | - |
| Котельная мкр. Сосновый (проект) | - | 89,68 | 96,30 | 96,30 |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 81,34 | 82,07 | 82,09 | 82,09 |
| Котельная Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 27,73 | 27,73 | 43,07 | 43,07 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 54,67 | 57,73 | 57,83 | 57,83 |
| Котельная ООО «ТВК» | 70,35 | 71,22 | 71,72 | 71,72 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 117,35 | 108,88 | 102,27 | 102,27 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 72,71 | 80,85 | 81,99 | 81,99 |

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей между работающими источниками тепловой энергии в эксплуатационном режиме не предусматривается. Перераспределение тепловой нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, подлежащих закрытию, описано в п.4.6.

# 4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения

Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в соответствии с ранее утвержденными температурными графиками: БГРЭС - 130/70 ºС с изломом на 73,4 ºС, котельная ООО «ТВК» - 120/70 ºС с изломом на 70 ºС, котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжения» - 110/70 ºС с изломом 60 ºС, котельная 30-го квартала ООО «Термаль» 95/70 ºС с изломом на 65 ºС, котельная №10 - 130/70 ºС с изломом на 73,4 ºС, котельная №11 - 105/70 ºС с верхней срезкой на 95 ºС и с изломом на 60 ºС, котельные №1, 6 - 95/70 ºС с изломом на 60 ºС, котельная м-на Ивушка - 95/70 ºС с верхней срезкой на 90 ºС, котельная п. Финский - 95/70 ºС с верхней срезкой на 80 ºС и с изломом 60 ºС, котельные №5, 7, 8, шк. №2, шк. №7, шк. №21 - 95/70 ºС с верхней срезкой на 80 ºС без излома, котельная ОАО «Беловопогрузтранс» 95/70 ºС с верхней срезкой на 85 ºС и с изломом на 65 ºС.

Излом на нужды ГВС 60 ºС не позволяет обеспечить температуру воды в местах водоразбора в соответствии с действующими нормативами. Для этого необходимо увеличить излом прямой воды до 65 ºС для открытых систем.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 130/70 | - | 73,4 |
| 1 | Котельная № 1 ООО «Теплоэнергетик» | 95/70 | - | 65 |
| 2 | Котельная № 2 | 95/70 | - | 65 |
| 3 | Котельная № 3 | 95/70 | - | 65 |
| 4 | Котельная № 5 | 95/70 | - | 65 |
| 5 | Котельная № 6 | 95/70 | - | 65 |
| 6 | Котельная № 7 | 95/70 | - | 65 |
| 7 | Котельная № 8 | 95/70 | - | 65 |
| 8 | Котельная № 10 | 130/70 | - | 70 |
| 9 | Котельная № 11 | 105/70 | - | 65 |
| 10 | Котельная шк. № 2 | 95/70 | - | 65 |
| 11 | Котельная шк. № 7 | 95/70 | - | 65 |
| 12 | Котельная шк. № 21 | 95/70 | - | 65 |
| 13 | Котельная 33-го квартала | 95/70 | - | - |
| 14 | Котельная микрорайона Ивушка | 95/70 | - | - |
| 15 | Котельная поселка Финский | 95/70 | - | 65 |
| 16 | Котельная «Сибирь-12,9» | 95/70 | - | 65 |
| 17 | Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 95/70 | - | 65 |
| 18 | Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 110/70 | - | 65 |
| 19 | Районная котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 130/70 | - | 65 |
| 20 | Котельная локомотивного депо ООО «Беловопогрузтранс» | 95/70 | 85 | 65 |
| 21 | Котельная ООО «ТВК» | 120/70 | - | 70 |
| 22 | Котельная мкр. Сосновый (проект) | 95/70 | - | 65 |

Переход на сниженные температурные графики предлагаемыми вариантами развития схемы теплоснабжения не предусматривается, так  как ведет к увеличению расходов теплоносителя, увеличению потерь напора в трубопроводах и снижению гидравлических параметров у потребителей.

Кроме того не предусматривается использования верхней срезки температурного графики, в связи с тем, что это ведет к недоотпуску тепла и ухудшению качества теплоснабжения потребителей.

# 4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах 4.1, 4.2.

# 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей следующих источников:

- котельной №1 ООО «Теплоэнергетик» (реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей);

- котельной №6 ООО «Теплоэнергетик» (реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей);

- котельной №8 ООО «Теплоэнергетик» (реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей);

- котельной №10 ООО «Теплоэнергетик» (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки; реконструкция сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей);

- котельной №11 ООО «Теплоэнергетик» (реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей);

- котельной пос. Финский ООО «Теплоэнергетик» (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки; реконструкция сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей);

- котельной 33-го квартала ООО «Теплоэнергетик» (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки);

- котельной 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки);

- котельной ООО «ТВК» (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки);

- БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго», сети ООО «МТСК» (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; реконструкция сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей);

- районной котельной пгт. Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки; реконструкция сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей; ввод в эксплуатацию ПНС для обеспечения требуемых параметров у перспективных потребителей мкр. Лысая гора);

- проектируемой котельной мкр. Сосновый (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки; реконструкция сетей с увеличением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей).

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

По состоянию на 2015 г. на территории городского округа имеется один источник тепловой энергии с реальным дефицитом тепловой мощности: котельная №8 (таблица 2.4).

Для ликвидации дефицита тепловой мощности котельной №8 предусматривается замена котельного оборудования с увеличением его мощности.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

Планом развития Беловского ГО, предусматривается комплексное многоэтажное и малоэтажное строительство в Центральной части г. Белово, кроме того предусматривается строительство в пгт. Грамотеино, пгт. Инской, пгт. Бачатский, пгт. Новый городок, п. Финский

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей от Беловской ГРЭС, котельных №10, котельной № 8, п. Финский, 33-го квартала ООО «Теплоэнергетик», котельной 34-го квартала ООО «Теплоснабжения», котельной ООО «ТВК» (от ЦТП пгт. Грамотеино), районной котельной пгт. Бачатский ООО «ЭнергоКомпания», проектируемой котельной мкр. Сосновый.

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки жилищной и комплексной застройки

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Грамотеино от котельной ООО «ТВК» |
| реконструкция существующих сетей |
| 1 | УТ-74 | УТ-74-1 | 65 | 125 | 125 | Надземная | 2017 |
| строительство сетей |
| 1 | УТ-91-1 | Два 5-ти этажных, 2-х подъездных ж/д ул. 60 лет Комсомола, 14 и 14а | 60 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2016 |
| 2 | УТ-74-1 | Три 5-ти этажных, 2-х подъездных жилых дома по ул. 60 лет Комсомола, 10, 11а и 12 | 100 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2017 |
| 3 | УТ-9-1 | Спортивно-оздоровительный комплекс ул. Колмогоровская, 1 | 25 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2019 |
| пгт. Инской от БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» |
| строительство сетей |
| 1 | ТА-151а | ТК-151к | 70 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2016 |
| 2 | ТК-151к | Два 5-ти этажных, 2-х подъездных ж/д ул. Чистопольская, 15а и 15б | 120 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2016 |
| 3 | ТК-139 | 5-ти этажный, 2-х подъездный ж/д ул. Ильича, 1 | 20 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2018 |
| 4 | ТК-12-106 | 3-х этажный, одноподъездный ж/д ул. Липецкая, 13 | 50 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2018 |
| 5 | ТК-151к | 5-ти этажный, одноподъездный ж/д ул. Ильича, 37/1 | 60 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2018 |
| Центральная часть г. Белово от котельной №10 ООО «Теплоэнергетик» |
| строительство сетей |
| 1 | УТ-4-1 | УТ-4-2 | 720 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2016 |
| 2 | УТ-4-2 | УТ-4-3 | 52 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2016 |
| 3 | УТ-4-3 | УТ-4-4 | 65 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2016 |
| 4 | УТ97 | 3-хэтажный, 3-х подъездный ж/д ул. Беловская, 2в | 10 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2016 |
| 5 | ТК-39а | 9-ти этажный, 3-х подъездный ж/д 3 мкрн, 14б | 50 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2016 |
| 6 | УТ-4-5 | УТ-4-6 | 350 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2017 |
| 7 | УТ-4-6 | УТ-4-7 | 100 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2017 |
| 8 | УТ-4-7 | УТ-4-8 | 135 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2017 |
| 9 | УТ-4-8 | УТ-4-9 | 380 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2017 |
| 10 | УТ-2-1 | УТ-2-2 | 250 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2017 |
| 11 | ТК-43б | ТК-43в | 100 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2017 |
| 12 | УТ-43а/4 | Физкультурно-оздоровительный центр | 80 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2018 |
| 13 | УТ-4-1 | Поликлинника ул. Аэродромная | 70 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2018 |
| 14 | ТК-28 | Многоквартирный ж/д в районе ж/д 3 мкрн.,25 | 125 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2020 |
| 15 | ТК-39б | Шесть 9-ти этажных, 2-х подъездных ж/д в 5-6 мкрн. | 300 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2020 |
| 16 | Котельная №10 | УТ-1 | 3500 | 300 | 300 | Надземная | 2024 |
| 17 | УТ-1 | УТ-2 | 850 | 250 | 250 | Надземная | 2024 |
| 18 | УТ-2 | ТК-2-1 | 150 | 200 | 200 | Подземная канальная | 2024 |
| 19 | ТК-2-1 | ТК-2-3 | 250 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2024 |
| 20 | ТК-2-1 | ТК-2-5 | 110 | 200 | 200 | Подземная канальная | 2024 |
| 21 | ТК-2-5 | ТК-2-6 | 250 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2024 |
| Центральная часть г. Белово от ЦТП 32-го квартала ООО «Теплоэнергетик» |
| строительство сетей |
| 1 | ТК-10 | Средне- и многоэтажная жилая застройка ул. Каховская, 41 (от) | 20 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2024 |
| 2 | ТК-10 (гвс) | Средне- и многоэтажная жилая застройка ул. Каховская, 41 (гвс) | 20 | 50 | 32 | Подземная канальная | 2024 |
| Центральная часть г. Белово от котельной №33 ООО «Теплоэнергетик» |
| реконструкция сетей |
| 1 | переход диаметра | УТ-24/1 | 60 | 100 | 100 | Надземная | 2019 |
| строительство сетей |
| 1 | ТК-28 | 9-ти этажный, одноподъездный ж/д ул. Железнодорожная, 29а (от) | 90 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2016 |
| 2 | ТК-28 (гвс) | 9-ти этажный, одноподъездный ж/д ул. Железнодорожная, 29а (гвс) | 90 | 50 | 32 | Подземная канальная | 2016 |
| Центральная часть г. Белово от котельной «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» |
| строительство сетей |
| 1 | УТ97 | 3-хэтажный, 3-х подъездный ж/д ул. Беловская, 2в (2016) | 10 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2016 |
| Центральная часть г. Белово от котельной 30-го квартала ООО «Термаль» |
| строительство сетей |
| 1 | ТК-70 | 5-ти этажный, одноподъездный ж/д пер. Цинкзаводской, 6а | 75 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2016 |
| Центральная часть г. Белово от котельной 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» |
| реконструкция сетей |
| 1 | ТК-7 | ТС-12 | 7,5 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2016 |
| строительство сетей |
| 1 | ТС-12 | ТС-12-1 | 100 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2016 |
| 2 | ТС-12-1 | ТС-12-2 | 35 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2016 |
| 3 | ТС-12-1 | Помещение для занятий спортом ул. Советская, 41г | 15 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2016 |
| 4 | ТС-12-2 | 9-ти этажный, 2-х подъездный ж/д ул. Советская, 41б | 30 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2016 |
| 5 | ТС-12-2 | 9-ти этажный, 2-х подъездный ж/д ул. Советская, 41в | 30 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2016 |
| Центральная часть г. Белово от проектируемой котельной мкр. «Сосновый» |
| реконструкция сетей |
| 1 | УТ-4 | УТ-4-1 | 80 | 300 | 300 | Надземная | 2016 |
| 2 | УТ-4-1 | УТ-4-2 | 80 | 300 | 300 | Надземная | 2016 |
| 3 | УТ-4-2 | УТ-17 | 80 | 300 | 300 | Надземная | 2016 |
| 4 | УТ-17 | УТ-58 | 615 | 250 | 250 | Надземная | 2016 |
| 5 | ТК-60В/1 | ТК-60в | 37 | 250 | 250 | Подземная канальная | 2016 |
| строительство сетей |
| 1 | Котельная мкр. «Сосновый» | УТ-4 | 508 | 500 | 500 | Надземная | 2016-2017 |
| 2 | УТ-4 | УТ-17 | 240 | 250 | 250 | Надземная | 2016 |
| 3 | УТ-17 | УТ-18 | 100 | 250 | 250 | Надземная | 2016 |
| 4 | УТ-18 | ТК-60В | 33 | 250 | 250 | Подземная | 2018 |
| 5 | ТК-60В | ТК-60В1 | 37 | 250 | 250 | Подземная | 2016 |
| 6 | УТ-6 | Кафе «Сосновое» | 30 | 40 | 40 | Подземная канальная | 2016 |
| 16 | УТ-6 | УТ-13 | 38 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2017 |
| 20 | УТ-13 | 9-ти эт. одноподъездный ж/д №5 мкр. «Сосновый» | 20 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2017 |
| 21 | УТ-13 | УТ-14 | 105 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2017 |
|  | УТ-14 | 9-ти эт. двухподъездный ж/д мкр. Сосновый №4 | 12 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2017 |
| 24 | УТ-14 | УТ-15 | 68 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2017 |
|  | УТ-15 | 9-ти эт. двухподъездный ж/д мкр. Сосновый №6 | 12 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2017 |
| 25 | УТ-15 | УТ-16 | 90 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2017 |
|  | УТ-16 | 9-ти эт. двухподъездный ж/д мкр. Сосновый №7 | 12 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2017 |
|  | УТ-6 | УТ-7а | 15 | 100 | 100 | Надземная | 2018 |
|  | УТ-7а | УТ-7а/1 | 115 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2020 |
|  | УТ-6 | УТ-7 | 15 | 150 | 150 | Надземная | 2017 |
|  | УТ-7 | УТ-8 | 160 | 150 | 150 | Надземная | 2017 |
| 26 | УТ-1 | Школа на 525 мест кв. «Сосновый» | 260 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2017 |
| пгт. Бачатский от Районной котельной ООО «ЭнергоКомпания» |
| реконструкция сетей |
| 1 | НСС | ТК-3 | 24 | 500 | 500 | Надземная | 2016 |
| 2 | ТК-3 | ТК-2/1 | 108 | 500 | 500 | Подземная канальная | 2016 |
| 3 | ТК-2/1 | ТК-2/2а | 50 | 500 | 500 | Подземная канальная | 2016 |
| 4 | ТК-2/2а | ТК-2/2 | 15 | 400 | 400 | Подземная канальная | 2016 |
| 5 | ТК-3 | ТК-1/9 | 208 | 350 | 350 | Подземная канальная | 2017 |
| 6 | ТК-1/32 | ТК-1/33 | 67 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2018 |
| 7 | ТК-1/33 | ТК-1/34 | 80 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 8 | ТК-1/19 | т.1/11 | 44 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2017 |
| строительство сетей |
| 1 | ТК-1/26 | 3-х этажный, 2-х подъездный ж/д ул. Л.Шевцовой, 46а (2017) | 40 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2017 |
| 2 | т.1/11 | 3-х этажный, 2-х подъездный ж/д ул. Л.Шевцовой, 29 (2017) | 60 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2017 |
| 3 | т/с мкр Лысая гора от НО-9 | 150 | 200 | 200 | Надземная | 2018 |
| 4 | т/с мкр Лысая гора от НО-9 | 120 | 150 | 150 | Надземная | 2018 |
| 5 | т/с мкр Лысая гора от НО-9 | 140 | 125 | 125 | Надземная | 2018 |
| 6 | т/с мкр Лысая гора от НО-9 | 1775 | 100 | 100 | Надземная | 2018 |
| 7 | т/с мкр Лысая гора от НО-9 | 670 | 80 | 80 | Надземная | 2018 |
| пгт. Бачатский от котельной пос. Финский ООО «Теплоэнергетик» |
| реконструкция сетей |
| 1 | Врезка 3 | ТК-16 | 26 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2016 |

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в мкр. Лысая гора пгт. Бачатский предлагается строительство ПНС на проектируемой т/м 2Ду200 мм. На ПНС предусматривается устройство насосов на подающем трубопроводе.

Информация по строительству ПНС на тепловых сетях городского округа приведена в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Мероприятия по устройству ПНС на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Напор повысительного насоса, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ПНС «Лысая гора» (проект) | 71,4 – п/т 71,2 – о/т | 18 – п/т | 2018 |

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Беловского городского округа имеется один источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией – Беловская ГРЭС. Беловская ГРЭС отапливает объекты, расположенные в пос. Инском. Данный поселок расположен обособленно, на расстоянии 9 км от Центральной части городского округа. Строительство тепловых сетей от Беловской ГРЭС до Центральной части городского округа экономически не целесообразно и не рассматривается данным предприятием.

Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Предлагаемым вариантом развития системы теплоснабжения предусматривается переключение части потребителей к котельной №10 к проектируемой котельной мкр. «Сосновый» и переключение потребителей котельной «Сибирь-12,9», при этом в схеме теплоснабжения городского округа появляются перемычки между указанными источниками тепла (тепловые сети 2Ду200 мм от ТК-13 до УТ-58 и тепловые сети 2Ду250 от УТ-1 до котельной «Сибирь-12,9») которые обеспечат возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Остальные источники теплоснабжения городского  округа расположены обособленно, на значительном расстоянии друг от друга. Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой в этом случае экономически не целесообразно и не рассматривается данной схемой теплоснабжения.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие котельной «Сибирь-12,9» (возможен перевод котельной в пиковый режим).

Таблица 5.3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение потребителей котельной «Сибирь-12,9» к котельной №10 |
| 1 | УТ-1 | Котельная МКУ-Сибирь-12.9 | 520 | 250 | 250 | Надземная | 2024 |

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров у существующих и перспективных потребителей тепла Беловского ГО требуется замена трубопроводов от БГРЭС и и локальных котельных.

Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей, обеспечивающие требуемые гидравлические параметры у потребителей, приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Мероприятия по реконструкции сетей для обеспечения требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Новый городок от котельной №1 ООО «Теплоэнерго» |
| 1 | ТК-155 | ж/д, ул. Глинки, 5 | 53 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2018 |
| 2 | ТК-154 | ТК-157 | 94 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| пгт. Новый городок от котельной №11 ООО «Теплоэнерго» |
| 1 | ТК-5 | ТК-6 | 15 | 250 | 250 | Подземная канальная | 2018 |
| 2 | ТК-6 | УТ-20 | 315 | 250 | 250 | Надземная | 2018 |
| Центральная часть от котельной №6 ООО «Теплоэнерго» |
| 1 | ТК-20 | УТ-3 | 173 | 125 | 125 | Надземная | 2018 |
| 2 | УТ-22/1 | ж/д, Весенний, 6 | 70 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| Центральная часть от котельной №8 ООО «Теплоэнерго» |
| 1 | ТК-15Б | ТК-15В | 20 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 2 | ТК-19 | ТК-20А | 46 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2018 |
| пгт. Бачатский от котельной пос. Финский ООО «Теплоэнерго» |
| 1 | ТК-8А | ТК-9 | 40 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 2 | ТК-9 | ТК-10 | 44 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 3 | ТК-3А | ТК-8А | 63 | 125 | 125 | Подземная канальная | 2018 |
| 4 | ТК-3 | ТК-3А | 103 | 125 | 125 | Подземная канальная | 2018 |
| 5 | ТК-14 | УТ-14/1 | 26 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 6 | ТК-13 | ТК-14 | 53 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2018 |
| 7 | ТК-12 | ТК-13 | 136 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2018 |
| 8 | ТК-2 | ТК-12 | 48 | 150 | 150 | Подземная канальная | 2018 |
| 9 | ТК-10 | Врезка 4 | 13 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2018 |
| 10 | Врезка 5 | ж/д, Финский мкр-рн, 12 | 31 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2018 |
| 11 | ТК-5 | ТК-6 | 48 | 125 | 125 | Подземная канальная | 2018 |
| 12 | ТК-6 | Врезка 6 | 34 | 70 | 70 | Подземная канальная | 2018 |
| 13 | ТК-8 | ж/д, Финский мкр-рн, 8 | 20 | 50 | 50 | Подземная канальная | 2018 |
| пгт. Бачатский от Районной котельной ООО «ЭнергоКомпания» |
| 1 | Очистные ТК-1 | ОчистныеТК-7 | 70 | 80 | 80 | Надземная | 2018 |
| 2 | ОчистныеТК-7 | Очистные Вр.3 | 235 | 80 | 80 | Надземная | 2018 |
| 3 | Очистные ТК-1 | Очистные ТК-2 | 195 | 100 | 100 | Надземная | 2018 |
| 4 | Очистные ТК-2 | Очистные ТК-3 | 105 | 100 | 100 | Надземная | 2018 |
| 5 | Очистные Вр.3 | С/станция, Пром.площадка ОС 10 | 120 | 70 | 70 | Надземная | 2018 |
| 6 | Очистные ТК-3 | Очистные ТК-4 | 45 | 70 | 70 | Надземная | 2018 |
| 7 | Очистные ТК-4 | Очистные ТК-5 | 32 | 70 | 70 | Надземная | 2018 |
| 8 | ТК-2/21 | ТК-2/26 | 46 | 250 | 250 | Подземная канальная | 2018 |
| 9 | ТК-2/26 | ТК-2/27 | 70 | 250 | 250 | Подземная канальная | 2018 |
| 10 | ТК-2/27 | ТК-2/28 | 102 | 250 | 250 | Подземная канальная | 2018 |
| 11 | ТК-2/21 | ТК-2/37 | 166 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 12 | ТК-1/15 | ТК-1/16 | 75 | 300 | 300 | Подземная канальная | 2017 |
| 13 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 49 | 300 | 300 | Подземная канальная | 2017 |
| 14 | ТК-3/23 | ТК-3/24 | 29 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 15 | ТК-3/24 | ТК-3/25 | 33 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| пгт. Инской от БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» |
| 1 | ТК-7-134 | Т-7-5 | 92 | 80 | 80 | Подземная канальная | 2018 |
| 2 | ТК-65 | ТК-59а | 55 | 100 | 100 | Подземная канальная | 2018 |
| 3 | Т-8 | ж/д ул. Дунаевского, 5а | 13 | 40 | 40 | Надземная | 2018 |
| 4 | УТ-7а | УТ-7б | 50 | 70 | 70 | Надземная | 2018 |
| Центральная часть от ЦТП 32-го квартала котельной №10 ООО «Кузбассэнерго» |
| 1 | ж/д Ленина 49 | Врезка 1 | 12 | 80 | 80 | Подвальная | 2018 |

## 5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках городского округа за 2007-2012 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения («Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Том I. Часть 9. Надежность теплоснабжения).

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Не основным вариантом развития схемы теплоснабжения в период с 2018 по 2022 гг. потребители основных источников переводятся на закрытый горячий водоразбор. Для этого на объектах необходимо выполнить монтаж либо реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов с теплообменниками на нужды ГВС. Информация по устройству и реконструкции ИТП у потребителей городского поселения приведена в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей городского поселения для перехода на закрытый ГВС

| Расчетная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная №7 | Котельная №8 | Котельная №10 | Котельная №11 | Котельная шк. №2 | Котельная шк. №7 | Котельная шк. №21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 0,01 | 8 | 5 | 5 | 10 | 35 | 20 | 26 | 50 | 71 |  | 1 | 1 |
| 0,01-0,03 | 12 |  |  | 1 | 11 |  |  | 154 | 80 |  |  |  |
| 0,03-0,04 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 |  |  |  |
| 0,04-0,06 | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 |  |  |  |
| 0,06-0,08 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 0,08-0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 0,12-0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 39 | 5 | 5 | 11 | 49 | 20 | 26 | 236 | 163 | - | 1 | 1 |

| Расчетная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Котельная 33 кв. | Котельная мкр. Ивушка | Котельная п. Финский | Котельная «Сибирь-12,9» | Котельная 30 кв. | Котельная лок.депо | Районная котельная пгт. Бачатский | Котельная ООО «ТВК» | БГРЭС | Котельная 34 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 0,01 | 5 | 2 | 1 | 55 | 71 | 9 | 200 | 34 | 412 | 34 |
| 0,01-0,03 |  |  | 22 | 9 | 54 | 2 | 96 | 34 | 102 | 41 |
| 0,03-0,04 |  |  |  | 3 | 19 |  | 18 | 10 | 14 | 15 |
| 0,04-0,06 |  |  |  | 2 | 7 |  | 15 | 8 | 32 | 14 |
| 0,06-0,08 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 0,08-0,12 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 5 |  |
| 0,12-0,15 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 0,15-0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Итого: | 5 | 2 | 23 | 69 | 156 | 11 | 332 | 99 | 578 | 105 |

Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (сроком эксплуатации 25 лет и более), приведены в таблицах 5.6, 5.7.

Таблица 5.6. Мероприятия реконструкции сетей исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации боле 25 лет по состоянию на 2013 г.

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №6 | УТ-4 | УТ-5 | 65 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №6 | УТ-3 | УТ-4 | 80 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №8 | УТ-3/1 | ж/д, ФГУП «ФТ-Центр» ул. Вахрушева, 22 | 9 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-1 | ТК-11 | 60 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-2 | УТ-3/1 | 75 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-2 | ж/д ул. Вахрушева, 5 | 50 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-3 | ТК-4 | 18 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-1 | ТК-2 | 109 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-4 | ж/д ул. Вахрушева, 20 | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-9 | УТ-9/1 | 44 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-7 | ТК-9 | 215 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | УТ-3/1 | ТК-3 | 16 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №8 | ТК-11 | ТК-12 | 20 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ9 | ж/д, Бел.вестник, Цифровые ситемы ул.Чкалова, 9 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ16-1 | Общежитие, ул.Чкалова, 7 (вв 2) | 8 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ137 | ж/д ул. В. Волошиной, 8 (от) | 6 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ-128 | Горбольница №1, ул. Чкалова, 16 (от) | 4 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ-126 | Пищеблок, ул. Чкалова, 16/6 (от) | 3 | 125 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ127 | УТ129 | 75 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ139 | УТ139/1 | 57 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ129 | УТ130 | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ123 | Скорая помощ, ул. Чкалова, 16/2 (от) | 5 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ123/1 | УТ131 | 24 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ117 | УТ118 | 3 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ114 | УТ114-1 | 56 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ129 | Жен конс, ул. Чкалова, 16/4 (от) | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ45 | УТ46 | 7 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ-126 | УТ127 | 56 | 125 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УзУч90-93 | УТ-126 | 3 | 125 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ93 | МУ ВФД, Р.Люксембург,31а | 25 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ90 | УТ91 | 6 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ42 | УТ43 | 43 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ137/1 | УТ138 | 38 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ41 | УТ42 | 2 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ123 | УТ-124 | 26 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ113-1 | УТ114 | 3 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ115 | УТ116 | 163 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ113 | УТ113-1 | 7 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ131 | Скорая помощ, ул. Чкалова, 16/2 (от) | 9 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ122 | УТ118 | 6 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ46 | УТ-161 | 2 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ136 | УТ137 | 22 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ114 | УТ115 | 230 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ130 | Роддом, ул. Чкалова, 16/3 (от) | 57 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ136/1 | УТ136/2 | 28 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ135 | УТ136 | 120 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ134 | УТ135 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ127 | УТ-128 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ114-2 | УзУч85 | 2 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ132 | УТ133 | 58 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ40 | УТ41 | 2 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ38 | УТ39 | 92 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ-134/1 | УТ-134/2 | 16 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ1-1 | УТ2 | 66 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ12-1 | Общежитие, ул.Чкалова, 7 (вв 1) | 3 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ103 | ж/д, Новогодняя, 1а | 100 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ78 | УТ80 | 23 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ52 | УТ53 | 32 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ52 | ж/д, Р. Люксембург,29а | 12 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ25 | УТ26 | 19 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ24 | УТ25 | 28 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ1 | УТ21 | 102 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ55 | УТ56 | 28 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ72 | УТ73 | 8 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ56 | УТ57 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ83 | УТ84 | 26 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ57 | УТ58 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ19 | Магазины, Чкалова, 5 (вв1) | 9 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ39 | УТ90 | 30 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ91 | УТ113 | 4 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ1 | УТ38 | 38 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ2 | УТ3 | 22 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ12 | УТ12-1 | 3 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ131 | УТ132 | 28 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ122 | УТ123 | 90 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ136 | УТ136-3 | 28 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ125 | УзУч90-93 | 2 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ-124 | УТ125 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| котельная №10 | УТ4 | УТ5 | 135 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ3 | УТ4 | 7 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| котельная №10 | УТ5 | ж/д, с/банк, ИП Таран, ИП Кирпичников пер. Клубный, 1 | 60 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | переход диаметра | переход диаметра | 10 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-5 | ТК-6 | 29 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-6 | переход диаметра | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-8 | ТК-9 | 88 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 | ж/д, Ленина, 26 | 16 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 | ТК-10 | 15 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-10 | ж/д, Ленина, 26а | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-10 | ТК-11 | 45 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-11 | ж/д. Ленина, 26б | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-11 | ТК-12 | 44 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-12 | ж/д, пер. Толстого, 9 | 26 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Котельная 33-го кв. (отопл) | ж/д, Каховская, 4 | 40 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 | ТК-13 | 53 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | Опуск | 40 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-3 | ТК-4 | 60 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-4 | ж/д, Юбилейная, 12 | 12 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-8/1 | УТ-8/2 | 5 | 200 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-4 | ТК-4а | 23 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-5 | ж/д, Юбилейная, 16 | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-5 | ж/д, Юбилейная, 14 | 15 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  |  | 2 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | Врезка 4 | 11 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 4 | ж/д, Ленина, 28 (ТУ-1) | 30 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | Врезка 2 | 6 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15а | ТК-15 | 4 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-15 | Д/сад №70, Ленина, 20а | 40 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15а | ТК-16 | 60 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-16 | ж/д, Ленина, 18 | 25 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-1 | ТК-8 | 40 | 300 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-20 | ТК-21 | 20 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18а | ТК-18б | 90 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18б | ж/д, Железнодорожная, 30 | 7 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18б | УТ-22 | 60 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-22 | ж/д. Железнодорожная, 28 | 7 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-22 |  | 6 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-17/1 | ж/д, Ленина, 35а | 8 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-17/1 | ТК-17/1 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-17/1 | ж/д, Ленина, 33а | 8 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-17/1 | ж/д, Ленина, 33 | 33 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-17 | ТК-18 | 28 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18 | ТК-18а | 20 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-13 | ж/д, Ленина, 24 | 11 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-13 | ТК-14 | 48 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-14 | ж/д, Ленина, 22 | 11 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-14 | УТ-15 | 36 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15 | ПУ-5, Ленина, 20 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15 | УТ-15а | 24 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-24 | Лаборатория, Железнодорожная, 29 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-24 | ТК-25 | 22 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-25 | КНС-2 | 12 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-25 | ТК-26 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-26 | врезка | 50 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-26 | ТК-27 | 6 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Котельная 33-го кв. (отопл) | ТК-1 | 24 | 300 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-29/3 | КИП СЦБ | 2 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-29/1 | Врезка 1 | 10 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-24/1 | УТ-24/1 | 88 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2г | переход диаметра | 3 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 2 | ж/д Советская, 43 (ТУ-2) | 5 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 1 | Врезка 2 | 27 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 1 | ж/д Советская, 43 (ТУ-1) | 5 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2г | Врезка 1 | 62 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-8/2 |  | 7 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | Врезка 3 | 31 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 3 | ж/д, Ленина, 28 (ТУ-3) | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 3 |  | 18 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-3 | ж/д, Юбилейная, 10 | 12 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-3 | УТ-7/1 | 82 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-7/1 | ТК-7 | 6 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-7 | ж/д, Юбилейная, 8 | 22 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | переход диаметра | 34 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-7/1 |  | 25 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | ж/д, Ленина, 34 | 26 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-21 | ж/д, Железнодорожная, 34 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-29/1 | Почтамп, Московская, 25 | 96 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-1 | ТК-2 | 10 | 300 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2в | УТ-2г | 14 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2в | ж/д, Каховская, 8 | 13 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-2а | УТ-2б | 25 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-29/3 |  | 36 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-8 | УТ-8/1 | 31 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 3 | УТ-29/3 | 60 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 2 | Врезка 3 | 10 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 2 |  | 4 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 2 | ж/д, Железнодорожная, 23 (ТУ-2) | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-28/1 | Врезка 2 | 7 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | УТ-28/1 | 25 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-23 | ТК-28 | 48 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | переход диаметра | Врезка 3 | 32 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 1 | переход диаметра | 10 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 1 | ж/д, Железнодорожная, 23 (ТУ-3) | 5 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-28/1 | Врезка 1 | 10 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | ж/д, Железнодорожная, 23 (ТУ-1) | 38 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  |  | 8 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-23б | ТК-24 | 90 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-23а | УТ-23б | 44 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | переход диаметра | ж/д, Железнодорожная, 25 | 5 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-23 | УТ-23а | 16 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-21 | ТК-23 | 34 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | ж/д, Железнодорожная, 26 | 44 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-8/1 | ТК-17 | 52 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | ж/д, Ленина, 28 (ТУ-5) | 8 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  |  | 22 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 2 | ж/д, Ленина, 28 (ТУ-4) | 4 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | врезка | ж/д, Железнодорожная, 36 | 35 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 2 | ж/д, Железнодорожная, 23 | 5 | 0 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | переход диаметра | ж/д, Советская, 47 | 15 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-29 | УТ-29/1 | 22 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2б | УТ-2в | 30 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Котельная 33-го кв. (отопл) | Котельная 33-го кв. (от) | 5 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18 | ТК-19 | 24 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | переход диаметра | Пост ЭЦ | 2 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 | ТК-9 | 2 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | ТК-5 | 24 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-4а |  | 10 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Опуск | ж/д, Ленина, 32а | 26 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-19 | ж/д. Ленина, 35 | 36 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-29 | ж/д, Московская. 20 | 13 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-19 | УТ-19/1 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-19/1 | Суд, Ленина, 37а | 44 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-19/1 | Гараж, Ленина, 37а | 3 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18 | ТК-20 | 20 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | переход диаметра | УТ-2д | 22 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2д | ж/д, Юбилейная, 10а | 2 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-28 | ТК-29 | 28 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. |  | ЛОВД, Железнодорожная, 23а | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-2 | ТК-2а | 50 | 300 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 3 |  | 22 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 3 | ж/д, Железнодорожная, 23 (ТУ-4) | 5 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 1 | Врезка 2 | 12 | 125 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-29/2 | Врезка 1 | 22 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2д | Д/сад №15, Ленина, 34а | 42 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2д |  | 30 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18а | ж/д, Железнодорожная, 32 | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-27 | ж/д, Юбилейная, 6 | 36 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-2а | ж/д, Каховская, 8а | 15 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 1 | УТ-29/2 | 86 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-24 | переход диаметра | 24 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-24/1 | ж/д, Юбилейная, 4 | 42 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Врезка 1 | ВОХР, гараж, Московская. 21 | 5 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-83 | ж/д ул. Советская, 2 | 17 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-86 | Врезка 1 | 15 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ГПТУ №5, ул. Морозова, 16 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ПУ №15 Спортзал, ул. Морозова, 16 | 65 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-86 | ТК-87 | 43 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-87 | Смена диаметра | 3 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Врезка 1 | 18 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-91А | ТК-92 | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-92 | УТ-92/1 | 47 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-92/1 | ж/д ул. Матросова, 14 | 10 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-92/1 | ж/д ул. Матросова, 10 | 13 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-92/1 | УТ-92/2 | 41 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-92/2 | ж/д ул. Коломенская, 13а | 15 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/5 | ТК-85 | 46 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-85 | Магазин, ул. Тельмана, 16 | 11 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-85 | Врезка 1 | 9 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Гараж, ул. Маркса, 2 | 3 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ЦСО, ул. Маркса, 2 | 8 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-85 | ТК-86 | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-77а | Врезка 1 | 21 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70» | Торговые павильоны | 5 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-98 | Скорая помощ, ул. Чкалова, 16/2 (гвс) | 12 | 15 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-97 | ТК-98 | 32 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70» | Цех «Кузбасрадио» | 17 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70 | Узел В | 9 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел В | Смена диаметра | 4 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Автосалон «Форсаж», ул. Советская, 8 | 46 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-94 | ТК-95 | 176 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | «Меркурий» | 5 | 40 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-94 | ж/д ул. Чкалова, 18 | 14 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-94 | ООО ТИМ, ул. Матросова, 2/1 | 48 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-94 | Д/сад №10 | 100 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел В/1 | Узел В/2 | 15 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел В/2 | Узел В/3 | 12 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-96 | УТ-97 | 25 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ134-1 | Диаг центр, ул. Чкалова, 16а/1 (гвс) | 16 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-95 | УТ135-1 | 2 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел В/3 | УТ-70г | 40 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ136-1 | Упр. здравоохр, ул. Чкалова, 16а (гвс) | 28 | 32 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ135-1 | УТ-95а | 64 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-95а | УТ-95г | 111 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70В | УТ-70' | 3 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70' | Торговый павильон | 8 | 25 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70' | УТ-70» | 9 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-96 | УТ134-1 | 3 | 20 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-97 | УТ-97 | 33 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-97 | Скорая помощ, ул. Чкалова, 16/2 (гвс) | 21 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-95 | ж/д ул. В. Волошиной, 8 (гвс) | 30 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-95а | ТК-96 | 85 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-95г | УТ127 | 75 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ127 | Горбольница №1, ул. Чкалова, 16 (гвс) | 30 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ127 | УТ126 | 55 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ126 | Пищеблок, ул. Чкалова, 16/6 (гвс) | 3 | 40 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-95г | Роддом, ул. Чкалова, 16/3 (гвс) | 75 | 40 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-95г | Жен конс, ул. Чкалова, 16/4 (гвс) | 20 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-82 | ж/д ул. Советская, 4 | 40 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/2 | УТ-84/3 | 9 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/2 | Стройцех (2-й этаж), ул. Маркса, 5а | 4 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/1 | УТ-84/2 | 13 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-83 | ТК-83 | 17 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-83 | ж/д ул. Маркса, 1 | 20 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-82/1 | УТ-83 | 32 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-82 | ТК-82/1 | 3 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/1 | Электроцех, гараж, ул. Маркса, 5а | 6 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-84 | УТ-84/1 | 36 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-78 | ТК-84 | 75 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-81 | ж/д ул. Маркса, 5 | 36 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-80 | ТК-81 | 13 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-75 | УТ-77 | 30 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Общежитие, ул. Октябрьская, 5 | 70 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-79А | Гараж, ул. Маркса, 5а | 15 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-79 | ТК-79А | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-79 | ООО Термаль, ул. Маркса, 5а | 26 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-78/1 | ТК-79 | 32 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-82 | ТК-82 | 8 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-81 | УТ-82 | 6 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/4 | ж/д ул. Маркса, 3а | 30 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/4 | ж/д ул. Маркса, 3 | 5 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/3 | УТ-84/4 | 18 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/3 | Стройцех (1 этаж), ул. Маркса, 5а | 2 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-80 | ж/д ул. Советская, 6 | 35 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-79А | ТК-80 | 48 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Чкалова, 31 | 6 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-91 | Врезка 1 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-90 | ТК-91 | 48 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-90 | Дом спорта,ул. Чкалова, 33 | 30 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/5 | КНС, ул. Маркса, 2 | 45 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-84/4 | УТ-84/5 | 65 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-91А | Врезка 1 | 21 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-93 | Общежитие, пер. Спортивный, 1 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-92 | ТК-93 | 28 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-92/2 | ж/д ул. Коломенская, 15 | 11 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-91 | ТК-91А | 132 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Чкалова, 29 | 36 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-84 | ТК-89 | 68 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ООО Спутник, ул. Морозова, 16б | 4 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | АБК Спутник, ул. Морозова, 16а | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Смена диаметра | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ТК-94 | 45 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-46а | ТК-47 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-40' | УТ-40/1 | 7 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | т. 1 | Банк, пер. Цинзаводской, 8а | 7 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-45а | ТК-46 | 62 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-89 | ТК-90 | 25 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-89 | ДЮСШ №2, ул. Чкалова, 35 | 40 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Маркса, 6 | 15 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Врезка 1 | 3 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-75 | Смена диаметра | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-74 | ТК-75 | 57 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-69А | ж/д ул. Маркса, 8 | 8 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-68 | ТК-69А | 16 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ | т. 1 | 93 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д, пер. Цинзаводской, 8 | 12 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Смена диаметра | 12 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Врезка 2 | 16 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ | Смена диаметра | 2 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | УТ | 2 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-73/1 | Автомойка | 12 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-73/1 | СТО, ул. Чкалова, 32 | 28 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-73Б | УТ-73/1 | 45 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-71 | ЦДК, ул. Октябрьская, 12 | 55 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70 | ТК-71 | 16 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70 | ж/д ул. Октябрьская, 14 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-69Б | ТК-70 | 54 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-68/1 | ТК-69 | 33 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-68/2 | Д/сад №53, ул. Октябрьская, 9 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-68/2 | Д/сад №61, ул. Октябрьская, 11 | 2 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-68/1 | УТ-68/2 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-68 | УТ-68' | 50 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-67 | ТК-68 | 71 | 350 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ИП Шагинян, ул. Маркса, 8а | 3 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-77 | УТ-77а | 90 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-74 | Хладокомбинат, ул. Маркса, 11 | 22 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70Б | ТК-74 | 52 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70Б | ж/д ул. Маркса, 8 | 27 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70А | ТК-70Б | 37 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70А | УТ-70 | 24 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-69А | ТК-70А | 3 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | Врезка 1 | 22 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д, пер. Цинзаводской, 8 | 36 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 3 | Смена диаметра | 4 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 3 | ж/д, пер. Цинзаводской, 8 | 2 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-73Б | Проминвест, ул. Октябрьская, 8 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-73 | ТК-73Б | 330 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-65А | УТ-65/1 | 70 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-78/1 | Д/сад №40, ул. Маркса, 6 | 10 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70/5 | Павильон №2 «Масхут», ул. Советская, 8/5 | 6 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70 | ТК-70Б | 110 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел Г | Столярка, ул. Советская, 8а | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел Г | «Лидер» павильоны, ул. Советская, 8а | 14 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70Б | ТК-70В | 19 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70/6 | «Мачхут» - адм.зд. ул. Советская, 8а | 28 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-70/5 | УТ-70/6 | 30 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-65/1 | Консалтинг. центр ул. Маркса, 19 | 6 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-65 | УТ-65/1 | 11 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | «Кузбассрадио»-кузня ул. Советская, 8а | 6 | 40 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Врезка 2 | 6 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Магазины Эл., Стр., Ст.корп. | 5 | 40 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-70Б | Врезка 1 | 10 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел А | Павильон №1, ул. Советская, 8 | 9 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Узел А | УТ-70/5 | 55 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-67 | Врезка 1 | 20 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-65/2 | ТК-67 | 50 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-65/1 | УТ-65/2 | 30 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | Узел Г | 26 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-69/2 | ж/д ул. Октябрьская, 13 | 7 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-69/1 | ж/д ул. Октябрьская, 7 | 85 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-69 | УТ-69/1 | 13 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Маркса, 10 | 4 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Маркса, 10 | 12 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ТК-73 | 3 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-72 | Смена диаметра | 5 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-72 | ж/д, пер. Цинзаводской, 6 | 140 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-71 | УТ-71а | 100 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-69/1 | ТК-69Б | 11 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-69/2 | ж/д ул. Октябрьская, 13 | 16 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-77А | УТ-78 | 23 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-77А | ДЮСШ №2, ул. Чкалова, 35 | 75 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-77 | УТ-77А | 20 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 3 | Врезка 4 | 77 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 3 | ж/д ул. Маркса, 12 | 6 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | Врезка 3 | 49 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | ж/д ул. Маркса, 12 | 3 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Врезка 2 | 21 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Маркса, 12 | 3 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-58 | ТК-59 | 20 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-58 | ИМЦ, пер. Толстого, 20 | 20 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | УТ-58 | 80 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Октябрьская, 37 | 6 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Октябрьская, 37 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Врезка 1 | 54 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-54/1 | ТК-54А | 2 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-54 | УТ-54/1 | 10 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-53 | ТК-54 | 46 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-53/1 | ТК-53 | 2 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-64 | Врезка 1 | 26 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-71а | ТК-72 | 38 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-68' | УТ-68/1 | 30 | 200 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-40/1 | ж/д ул. Октябрьская, 25 | 9 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-40/1 | ж/д ул. Октябрьская, 23 | 55 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-62 | ж/д, пер. Цинзаводской, 13 | 25 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-62 | УТ-63 | 50 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-39 | УТ-40 | 32 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-40 | УТ-40' | 27 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-40 | УТ-41 | 94 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-41 | ж/д ул. Юности, 24 | 20 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-41 | УТ-42 | 25 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-42 | ж/д ул. Октябрьская, 27 | 25 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-42 | УТ-43 | 35 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Котельная 30-го кв.(Окт.) | Котельная 30-го кв. (Окт.) | 15 | 250 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Котельная 30-го кв. (Окт.) | Переход диаметра | 6 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Переход диаметра | Переход диаметра | 2 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Переход диаметра | УТ-38 | 70 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-38 | УТ-39 | 30 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-39 | ж/д, пер. Цинзаводской, 19 | 60 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-38 | УТ-60 | 8 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-53/1 | ТК-53А | 32 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-53А | Смена диаметра | 26 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-55/1 | Магазин, ул. Октябрьская, 44 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-55/1 | УТ-55/2 | 9 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-55/2 | Пристройка, ул. Октябрьская, 42 | 10 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-65 | УТ-65А | 12 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-54/2 | Кузбасстройсервис ул. Октябрьская, 33 | 13 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-54/3 | ГУ ФРС, ул. Октябрьская, 31а | 3 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-54/3 | МДМ Банк, ул. Октябрьская, 31а | 35 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-57 | ж/д ул. Октябрьская, 41 | 8 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-55А | УТ-55/1 | 28 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 4 | ж/д ул. Маркса, 12 | 6 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-63 | УТ-63А | 37 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-63А | Автоторг, ул. Маркса, 21 | 3 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-63А | УТ-65 | 25 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-54 | ЧОП, ул. Октябрьская, 33 | 35 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-54 | УТ-54/2 | 3 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-59 | Росреестр, пер. Толстого, 18а | 22 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-59 | Магазин, пер. Толстого, 18а | 55 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-55 | ТК-56 | 60 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-56 | ТК-57 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-48 | УТ-46/2 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-46/2 | Гараж, ул. Горького, 57 | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-54А | Врезка 1 | 6 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Торг комплекс, ул. Октябрьская, 33 | 5 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | УФСКН, ул. Октябрьская 33а/1 | 60 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-54 | ГУ ФРС, ул. Октябрьская, 31а | 17 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-44 | ТК-44а | 35 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-44а | Часовня, ул. Октябрьская, 29а | 25 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | УТ-46/1 | 10 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-46/1 | Гараж, ул. Горького, 55а | 10 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-46/1 | Смена диаметра | 2 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ОГПС-3, ул. Горького, 54б | 3 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Гараж, ул. Горького, 61 | 20 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-46/2 | ж/д ул. Коммунистическая, 55 | 29 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-47 | УТ | 130 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ | ГЖУ, БЖУ, гаражи | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-60 | ж/д, пер. Цинзаводской, 15 | 50 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-60 | УТ-62 | 79 | 350 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-45 | УТ-45а | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-46 | Кинотеатр, ул. Юности, 26 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-46 | УТ-46а | 53 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-47 | ТК-48 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-55/2 | УТ-55/3 | 16 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д ул. Юности, 22 | 10 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д ул. Октябрьская, 29 | 40 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-43 | Смена диаметра | 50 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ТК-44 | 26 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-44 | ТК-45 | 40 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-44а | ТК-50 | 40 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-50 | ТК-51 | 60 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-51 | ж/д ул. Октябрьская, 31 | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-51 | ТК-52 | 16 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-52 | Торг павильоны, ул. Октябрьская, 3 | 22 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-52 | УТ-53/1 | 61 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-53А | ТК-55А | 74 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-55А | ТК-55 | 5 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-55 | Врезка 1 | 20 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Октябрьская, 35 | 3 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-55/3 | ТК-55Б | 58 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-55Б | Магазин, ул. Октябрьская, 50 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-55Б | Магазин, ул. Октябрьская, 52 | 47 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-63 | ТК-64 | 30 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-64 | ж/д ул. Октябрьская, 21 | 60 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д, пер. Цинзаводской, 8 | 2 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | Врезка 3 | 15 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-1 | ТК-2 | 56 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-32 | ТК-33 | 40 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-36/2 | Магазин, пер. Толстого, 19/1 | 6 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-36/2 | Смена диаметра | 23 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ФГУП Баланс, пер. Толстого, 18 | 22 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-34а | ТК-35 | 250 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-34а | ж/д ул. Советская, 34 | 12 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-36 | Врезка 1 | 32 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Котельная 30-го кв.(Сов.) | Котельная 30-го кв. (Сов.) | 15 | 250 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-7' | УТ-7/1 | 20 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-14 | ДШИ №12, пер. Цинзаводской, 7 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-14 | Детский дом «Надежда» | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-15А | УТ-17 | 39 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-17 | ТК-20 | 15 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-20 | ж/д ул. Ленина, 4 | 30 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-20 | ж/д ул. Ленина, 6 | 60 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-11 | ж/д ул. Советская, 15 | 25 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-11 | Врезка 1 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-13/1 | ж/д ул. Советская, 19 | 10 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-13/1 | Смена диаметра | 12 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д ул. Юности, 14 | 30 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-5 | ТК-14 | 90 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-7/1 | ж/д, пер. Цинзаводской, 11 | 4 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-9 | ж/д ул. Советская, 13 | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-9 | ТК-10 | 12 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-10 | Гаражи, ул. Советская. 7 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-10 | ТК-11 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Советская, 12 | 8 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Педколледж, ул. Советская, 30 | 120 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Советская, 10 | 50 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-5 | ТК-6 | 58 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-6 | ж/д ул. Советская, 11 | 20 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-28 | Врезка 2 | 34 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ул. Юности, 19а | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Гаражи УФСБ, ул. Юности, 19а | 41 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-28/3 | Врезка 1 | 50 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | Спортзал медучилище | 12 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-6 | ТК-7 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | Мед.училище, ул. Юности, 19 | 8 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-35 | ТК-36 | 35 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-34 | УТ-34а | 45 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-18 | Админ. Беловск гор окр, Юности | 70 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-36/1 | УТ-36/2 | 20 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д ул. Советская, 36 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-34А | Смена диаметра | 65 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д ул. Советская, 38 | 8 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-27 | ТК-28 | 22 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-28 | УТ-31 | 82 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Октябрьская, 39 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Октябрьская, 39 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-35 | УТ-36/1 | 36 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-25 | Общежитие, ул. Юности, 20 | 30 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-25 | УТ-26 | 30 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-26 | Гор Суд, ул. Советская, 20 | 60 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-26 | ТК-27 | 66 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-19 | ж/д ул. Ленина, 8 | 70 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-19/1 | Магазин «Железный угол», ул. Юности, 8 | 30 | 32 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-19/1 | ж/д ул. Юности, 8 | 6 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-19 | УТ-19/1 | 80 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-15А | ж/д, пер. Цинзаводской, 3 | 17 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-15 | УТ-15А | 9 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-16 | ж/д ул. Ленина, 2 | 60 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-16 | ж/д, пер. Цинзаводской, 1 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-15 | ТК-16 | 48 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-14 | УТ-15 | 36 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-13 | УТ-13/1 | 16 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-12 | ТК-13 | 22 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-12 | ж/д ул. Юности, 12 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-21 | Больница №1, ул. Юности, 18 | 30 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-21 | ж/д ул. Советская, 16 | 30 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-21 | УТ-22 | 72 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-11 | ТК-12 | 55 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Советская, 17, ГУ ЦЗН | 6 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Советская, 17 | 6 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-5 | ТК-9 | 26 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-22 | УТ-22/1 | 3 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Сбербанк, пер. Цинзаводской, 2 | 100 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-8 | Смена диаметра | 3 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-8 | ж/д, пер. Цинзаводской, 9 | 25 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 2 | УТ-28/3 | 5 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-22/1 | Смена диаметра | 40 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-33 | МИ МНС №3, пер. Бородина, 28а | 10 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-33 | ИП Чичин, пер. Бородина, 28а | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-33 | ТК-34 | 156 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-7 | ТК-8 | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-4 | ТК-5 | 38 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-34 | Врезка 1 | 22 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ж/д ул. Советская, 32 | 11 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Врезка 1 | ТК-34А | 53 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-31 | УТ-28/2 | 10 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-28/2 | ж/д ул. Советская, 22 | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-31 | ТК-32 | 38 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-32 | ж/д ул. Советская, 26 | 35 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-4 | ж/д ул. Советская, 9 | 40 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-4 | РУС, ул. Советская, 7 | 20 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-3 | ТК-4 | 80 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-3 | Каравай, ул. Советская, 14 | 7 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-2 | ТК-3 | 18 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-1/1 | Насосная | 8 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-1 | УТ-1/1 | 4 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Котельная 30-го кв. (Сов.) | УТ-1 | 21 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-24 | Гостиница, ул. Юности, 16 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-23 | ТК-24 | 17 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-22/1 | ТК-23 | 4 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ж/д ул. Советская, 18 | 22 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-1 | УТ-21 | 74 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | Врезка 1 | 43 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-2 | Смена диаметра | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-28/3 | ТК-29 | 78 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | УТ-22 | Склад, ул. Юности, 16 | 6 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | Смена диаметра | ТК-25 | 17 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-24 | Смена диаметра | 17 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-7' | ж/д ул. Советская, 5 | 35 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-30 | Смена диаметра | 25 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-29 | ТК-30 | 5 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 30-го кв. | ТК-29 | ж/д ул. Юности, 21 | 25 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-20 | Врезка 16 | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-20 | Филиал КемГУ | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ВТ-1а | ВТ-2 | 115 | 500 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ВТ-1 | ВТ-1а | 148 | 500 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка котельной | Переход диаметра | 12 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 24 | ж/д ул. Юности, 13 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-8 | Врезка 24 | 14 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-4' | Врезка 27 | 30 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-2 | УТ-6 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-1 | ТС-2 | 10 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-5 | Врезка 28 | 81 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 26 | ж/д ул. Юности, 9 | 5 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-6 | Врезка 26 | 17 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-5» | ИП Туровский Н.М., офисное помещение | 13 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-5» | ж/д ул. Ленина, 14а | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-16' | ТС-18 | 49 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-6 | ТС-7 | 87 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-4 | ТС-6 | 42 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТК-7а | ТС-20 | 9 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-13 | ж/д пер. Толстого, 12 | 48 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-13 | ТС-13 | 25 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-13 | ж/д пер. Толстого, 10 | 10 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-26а | ТС-25 | 53 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-43 | Врезка | 75 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-41 | Переход диаметра | 47 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-26а | Врезка 7 | 14 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 7 | ж/д ул. Юбилейная, 18 (3) | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 7 | Врезка 6 | 24 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 6 | Универсам «Вельдина Е.В.» | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 12 | Врезка 10 | 32 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 10 | Врезка 9 | 28 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-29 | ж/д ул. Юбилейная, 18 (4) | 27 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТК-9 | ТК-10 | 88 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТК-10 | ТК-10а | 58 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТК-8 | ТК-9 | 121 | 400 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-44 | ж/д ул. Советская, 49 | 31 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ВТ-2 | ВТ-3 | 190 | 500 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-5 | УТ-5» | 5 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 27 | ТС-5 | 30 | 125 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-4 | УТ-4' | 6 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-2 | ТС-4 | 29 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 25 | ТС-8 | 27 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-12 | ТС-15 | 81 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Котельная 34-го кв. | Врезка котельной | 55 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ВТ-2 | ВТ2-1 | 18 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-15 | ТС-16 | 81 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-16 | Комитет соцзащиты | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-42 | ТС-43 | 52 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Переход диаметра | Детский сад №171 | 6 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Переход диаметра | ВТ-1 | 28 | 500 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка | ж/д ул. Юбилейная, 13 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 3 | Насосная станция | 45 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ВТ-5 | ж/д пер. Толстого, 6 | 5 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-16 | УТ-16' | 30 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-6 | Белон (2эт) | 9 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 30 | ж/д ул. Ленина, 15, Западно-Сибирская транспортная прокуратура | 22 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-6 | Белон (3эт) | 10 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТК-6 | ТС-11 | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 2 | Врезка 13 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-11 | УТ-12 | 106 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-15 | УТ-13 | 36 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 3 | ж/д ул. Советская, 53 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 16 | ж/д ул. Советская, 37 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-28 | ж/д ул. Юбилейная, 18 (2) | 12 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-15 | ВК-2а | 75 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-19 | ТС-28 | 28 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-47 | ТС-31 | 24 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 13 | Отдел ЗАГС | 17 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 12 | ж/д ул. Октябрьская, 43 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТК-9 | ТС-47 | 38 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-47 | Врезка 11 | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 17 | ж/д ул. Советская, 39 (1) | 13 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 17 | ж/д ул. Советская, 39 (2) | 13 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-14 | ж/д ул. Советская, 42 | 4 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-14 | ТС-58 | 3 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-12 | ж/д пер. Толстого, 11 | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-12 | Врезка 17 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТК-7а | ТК-8 | 62 | 400 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-18 | Школа №8 | 22 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 16 | Молочная кухня | 58 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-43 | ж/д ул. Юбилейная, 15 | 7 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 15 | Врезка 14 | 3 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 14 | ж/д пер. Толстого, 15а (2) | 12 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 14 | ТС-24 | 32 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-24 | УТ-16 | 14 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-16 | ж/д пер. Толстого, 15 | 16 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-16 | Врезка 2 | 80 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ВТ-3 | ВТ-4 | 77 | 500 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-22 | ТС-23 | 31 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-23 | ж/д пер. Толстого, 13 | 34 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-21 | УТ-15 | 50 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ВК-2а | Врезка 15 | 4 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 15 | ж/д пер. Толстого, 15а (1) | 23 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | УТ-18 | ж/д ул. Советская, 46 | 6 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-25 | ж/д ул. Октябрьская, 51 | 13 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-30 | Врезка 5 | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 5 | Магазин «Фонтан» | 15 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 5 | ж/д ул. Советская, 48 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-30 | ТС-29 | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 3 | ТС-55 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-55 | ж/д ул. Советская, 55 | 6 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | ТС-54 | Врезка 3 | 12 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 13 | Врезка 12 | 10 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-30б | ТК-31 | 84 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-1 | ж/д ул. Угловая, 5 | 36 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-7-134 | Т-7-5 | 92 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-10 | ТК-121-6 | 11 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | УТ-1 | УТ-2 подпор | 314 | 700 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | БГРЭС | УТ-1 | 745 | 700 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | УТ-2 | УТ-2-4 | 5 | 700 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | УТ-2-3 | УТ-2 | 5 | 700 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-92 | ТК-Б-127 | 127 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-74а | ж/д, ТОО «Лилия» ул. Энергетическая, 19 | 4 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Г-16 | ТК-121-2 | 19 | 70 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-8-8 | ТК-74а | 2 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-19-7 | Т-19-8 | 19 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-20-1а | Т-20-1 | 28 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-1 | ТК-121-3 | 33 | 70 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-4 | ТК-121-5 | 35 | 70 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-120а | Т-Г-14 | 53 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-5 | ТК-121-10 | 95 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-19-1 | Т-19-1а | 12 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-3 | ТК-121-4 | 78 | 70 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-2 | ТК-121-1 | 8 | 70 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-121-1 | Т-Г-16 | 83 | 70 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Г-123 | ж/д ул. Ульяновская, 1а | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-26 | Т-Б-27 | 45 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-25 | Т-Б-26 | 41 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-24 | Т-Б-25 | 35 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-22 | Т-Б-23 | 70 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-16а | Т-Б-17 | 43 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-20 | Переход диаметра | 2 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-20 | ж/д ул. Илькаева, 3 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-17 | Т-Б-18 | 15 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-17 | ж/д ул. Илькаева, 5 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-30 | ж/д ул. Тобольская, 2а | 65 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-23 | ж/д ул. Чистопольская, 39 | 15 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Г-14 | ТК-121-1 | 67 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-16а | ж/д ул. Илькаева, 7 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-13 | Т-Б-А | 32 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Г-6 | Т-Г-11 | 69 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-13а | Т-14 | 10 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-13-В | Т-13а | 45 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-127а | ТК-Б-127б | 20 | 200 | Подвальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Л1 | ж/д ул. Лукина, 9 | 11 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-127 | ТК-Б-127в | 40 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-28 | Т-Б-29 | 36 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-151 | Т-Б-22 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-151 | Т-Б-24 | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-19 | ж/д ул. Илькаева, 4 | 16 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-19 | ж/д ул. Илькаева, 6 | 16 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14 | Т-Б-15 | 35 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-127в | ТК-Б-127а | 50 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-А | Переход диаметра | 81 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-Г | Т-13-В | 5 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Л2 | ж/д ул. Лукина, 8 | 5 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Л1 | ж/д ул. Лукина, 10 | 5 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-27 | Т-Б-28 | 43 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-35 | ж/д ул. Дунаевского, 45 | 21 | 20 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-111а | ТК-Б-112 | 73 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14 | ж/д ул. Илькаева, 11 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-21 | Т-14-19 | 27 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-19 | ТК-14-108 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-18 | Т-Б-20 | 12 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-100д | ж/д ул. Дунаевского, 51б | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-100д | ж/д ул. Дунаевского, 51а | 2 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-100г | Т-100д | 37 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-113 | ТК-Б-114 | 57 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-113 | Т-14-37 | 52 | 30 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-92 | ТК-11-93 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Л4 | ж/д ул. Лукина, 3 | 10 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Л4 | ж/д ул. Лукина, 4 | 5 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Л3 | ж/д ул. Лукина, 5 | 10 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Л3 | ж/д ул. Лукина, 6 | 5 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-91 | ТК-12-92 | 30 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-23 | Т-14-21 | 23 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-16 | Т-Б-16а | 8 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-16 | ж/д ул. Лукина, 7 | 25 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-15 | Т-Б-16 | 21 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-15 | ж/д ул. Илькаева, 9 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-В | Т-Б-Г | 97 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-22 | ж/д ул. Чистопольская, 41 | 15 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-29 | Т-Б-30 | 21 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Б-18 | Т-Б-19 | 58 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-116 | ТК-Б-118 | 75 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-115 | ТК-Б-116 | 235 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-115 | ж/д ул. Лукина, 1 | 20 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-112 | ТК-Б-113 | 66 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-28 | Т-14-29 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-15-4 | ж/д ул. Фасадная, 31 | 10 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-14-108 | Т-14-15 | 24 | 150 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-29 | ТК-14-110 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-3 | Т-14-1а | 25 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-5 | Т-14-3 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-114 | ТК-Б-115 | 29 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-17-17 | ж/д ул. Пугачева, 4, ИП Ягодова О.М., ОАО «Сбербанк России» | 67 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-16-19 | ж/д ул. Энергетическая, 16 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-15 | Т-14-13 | 40 | 150 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-7 | Т-14-5 | 32 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-Б-114 | ж/д ул. Лукина, 2-3 | 4 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-25 | Т-14-23 | 28 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-107 | Т-14-25 | 15 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-15-2 | ж/д ул. Дунаевского, 52 | 10 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-15-100б | Т-15-2 | 28 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-107а | ТК-Б-111а | 62 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-71 | ж/д ул. Фасадная, 2 | 33 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-11 | Т-14-9 | 32 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-13 | Т-14-11 | 40 | 150 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-16-20 | ж/д ул. Энергетическая, 20 | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-16-18а | ж/д ул. Энергетическая, 14 | 22 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-9 | Т-14-7 | 32 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-7-5 | НОУ ДОСААФ общежитие | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-7-134 | ж/д ул. Дунаевского, 1а | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-72 | ж/д ул. Липецкая, 1 | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-72 | ж/д ул. Дунаевского, 8 | 26 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-102 | ТК-12-103 | 6 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-16-16а | ж/д ул. Ильича, 19, ИП Дурова М.С. | 14 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-100а | ж/д ул. Фасадная, 16 | 15 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-27 | Т-14-28 | 19 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-16-18а | ж/д ул. Пугачева, 6 | 4 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-26 | Т-14-27 | 26 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | Т-14-1 | Т-14-26 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-71а | ж/д ул. Липецкая, 3 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-17 | ж/д ул. Энергетическая, 2 | 5 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-13-2 | ж/д ул. Фасадная, 8 | 10 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-71в | ж/д ул. Липецкая, 7 | 12 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-99а | ж/д ул. Липецкая, 21 | 18 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-13-2 | ж/д ул. Фасадная, 6 | 45 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-103 | ТК-12-104 | 12 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-104 | ж/д ул. Фасадная, 14 | 24 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-104 | ТК-12-105 | 22 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-16 | ж/д ул. Энергетическая, 4 | 5 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-141 | ж/д ул. Инская, 11, ОАО «Кузбассэнергосбыт» | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-47 | ж/д ул. Энергетическая, 10а | 61 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-12-3 | ж/д ул. Фасадная, 10 | 68 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-40 | ж/д ул. Ильича, 15, ИП Зубков В.И. | 3 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-49 | ж/д ул. Инская, 16 | 32 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-45 | ж/д ул. Ильича, 9 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-12-3 | ж/д ул. Липецкая, 9 | 28 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-69а | Т-12-3 | 16 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-69а | ТК-12-69 | 21 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-12-1 | ж/д ул. Липецкая, 19 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-19 | ж/д ул. Энергетическая, 8 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-7-60 | Детская школа искуств | 50 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-71а | ж/д ул. Липецкая, 5 | 12 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-29 | ж/д ул. Ильича, 12, ТУ пгт. Инской Администрации г. Белово, ОАО | 26 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26в | ж/д ул. Приморская, 25, Кредитный потреб. кооператив граждан «Г | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-1 | ТК-9-148 | 75 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-148 | ж/д ул. Энергетическая, 25 | 15 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-148 | ТК-9-148а | 27 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-150 | ж/д ул. Липецкая, 26 | 46 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-150 | ж/д ул. Липецкая, 28, ООО «КузбассКапиталИнвест» | 40 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-148а | ТК-9-150 | 70 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-148а | ТК-9-149 | 65 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-9-149 | ж/д ул. Энергетическая, 27 | 37 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-37 | ТК-38 | 15 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-38 | ж/д ул. Приморская, 11 | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-38 | ТК-38а | 77 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-38а | ж/д ул. Приморская, 10 | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26 | ТК-26а | 12 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-38 | Т-6 | 50 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-27в | ж/д ул. Приморская, 20, 20а | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-27в | ж/д ул. Приморская, 12 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-27б | ж/д ул. Приморская, 14 | 10 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-2 | ж/д ул. Ильича, 26 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-2 | ж/д ул. Ильича, 24 | 13 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-2 | ПНС-23 | 33 | 350 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-24а | ТК-26 | 82 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26 | Т-3 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26г | ж/д ул. Приморская, 19 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-3 | ж/д ул. Приморская, 27 | 55 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-24 | ж/д ул. Ильича, 22, ИП Саркисян А.А., ФЛ Бычков В.И. | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-30б | ж/д ул. Парковая, 3 | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-23 | ТК-24 | 53 | 300 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-24а | Т-2 | 60 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26а | ТК-26б | 70 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-27б | ТК-27в | 60 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-22 | Т-23 | 9 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-30 | ТК-30б | 12 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-37 | ж/д ул. Парковая, 1 | 16 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-106 | Т-12-2 | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-12-2 | ж/д ул. Липецкая, 11 | 38 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-12-2 | ж/д ул. Липецкая, 13 | 22 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-12-2 | ж/д ул. Фасадная, 12, ООО «Беловский завод СЖБ» | 63 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-10 | ж/д ул. Приморская, 21 | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-20 | ж/д ул. Энергетическая, 12, ИП Быструшкина Н.П. | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-1-2 | ООО «Колхоз имени Ильича» | 100 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-1-2 | Насосная станция ФС | 160 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-105 | ТК-12-106 | 109 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-23 | ТК-30 | 18 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26а | ТК-26в | 53 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-28 | ТК-30а | 20 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-30а | Т-22 | 15 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-22 | ТК-29а | 10 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-24 | Т-9 | 39 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-1 | ж/д ул. Приморская, 17 | 43 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-1 | ж/д ул. Ильича, 18 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-9 | ж/д ул. Ильича, 20 | 6 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-9 | ТК-25 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-25 | ж/д ул. Ильича, 14, ИП Саркисян А.А., ФГУП «Почта России», ООО | 12 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-3 | ж/д ул. Приморская, 29 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26в | ТК-26г | 34 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-26г | ТК-27а | 45 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-27а | ТК-27 | 18 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-45 | ж/д ул. Ильича, 7 | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-23 | ТК-35 | 89 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-35 | ТК-36 | 58 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-36 | ж/д ул. Парковая, 1а | 28 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-36 | ТК-37 | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-31 | ТК-32 | 45 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-1-1 | ТК-1-2 | 2 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-44 | ж/д ул. Инская, 14, ИП Сауэрмильх Р.Ш, ИП Приступа П.Г. | 17 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-3 | ТК-38 | 50 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-44 | ТК-45 | 37 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-24 | ТК-24а | 55 | 300 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-48 | Т-20 | 15 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-51 | ж/д ул. Энергетическая, 6 | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-28 | ТК-138 | 53 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-27 | ТК-27б | 62 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-142 | ж/д ул. Парковая, 7 | 50 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-142 | ж/д ул. Парковая, 9, «Управл. по делам молодежи» | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-37 | ж/д ул. Приморская, 7 | 19 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-6 | ТК-152 | 375 | 250 | Надзем. | до 1988 |
| БГРЭС | ТК-12-106 | ТК-12-69а | 42 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| БГРЭС | Т-Г-6 | Т-Г-13 | 11 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/10 | ж/д ул. Комсомольская, 11 | 38 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/9 | ж/д ул. Шевцовой, 17 | 45 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/9 | ж/д ул. Шевцовой, 13 | 85 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/8 | т.1/9 | 54 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/8 | Комс.1а т1 | 14 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/38 | ТК-1/41 | 44 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/35 | ТК-1/38 | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/35 | ж/д ул. 50 лет Октября, 17 | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/31 | ТК-1/35 | 90 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/30 | Росинка,ул.50 лет Октября, 21а | 10 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/22 | 50 Л.О. 3 т.1 | 11 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/23 | ТК-1/26 | 85 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Анкон | Пав. Анкон, пгт Бачатский | 30 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Анкон | Гараж Анкон,ул. Комсомольская, | 20 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/13 | Столовая, ул. Шевцовой, 50а | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/17 | ТК-1/19 | 125 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | шк. 22 т.1 | Спортзал, ул. Шевцовой, 50а | 3 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/13 | шк. 22 т.1 | 32 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/12 | ТК-1/13 | 55 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/12 | п.Аврора,ул.Комсомольская,19в | 20 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/10 | ж/д ул. Комсомольская, 13 | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/41 | ф-л шк.26,ул.50лет Октября,18а | 23 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.15 т.1 | ТК-1/10 | 72 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.15 т.1 | ж/д ул. Комсомольская, 15 | 32 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.15 т.1 | ж/д ул. Комсомольская, 19 | 43 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.17 т.1 | Комс.15 т.1 | 49 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/26 | ТК-1/27 | 80 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/8 | Комс.1 т.1 | 59 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/5 | ТК-1/8 | 63 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/5 | ж/д ул. Комсомольская, 3 | 33 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/4 | т.1/5 | 24 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/27 | Д/с №19,ул.50 лет Октября, 25а | 42 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/16 | ДК»Октябрьский»,ул.Шевцовой,33 | 57 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3' | НСС,ул. Комсомольская, 10 | 24 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/7 | ж/д ул. Комсомольская, 5 | 32 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/6 | ТК-1/7 | 247 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/6 | ж/д ул. 50 лет Октября, 29 | 60 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т. 1/3 | ТК-1/6 | 143 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т. 1/3 | ж/д ул. Комсомольская, 6 | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/33 | ж/д ул. 50 лет Октября, 22 | 6 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.1а т3 | ж/д ул. Комсомольская, 1а | 34 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.1а т3 | ж/д ул. Комсомольская, 1а | 6 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.1а т1 | Комс.1а т3 | 58 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/46 | Муз. школа,ул. Спортивная, 2 | 27 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 25 т.1 | ж/д ул. 50 лет Октября, 25 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/11 | 50 Л.О. 25 т.1 | 147 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/11 | ж/д ул. Комсомольская, 9 | 39 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/10 | ТК-1/11 | 53 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.17 т.1 | ж/д ул. Комсомольская, 17 | 26 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/50 | ж/д ул. Мартовская, 26 | 34 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/14 | ТК-1/15 | 68 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/14 | Школа 22, ул. Шевцовой, 50а | 53 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/12 | ТК-1/14 | 98 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/9 | ТК-1/12 | 105 | 300 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/1 | ТК-3/1а | 90 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/31 | ТК-1/32 | 24 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/29 | ТК-1/31 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/30 | Д/с №42, ул.50 лет Октября, 23 | 54 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/24 | Анкон | 43 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т. 1/2 | т. 1/3 | 106 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/45 | ТК-1/46 | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/44 | ТК-1/45 | 32 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/13 | ТК-1/44 | 9 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/14 | Бол. Гараж,ул. Шевцовой, 27 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/34 | к/т «Ракета»,ул. Шевцовой, 38 | 70 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/7 | т.1/4 | 24 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/50 | ж/д ул. Мартовская, 28 | 39 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/49 | ТК-1/50 | 107 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/21 | ТК-1/49 | 70 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/20 | ТК-1/21 | 95 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/8 | ж/д ул. Шевцовой, 19 | 45 | 40 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/9 | Комс.17 т.1 | 5 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/22 | ТК-3/1 | 95 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 3 т.5 | м-н, ул. 50 лет Октября, 3 | 34 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 3 т.4 | 50 Л.О. 3 т.5 | 42 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.24 т.3 | Март.22 т.1 | 73 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 25 т.1 | ж/д ул. 50 лет Октября, 27 | 42 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.8 т.1 | ПТУ Гар., ул. Комсомольская, 8 | 26 | 50 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т. 1/2 | Комс.8 т.1 | 23 | 80 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/4 | т. 1/2 | 14 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Вр.1 | Оч. Вр.1 | 135 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.7 | УАТ Гар.4, Пром.площадка УАТ 4 | 30 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.7 | УАТ Гар.3, Пром.площадка УАТ 3 | 2 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.6 | УАТ т.7 | 28 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.6 | УАТ Гар.2, Пром.площадка УАТ 2 | 2 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3 | ТК-1/3 | 25 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Вр.2 | ТК-3' | 950 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.6 | КК Гараж 2,Пром.площадка ОС 17 | 22 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.6 | КК Ж/дом, Пром.площадка ОС 18 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.51 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 51 | 28 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Швец.63 т.1 | ТК-2/36 | 77 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/36 | м-н Алпи, ул. Шевцовой, 62а | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/7 | Комс.43 т.1 | 22 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.52 т.1 | Швец.52 | 28 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/2 | КПП РСУ,ул. Комсомольская, 10 | 40 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/1 | т.2/2 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.27 т.2 | ж/д,ул. Комсомольская, 27 | 3 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.1 | Шевц. 59 т.3 | 25 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 56 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 56 | 2 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 56 т.2 | Шевц. 56 т.3 | 38 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 56 т.3 | ж/д ул. Шевцовой, 56 | 2 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 56 т.3 | Чибис, ул. Шевцовой, 56а | 10 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/2 | КПП Гараж,ул.Комсомольская, 10 | 10 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.37 т.1 | Комс. 37 т.2 | 31 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/20 | Павильоны,ул.Комсомольская,60б | 25 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/20 | ТК-2/21 | 40 | 400 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/21 | ТК-2/22 | 68 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/22 | ТК-2/22а | 14 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/36 | Шевц.62 т.1 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/13 | ТК-2/14 | 83 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/17 | ТК-2/18 | 38 | 400 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/18 | Комс.37 т.1 | 14 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.37 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 37 | 2 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/1 | КПП РММ,ул. Комсомольская, 10 | 11 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/15 | ТК-2/16 | 69 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/9 | ТК-2/10 | 41 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/10 | ТК-2/11 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/11 | Комс.51 т.1 | 26 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.51 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 51 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 56 т.1 | ТК-2/23 | 27 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.29 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 29 | 2 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.41 т.2 | ж/д,ул. Комсомольская, 41 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.41 т.2 | м-н Мечта,ул.Комсомольская,41а | 31 | 25 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.41 т.3 | ж/д,ул. Комсомольская, 41 | 4 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.41 т.3 | ТК-2/7 | 22 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/22а | Гараж УВД, ул. Шевцовой, 60а | 12 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Врезка на Комс.21 | ТК-2/3 | 19 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/4 | ж/д,ул. Комсомольская, 25 | 50 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/4 | Комс.27 т.1 | 35 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.27 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 27 | 3 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.27 т.1 | Комс.27 т.2 | 55 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/20 | Шевц.60 т.1 | 13 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.29 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 29 | 45 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/5 | ТК-2/6 | 155 | 500 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/6 | Комс.31 т.1 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/19 | ТК-2/20 | 82 | 400 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.41 т.1 | Комс.41 т.2 | 22 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/16 | Школа №24, ул. Шевцовой, 49а | 74 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/16 | АТС гар. т.1 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | АТС гар. т.1 | АТС, ул. Комсомольская, 40 | 29 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | АТС гар. т.1 | АТСгараж,ул.Комсомольская,40/1 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/25 | Шевц.58 т.1 | 21 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/14 | ж/д,ул. Комсомольская, 55 | 6 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/14 | ж/д,ул. Комсомольская, 57 | 102 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/13а | ж/д,ул. Комсомольская, 59 | 54 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.51 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 51 | 16 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс. 37 т.2 | ж/д,ул. Комсомольская, 37 | 37 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/18 | ТК-2/19 | 68 | 400 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/19 | Д/с №58,ул. Комсомольская, 35 | 28 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.60 т.3 | ж/д ул. Шевцовой60 | 41 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.3 | ж/д ул. Шевцовой, 59 | 2 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.3 | Шевц. 59 т.4 | 20 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.4 | ж/д ул. Шевцовой, 59 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.4 | Прод. маг.,ул. Шевцовой, 59а | 10 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.31 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 31 | 39 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 56 т.1 | Шевц. 56 т.2 | 38 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.52 т.1 | Шевц.52 т.2 | 7 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.52 т.2 | Шевц.51 т.1 | 124 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.51 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 51 | 28 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/8 | ТК-2/8а | 26 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/27 | Швец.63 т.1 | 12 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Швец.63 т.1 | Шевц.63 т.2 | 63 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/1 | КПП,ул. Комсомольская, 10 | 8 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Швец.63 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 63 | 12 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/13а | ж/д,ул. Комсомольская, 61 | 28 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.60 т.1 | ж/д ул. Шевцовой60 | 2 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.60 т.1 | Шевц.60 т.2 | 26 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.60 т.2 | ж/д ул. Шевцовой60 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.60 т.2 | Шевц.60 т.3 | 44 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/49 | ж/д ул. Ижевская, 59 | 30 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/40 | т.2/13 | 70 | 40 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.74 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 74 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/8 | ж/д ул. Рябиновая, 7 | 6 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/9 | ж/д ул. Рябиновая, 5 | 6 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.1 | Зал и авт., пгт Бачатский | 20 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 71 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.72 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 72 | 30 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.72 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 72 | 22 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/34 | ТК-2/35 | 31 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/35 | Шевц.74 т.1 | 88 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.60 т.3 | ж/д ул. Шевцовой60 | 2 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/28 | ТК-2/29 | 20 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/30 | ТК-2/31 | 60 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/31 | ТК-2/32 | 28 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/32 | т.2/21 | 40 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/21 | Шевц.70 т.1 | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.63 т.2 | Шевц.63 т.3 | 60 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.62 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 62 | 48 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/28 | Шевц.65 т.1 | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.65 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 65 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/11 | ТК-2/40 | 34 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.52 т.2 | ТК-2/24 | 73 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/26 | т.2/20 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/20 | УВД, ул. Шевцовой, 60а | 6 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/20 | Мил.гараж, ул. Шевцовой, 60а | 23 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.74 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 74 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.58 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 58 | 2 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.54 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 54 | 16 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.54 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 54 | 28 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/23 | Шевц.52 т.1 | 12 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.70 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 70 | 6 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/22а | ТК-2/25 | 18 | 125 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/25 | Шевц. 59 т.1 | 28 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.1 | Шевц. 59 т.2 | 37 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 59 | 12 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 59 т.2 | Добрыня, пгт Бачатский | 20 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.65 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 65 | 48 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/30 | Шевц.66 т.1 | 29 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.58 т.1 | Шевц.58 т.2 | 43 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.58 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 58 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.58 т.2 | М. Элис,ул. Шевцовой, 58а | 10 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/22 | Шевц. 56 т.1 | 60 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.64 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 64 | 28 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/23 | Шевц.54 т.1 | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/24 | Швец.50 | 41 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Швец.50 | ИП Вавилов,ул. Шевцовой, 50а | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/24 | Эдем,ул. Комсомольская, 19б | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.7 | ж/д ул. Шевцовой, 71 | 40 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.53 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 53 | 30 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.53 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 53 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.63 т.3 | ж/д ул. Шевцовой, 63 | 37 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/4 | Стадион «Горняк», пгт Бачатски | 155 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.62 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 62 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/29 | Д/с №62, ул. Шевцовой, 67 | 43 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/29 | ТК-2/30 | 27 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/30 | Шевц.64 т.1 | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.64 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 64 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.68 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 68 | 38 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.2 | Шевц.71 т.3 | 33 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.3 | ж/д ул. Шевцовой, 71 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.3 | Шевц.71 т.4 | 22 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.7 | ж/д ул. Шевцовой, 71 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 56 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 56 | 5 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/34 | Шевц.72 т.1 | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.73 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 73 | 78 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/37 | Храм, пгт Бачатский | 213 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/37 | т.2/4 | 310 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/13 | ж/д ул. Новосибирская, 2 | 12 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/13 | ж/д ул. Новосибирская, 4 | 32 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.4 | КК гараж 1,Пром.площадка ОС 16 | 30 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/12 | Комс.53 т.1 | 40 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.66 т.1 | Шевц.66 т.2 | 20 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.66 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 66 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.66 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 66 | 28 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.66 т.1 | Шевц.68 т.1 | 48 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/12 | ж/д ул. Подольская, 8 | 50 | 50 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/10 | ТК-2/12 | 8 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/8а | ж/д,ул. Комсомольская, 45 | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/37 | ж/д ул. Харьковская, 68 | 8 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/8 | ТК-2/15 | 43 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.74 т.2 | ж/д ул. Шевцовой, 74 | 34 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/7 | ТК-2/8 | 10 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/6 | ТК-2/17 | 50 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/10 | ТК-3/11 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/2 | ТК-2/5 | 76 | 500 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.1 | Шевц.71 т.2 | 18 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/3 | ж/д,ул. Комсомольская, 23 | 40 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/3 | ТК-2/4 | 33 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/12 | ТК-2/13 | 38 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | АБК т.2 | АБК,ул. Комсомольская, 19а | 4 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.68 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 68 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | АБК т.1 | АБК т.2 | 100 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/4 | ТК-2/38 | 123 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/11 | ж/д ул. Рябиновая, 1 | 6 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/40 | ж/д ул. Подольская, 4 | 36 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/40 | т.2/12 | 69 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/12 | ж/д ул. Подольская, 5 | 21 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | АБК т.1 | АБК,ул. Комсомольская, 19а | 4 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.4 | Шевц.71 т.5 | 22 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/35 | Шевц.73 т.1 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.73 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 73 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.73 т.1 | Шевц.73 т.2 | 15 | 150 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.73 т.2 | Шевц.74 т.2 | 78 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.70 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 70 | 35 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/21 | ТК-2/34 | 68 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/32 | ТК-2/33 | 27 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/33 | Шевц.71 т.1 | 23 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 71 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.4 | ж/д ул. Шевцовой, 71 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.5 | Шевц.71 т.6 | 10 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.5 | ж/д ул. Шевцовой, 71 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.6 | Шевц.71 т.7 | 12 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.74 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 74 | 64 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/38 | т.2/5 | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/5 | ж/д ул. Рябиновая, 13 | 6 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/5 | т.2/6 | 53 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/53 | ТК-3/54 | 9 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/10 | ж/д ул. Рябиновая, 3 | 6 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/15 | Шк. 24 тепл.,пгт Бачатский | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/49 | ж/д ул. Ижевская, 69 | 16 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц.71 т.6 | КНС,ул. Комсомольская, 71а | 55 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/48 | ТК-3/49 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/48 | ж/д ул. Ижевская, 67 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/6 | ж/д ул. Рябиновая, 11 | 6 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/47 | ТК-3/48 | 5 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/41 | ж/д ул. Харьковская, 64/1 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/25 | ж/д ул. Харьковская, 65 | 32 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/5 | Комс.29 т.1 | 22 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/30а | ТК-3/37 | 50 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/35а | ж/д ул. Харьковская, 73 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/35 | ТК-3/35а | 11 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/35 | ж/д ул. Харьковская, 71/2 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/17 | ж/д ул. Харьковская, 75/2 | 14 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/10 | ж/д ул. Подольская, 76/1 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | переход | ТК-3/10 | 24 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/9 | переход | 42 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/9 | ж/д ул. Подольская, 74/2 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/2а | т.2/1 | 39 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ПНС вых. | Вр.2 | 515 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/57 | ж/д ул. Харьковская, 74 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/3 | ТК-3/4 | 48 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/28 | ж/д ул. Подольская, 66/2 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/29 | ТК-3/28 | 13 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/29 | ж/д ул. Подольская, 66/1 | 12 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/3 | ТК-3/29 | 18 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/30а | ТК-3/31 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/30 | ТК-3/30а | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/30 | ж/д ул. Харьковская, 66 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/25 | ТК-3/30 | 36 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/8 | ТК-3/9 | 11 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.41 т.1 | Комс.41 т.3 | 12 | 200 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/43 | ж/д ул. Ижевская, 65/1 | 12 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/42 | ТК-3/43 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/42 | ж/д ул. Харьковская, 64/2 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/41 | ТК-3/42 | 16 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/34 | ТК-3/35 | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.47 т.1 | м-н Исток,ул.Комсомольская,47а | 72 | 25 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/55 | ТК-3/57 | 49 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/55 | ж/д ул. Ижевская, 75 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/54 | ТК-3/55 | 65 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/54 | ж/д ул. Ижевская, 73/2 | 16 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/47 | ж/д ул. Ижевская, 67 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/2 | Врезка на Комс.21 | 16 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3 | АБК т.1 | 188 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/22 | ТК-3/23 | 23 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/17 | Комс.41 т.1 | 28 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.33 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 33 | 39 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/17 | Комс.33 т.1 | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.27 т.2 | ж/д,ул. Комсомольская, 27 | 17 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/4 | ж/д ул. Подольская, 68 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/9 | Комс.47 т.1 | 5 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/8а | ТК-2/9 | 81 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.43 т.1 | ж/д,ул. Комсомольская, 43 | 2 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/31 | ж/д ул. Харьковская, 67 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-2/11 | ж/д,ул. Комсомольская, 49 | 54 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.2/7 | ж/д ул. Рябиновая, 9 | 6 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/43 | ТК-3/45 | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/22 | ж/д ул. Харьковская, 62б | 12 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/21 | ТК-3/22 | 47 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/21 | м-н Мебель,ул. Ижевская, 59а | 65 | 50 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/21 | ж/д ул. Ижевская, 60а | 38 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/49 | ТК-3/51 | 27 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 3 т.3 | 50 Л.О. 3 т.4 | 40 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/45 | ТК-3/46 | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/46 | ж/д ул. Ижевская, 52 | 16 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/46 | ж/д ул. Ижевская, 50 | 40 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/45 | ж/д ул. Ижевская, 63 | 22 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/37 | ТК-3/39 | 46 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/19 | ТК-1/20 | 81 | 250 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/33 | ТК-3/34 | 39 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/33 | ж/д ул. Харьковская, 69/2 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/32 | ТК-3/33 | 11 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/32 | ж/д ул. Харьковская, 69/1 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/11 | ж/д ул. Подольская, 76/2 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/43 | т.1/13 | 6 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/7 | ТК-3/8 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/7 | ж/д ул. Подольская, 72 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/6 | ТК-3/7 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/6 | ж/д ул. Подольская, 70 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/23 | ж/д ул. Харьковская, 63 | 40 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/46 | ТК-3/47 | 47 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Комс.1 т.1 | ж/д ул.Комсомольская, 1 | 3 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/19 | ТК-3/20 | 47 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/19 | ж/д ул. Подольская, 60 | 18 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/2 | ТК-3/19 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.3/2 | ж/д ул. Подольская, 64 | 18 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/1а | Гар. Валер.,ул. Подольская | 62 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/34 | ж/д ул. Харьковская, 71/1 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 3 т.1 | 50 Л.О. 3 т.3 | 15 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 3 т.2 | м-н Мебель,ул.50лет Октября,3а | 14 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/21 | Март.24 т.1 | 33 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/8 | ж/д ул. Подольская, 74/1 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/12 | ж/д ул. 50 лет Октября, 7 | 45 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/12 | ж/д ул. 50 лет Октября, 7 | 2 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Швец.52 | Мотылек, ул. Шевцовой, 52а | 16 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/11 | т.1/12 | 47 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/11 | ж/д ул. 50 лет Октября, 7 | 2 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/46 | ИП Григор.,ул. Спортивная, 2а | 108 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/20 | ж/д ул. Харьковская, 59 | 18 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/42 | ТК-1/43 | 37 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/42 | ж/д ул. 50 лет Октября, 16 | 50 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/39 | ТК-1/42 | 99 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/20 | ТК-3/21 | 29 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.3/1 | ж/д ул. Подольская, 62 | 12 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/34 | ж/д ул. 50 лет Октября, 26 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О.24 т.1 | ж/д ул. 50 лет Октября, 30 | 77 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О.24 т.1 | ж/д ул. 50 лет Октября, 24 | 2 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т. 1/1 | Гараж,ул. Комсомольская, 8б | 15 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/33 | 50 Л.О.24 т.1 | 39 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.3/2 | ТК-3/3 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/48 | ж/д ул. Шевцовой, 21а | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/47 | ТК-1/48 | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/47 | Пол-ка №6,ул. Шевцовой, 23 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/44 | ТК-1/47 | 80 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/38 | ТК-1/39 | 38 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/17 | ж/д ул. Харьковская, 75/1 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.24 т.2 | Март.24 т.3 | 30 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.24 т.2 | ж/д ул. Мартовская, 24 | 2 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.24 т.1 | Март.24 т.2 | 23 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.24 т.1 | м-н Чибис,ул. Мартовская, 24а | 4 | 40 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/25 | ТК-3/41 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/2 | т.3/1 | 87 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/2 | ж/д ул. Подольская, 50 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/1 | ТК-3/2 | 15 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | 50 Л.О. 3 т.1 | 50 Л.О. 3 т.2 | 44 | 80 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/53 | ж/д ул. Ижевская, 73/1 | 16 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/24 | ж/д ул. Харьковская, 62 | 16 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/23 | ж/д ул. Харьковская, 62а | 26 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.3/1 | т.3/2 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/29 | ТК-1/30 | 24 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/11 | ТК-3/17 | 36 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/14 | ж/д ул. Спортивная, 7 | 63 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/13 | ТК-3/14 | 25 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/11 | ТК-3/13 | 36 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/4 | ТК-3/6 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/34 | ж/д ул. 50 лет Октября, 28 | 44 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/40 | ж/д ул. Харьковская, 72 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/40 | ж/д ул. Харьковская, 70/2 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/39 | ТК-3/40 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/39 | ж/д ул. Харьковская, 70/1 | 8 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/31 | ТК-3/32 | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/48 | т.1/8 | 112 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/52 | ТК-3/53 | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/52 | ж/д ул. Ижевская, 62 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/51 | ТК-3/52 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/51 | ж/д ул. Ижевская, 71 | 16 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-3/45 | ж/д ул. Ижевская, 65/2 | 10 | 25 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.24 т.3 | ж/д ул. Мартовская, 24 | 2 | 100 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/29 | ж/д ул. 50 лет Октября, 19 | 46 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/28 | ТК-1/29 | 25 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/28 | Позитив,ул. 50 лет Октября, 21 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/26 | ТК-1/28 | 45 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | шк. 22 т.1 | Бассейн, ул. Шевцовой, 50а | 8 | 50 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/21 | ТК-1/22 | 30 | 150 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.22 т.1 | ж/д ул. Мартовская, 22 | 42 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Март.22 т.1 | Зорюшка, ул. Мартовская, 22 | 4 | 40 | Подвальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/20 | Шк. №26,ул. 50 лет Октября, 9 | 33 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.2 | УАТ т.5 | 40 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. Вр.2 | НФС, Пром.площадка ОС 2 | 5 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.2 | КК т.3 | 45 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.1 | УАТ т.2 | 50 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.3 | КК К/цех, Пром.площадка ОС 14 | 12 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.3 | КК т.4 | 36 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.4 | КК столяр.,Пром.площадка ОС 15 | 15 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/24 | Д/с №59, ул. Шевцовой, 47а | 45 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. ТК-5 | Б/фильтр 1,Пром.площадка ОС 5 | 20 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. ТК-3 | Оч. ТК-6 | 45 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. ТК-6 | Б/фильтр 2,Пром.площадка ОС 6 | 20 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. ТК-6 | Б/фильтр 3,Пром.площадка ОС 7 | 150 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т. 1/1 | ТК-1/4 | 135 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. Вр.1 | Оч. ТК-1 | 42 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч.ТК-7 | Лаборатор., Пром.площадка ОС 9 | 12 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.5 | УАТ Гар.1, Пром.площадка УАТ 1 | 30 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.1 | КК т.5 | 32 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. ТК-2 | Оч. Вр.2 | 35 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.1 | УАТ Гар.6, Пром.площадка УАТ 6 | 30 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. Вр.3 | Здание реш.,Пром.площадкаОС11 | 35 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/4 | Бар, ул. Комсомольская, 8 | 12 | 50 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.1 | КК т.2 | 20 | 70 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/3 | УАТ т.1 | 210 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Районная котельная пгт Бачатский | Вр.1 | 715 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. Вр.1 | Проходная, Пром.площадка ОС 1 | 15 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. ТК-4 | Хлорат.1, Пром.площадка ОС 3 | 10 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.5 | КК т.6 | 20 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/3 | т. 1/1 | 18 | 200 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.2 | УАТ т.3 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. ТК-5 | Насосная,Пром.площадка ОС 8 | 10 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Оч. Вр.2 | Хлорат.2, Пром.площадка ОС 4 | 175 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.4 | УАТ Гар.7, Пром.площадка УАТ 7 | 80 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Вр.1 | ПНС вх. | 100 | 400 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Вр.2 | КК т.1 | 200 | 125 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.2 | КК КПП, Пром.площадка ОС 13 | 3 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.3 | УАТ т.4 | 10 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | УАТ т.5 | УАТ т.6 | 10 | 80 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 47 т.1 | ТК-1/24 | 45 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | Шевц. 47 т.1 | ж/д ул. Шевцовой, 47 | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | КК т.5 | КК Бат.,Пром.площадка ОС 12 | 20 | 40 | Надзем. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/23 | Шевц. 47 т.1 | 38 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/23 | ж/д ул. Шевцовой, 46 | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | ТК-1/17 | ТК-1/23 | 75 | 200 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Районная котельная пгт Бачатский | т.1/13 | т.1/14 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15 (гвс) | УТ-15а (гвс) | 24 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 (гвс) | ТК-10 (гвс) | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-12 (гвс) | ж/д, пер. Толстого, 9 (гвс) | 26 | 70 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-2а (гвс) | УТ-2б (гвс) | 25 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-10 (гвс) | ж/д, Ленина, 26а (гвс) | 14 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-10 (гвс) | ТК-11 (гвс) | 45 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-11 (гвс) | ж/д. Ленина, 26б (гвс) | 14 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-11 (гвс) | ТК-12 (гвс) | 44 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-4 (гвс) | ТК-4а (гвс) | 23 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-4а (гвс) | ТК-5 (гвс) | 24 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18 (гвс) | ТК-18а (гвс) | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-8/1 (гвс) | ж/д, Ленина, 28 (гвс) | 5 | 70 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-7/1 (гвс) | ж/д, Юбилейная, 8 (гвс) | 28 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-7/1 (гвс) | УТ-7а (гвс) | 25 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-7а (гвс) | ж/д, Ленина, 34 (гвс) | 26 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-3 (гвс) | ТК-4 (гвс) | 60 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-4 (гвс) | ж/д, Юбилейная, 12 (гвс) | 12 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 (гвс) | ТК-9 (гвс) | 2 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15а (гвс) | ТК-15 (гвс) | 4 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-8 (гвс) | ТК-9 (гвс) | 88 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Котельная 33-го кв. (гвс) | ж/д, Каховская, 4 (гвс) | 40 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-15 (гвс) | Д/сад №70, Ленина, 20а (гвс) | 40 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18б (гвс) | УТ-22 (гвс) | 60 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2г (гвс) | УТ-2д (гвс) | 35 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 (гвс) | ж/д, Ленина, 26 (гвс) | 16 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-22 (гвс) | ж/д. Железнодорожная, 28 (гвс) | 7 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2г (гвс) | ж/д Советская, 43 (гвс) | 62 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Котельная 33-го кв. (гвс) | Котельная 33-го кв. (гвс) | 5 | 25 | Подвальная | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18а (гвс) | ТК-18б (гвс) | 90 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-4а (гвс) | ТК-4а (гвс) | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18б (гвс) | ж/д, Железнодорожная, 30 (гвс) | 7 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-9 (гвс) | ТК-13 (гвс) | 53 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-23 (гвс) | УТ-23а (гвс) | 16 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-23а (гвс) | УТ-23б (гвс) | 44 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-23б (гвс) | ТК-24 (гвс) | 90 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-24 (гвс) | Лаборатория, Железнодорожная, 29 (гвс) | 10 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-17/1 (гвс) | ж/д, Ленина, 35а (гвс) | 8 | 20 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-17/1 (гвс) | ТК-17/1 (гвс) | 10 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-17/1 (гвс) | ж/д, Ленина, 33а (гвс) | 8 | 20 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-17/1 (гвс) | ж/д, Ленина, 33 (гвс) | 33 | 20 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-24 (гвс) | ТК-25 (гвс) | 22 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-2 (гвс) | ТК-2а (гвс) | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Опуск (гвс) | ж/д, Ленина, 32а (гвс) | 26 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | Котельная 33-го кв. (гвс) | ТК-1 (гвс) | 24 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2б (гвс) | УТ-2в (гвс) | 30 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18 (гвс) | ТК-19 (гвс) | 24 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-13 (гвс) | ж/д, Ленина, 24 (гвс) | 11 | 20 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-13 (гвс) | ТК-14 (гвс) | 48 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-14 (гвс) | ж/д, Ленина, 22 (гвс) | 11 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-14 (гвс) | УТ-15 (гвс) | 36 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18а (гвс) | ж/д, Железнодорожная, 32 (гвс) | 5 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-28 (гвс) | ж/д, Железнодорожная, 23 (гвс) | 25 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-16 (гвс) | ж/д, Ленина, 18 (гвс) | 25 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15 (гвс) | ПУ-5, Ленина, 20 (гвс) | 10 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-25 (гвс) | ТК-26 (гвс) | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-22 (гвс) | ж/д, Железнодорожная, 26 (гвс) | 44 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-5 (гвс) | ж/д, Юбилейная, 16 (гвс) | 22 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-5 (гвс) | ж/д, Юбилейная, 14 (гвс) | 15 | 32 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-5 (гвс) | ТК-6 (гвс) | 29 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-3 (гвс) | УТ-7/1 (гвс) | 82 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-21 (гвс) | ж/д, Железнодорожная, 34 (гвс) | 10 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2д (гвс) | ж/д, Юбилейная, 10а (гвс) | 2 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2д (гвс) | Д/сад №15, Ленина, 34а (гвс) | 42 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2д (гвс) | ТК-3 (гвс) | 31 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-3 (гвс) | ж/д, Юбилейная, 10 (гвс) | 12 | 32 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-24/1 (гвс) | ж/д, Юбилейная, 4 (гвс) | 42 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-26 (гвс) | врезка (гвс) | 50 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-26 (гвс) | ТК-27 (гвс) | 6 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-27 (гвс) | ж/д, Юбилейная, 6 (гвс) | 36 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-8/1 (гвс) | ТК-17 (гвс) | 52 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-15а (гвс) | ТК-16 (гвс) | 60 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-29 (гвс) | ж/д, Московская. 20 (гвс) | 13 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-1 (гвс) | ТК-8 (гвс) | 40 | 150 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-8 (гвс) | УТ-8/1 (гвс) | 31 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-17 (гвс) | ТК-18 (гвс) | 28 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-7а (гвс) | Опуск (гвс) | 40 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-6 (гвс) | ж/д, Советская, 47 (гвс) | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-19 (гвс) | ж/д. Ленина, 35 (гвс) | 36 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | врезка (гвс) | ж/д, Железнодорожная, 36 (гвс) | 35 | 25 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-28 (гвс) | ТК-29 (гвс) | 28 | 50 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2в (гвс) | УТ-2г (гвс) | 14 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-18 (гвс) | ТК-20 (гвс) | 20 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-20 (гвс) | ТК-21 (гвс) | 20 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-21 (гвс) | ТК-23 (гвс) | 34 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-23 (гвс) | ТК-28 (гвс) | 48 | 100 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | УТ-2в (гвс) | ж/д, Каховская, 8 (гвс) | 13 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-2а (гвс) | ж/д, Каховская, 8а (гвс) | 15 | 25 | Надзем. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-1 (гвс) | ТК-2 (гвс) | 10 | 100 | Подзем. кан. | до 1988 |
| Котельная 33-го кв. | ТК-24 (гвс) | УТ-24/1 (гвс) | 84 | 50 | Надзем. | до 1988 |

Таблица 5.7. Мероприятия реконструкции сетей исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации боле 25 лет по состоянию на 2022 г.

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | ТК-151 | ТК-152 | 67 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-4 | ж/д ул. Тухачевского, 2 | 48 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-157-1 | ж/д ул. Киевская, 32 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-157 | УТ-157-1 | 38 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-160/1 | ТК-161 | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-160 | ТК-160/1 | 48 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-159 | ТК-160 | 24 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-158 | ТК-159 | 24 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-154 | ТК-158 | 112 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-141-1 | ж/д ул. Тухачевского, 7 | 40 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-1/1 | ТК-146 | 81 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-141 | УТ-141-1 | 18 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-141 | ТК-142 | 90 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-5 | ж/д ул. Пржевальского, 17 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-5 | УТ-137 | 14 | 200 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-142 | ж/д ул. Тухачевского, 9 | 22 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-142 | ТК-143 | 83 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-139 | ж/д ул. Гражданская, 10 | 13 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-139 | ТК-140 | 102 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-140 | ж/д ул. Гражданская, 12 | 28 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-1 | УТ-2 | 43 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-2 | ТК-136 | 8 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-1 | УТ-136-2 | 12 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-2 | УТ-136-3 | 142 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-3 | ж/д ул. Тухачевского, 4 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-3 | УТ-136-4 | 65 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-136-1 | ТК-145 | 48 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-145 | УТ-145-1 | 127 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-145-1 | ж/д ул. Тухачевского, 12 | 110 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-146 | УТ-147 | 40 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-147 | ж/д ул. Пржевальского, 20 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-147 | ТК-148 | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-148 | ТК-149 | 73 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | Котельная №1 | УТ-1 | 29 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №1 | У-152-2 | ТК-154 | 12 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-137-1 | ТК-141 | 31 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-137-1 | ж/д ул. Пржевальского, 19 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-137 | УТ-137-1 | 37 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-138 | ж/д ул. Гражданская, 8 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-136 | УТ-136-5 | 60 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-157-1 | ж/д ул. Глинки, 3 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-149 | ж/д ул. Тухачевского, 3 | 12 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-149 | ТК-150 | 100 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-150 | ж/д ул. Тухачевского, 1 | 12 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | УТ-137 | ТК-138 | 30 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-146 | ж/д ул. Гражданская, 6 | 16 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-146 | ТК-151 | 118 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-151 | ж/д ул. Гражданская, 4 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | ТК-152 | У-152-2 | 62 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №1 | У-152-2 | ж/д ул. Гражданская, 13 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №2 | УТ-2 | ТК-1 | 60 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | ТК-1 | ТК-2 | 25 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | ТК-2 | ТК-3 | 100 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | ТК-2 | ДЮСШ №2 ул. 7-е Ноября, 16 | 17 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | УТ-2 | Сбербанк, почтамт ул. 7-е Ноября, 14а | 28 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | ТК-1 | МУ Культ. центр ул. 7-е Ноября, 16 | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | Котельная №2 | Котельная №2 | 5 | 25 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №2 | УТ-3 | УТ-2 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | Котельная №2 | УТ-3 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №2 | ТК-3 | ж/д ул. Революции, 17 | 10 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | Котельная №3 | Котельная №3 | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №3 | Котельная №3 | УТ-1 | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-4 | Д/сад-Школа №25 ул.Грамотеинская, 31 | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-2 | ж/д ул. Грамотеинская, 35 | 13 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-2 | УТ-4 | 83 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-1 | УТ-2 | 4 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-3 | ж/д ул. Грамотеинская, 37 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-1 | УТ-3 | 58 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-4 | Прачечная ул. Грамотеинская, 31 | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №3 | УТ-3 | ж/д ул. Грамотеинская, 33 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная школы №2 | Котельная школы №2 | Школа №2, Шахтовая, 78 | 47 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №5 | Смена диаметра | ТК-11 | 45 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | Котельная №5 | ТК-5 | 10 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-6 | ж/д ул. Клубная, 42 | 45 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | УТ-1 | ТК-10 | 41 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-10 | Гараж ул. Лермонтова, 11 | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-10 | ж/д ул. Клубная, 40 | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-10 | УТ-3 | 16 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №5 | УТ-3 | Магазин, Паничкин, ООО Торгсиб ул. Лермонтова, 11 | 42 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | УТ-3 | Смена диаметра | 36 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-24 | ТУ, МУ ЦСО, Мельникова, ООО «Молодежный» ул. Клубная, 18 | 250 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-5 | ТК-1 | 75 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-1 | ТК-2 | 75 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-2 | Школа №9 ул. Южная, 18 (2) | 19 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | Врезка 1 | ГОУ-ПУ-22 ул. Добролюбова, 27 | 4 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | Врезка 1 | Гараж 1 ул. Добролюбова, 27 | 63 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-9 | Смена диаметра | 20 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-15 | ТК-24А | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-5 | УТ-1 | 41 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №5 | УТ-1 | Гараж Теплоэнергетик ул. Лермонтова, 1 | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-11 | УТ-магазин | 6 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-20 | ТК-17 | 14 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-17 | Общежитие ул. Клубная, 34 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-17 | ТК-18 | 53 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-18 | ж/д ул. Клубная, 37 | 22 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-14 | ТК-13 | 13 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-13 | ж/д ул. Клубная, 32 | 20 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | УТ-магазин | ТК-20 | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | Котельная №5 | Котельная №5 | 5 | 25 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-3 | ТК-3А | 102 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-2 | Столовая ул. Южная, 18/1 | 139 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-16 | ТК-14 | 5 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | Смена диаметра | Гараж 2 ул. Добролюбова, 27 | 15 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-2 | Школа №9 ул. Южная, 18 (10 | 25 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-15 | ТК-16 | 4 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №5 | ТК-24А | ТК-24 | 39 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №6 | ТК-1 | Д/сад №15, Б. Хмельницкого, 23 | 60 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №6 | ТК-6 | ТК-9 | 121 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-24 | ТК-25А | 52 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-24 | Прачечная ул. Тимирязева, 18/1 | 17 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-24 | Д/сад №47 ул. Тимирязева, 18 | 13 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-23 | ТК-24 | 90 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-22 | ж/д ул. Тимирязева, 17 | 17 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-21 | ТК-22 | 24 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-20 | ТК-21 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-17 | ТК-20 | 43 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-25 | ж/д ул. Тимирязева, 16 | 7 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-7 | ТК-8 | 52 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-8 | ж/д ул. Тимирязева, 22 | 6 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-23 | Общежитие, детск. конс., ИП Карпова ул. Тимирязева, 15 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-22 | ТК-23 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-21 | ж/д ул. Тимирязева, 19 | 16 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-5 | ТК-6 | 55 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-26А | Больница №3, Боткина, пищеблок ул. Энгельса, 20 | 11 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-26 | ТК-27 | 52 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-27 | ТК-27Б | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-3 | ДК ул. Тимирязева, 30 | 45 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-4 | Стадион ул. Тимирязева, 32 | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-12 | ТК-16 | 120 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-16 | Муз. школа ул. Тимирязева, 21 | 24 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-16 | ТК-17 | 14 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-17 | ТК-18 | 46 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-18 | ж/д ул. Энгельса, 16 | 4 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-18 | ж/д ул. Энгельса, 14 | 6 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-7 | ж/д ул. Тимирязева, 24 | 9 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-6 | ТК-7 | 63 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-28 | Универмаг ул. Доватора, 3 | 36 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-27А | ТК-28 | 50 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-27 | ТК-27А | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-27Б | Прачечн, ул. Энгельса, 20/1 | 25 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-27Б | Больн №3, Адм, ул. Энгельса, 20/1 | 24 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-26 | ТК-26А | 33 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | Котельная №7 | ТК-26 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-10 | ТК-12 | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-10 | Больница №3, детск.отд.ул. Энгельса, 20/2 | 65 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-25Б | ж/д ул. Вахрушева, 25 | 35 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-25 | ж/д ул. Тимирязева, 16а | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-18 | ТК-19 | 131 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-9 | ж/д ул. Тимирязева, 20 | 5 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-8 | ТК-9 | 42 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-25А | ТК-25Б | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №7 | ТК-25А | ТК-25 | 17 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная школы № 7 | УТ-котельная | Котельная №8 | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная школы №7 | УТ-котельная | ТК-1 | 12 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная школы №7 | Котельная №8 | УТ-котельная | 10 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная школы №7 | Котельная школы №7 | Школа №7, Фрунзе, 3 | 70 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная школы №7 | Котельная школы №7 | Котельная школы №7 | 5 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Котельная №10 | УТ котельной №10 | 50 | 800 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ котельной №10 | УТ-1 | 268 | 800 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-1 | УТ-1а | 815 | 800 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-1а | УТ-2 | 100 | 800 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-2 | УТ-2а | 170 | 800 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-2а | УТ 6 | 475 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-10 | УТ ПНС 1 | 14,18 | 500 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-10/1 | УТ-10а | 1090 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-10а | ТК-11 | 660 | 500 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-11 | ТК-11б | 265 | 500 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-8а | УТ-9 | 320 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-9 | УТ-10 | 1700 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ 6 | УТ-7 | 470 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ ПНС 1 | ПНС-1 | 7 | 500 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-7 | УТ-8 | 1030 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-12 | ТК-12/1 | 118 | 500 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-8 | УТ-8а | 205 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-12/1 | ТК-13 | 58 | 500 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ПНС-1 | УТ-10/1 | 24,84 | 500 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-14 | ТК-17 | 8 | 500 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13 | ТК-14 | 94 | 500 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-12Б | ТК-12 | 12 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-11б | ТК-12Б | 1500 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-39а | ТК-39б | 50 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-17 | ТК-39а | 1200 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-39б | ТК-39 | 215 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ ПНС-2/2 | ТК-65 | 1165 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-39б | ТК-39б | 215 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-17 | ТК-18 | 20 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-18 | ТК-18А | 44,46 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-24 | ТК-25 | 80 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-23 | ТК-24 | 105 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-22 | ТК-23 | 25 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-20 | ТК-22 | 69 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-19 | ТК-20 | 114 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-18А | ТК-19 | 122 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ ЦТП-32 | УТ-1 | 10 | 300 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-11 | УТ-11б | 43 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-14 | Переход диаметра | 10 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-76 | ТК-80 | 234 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-18 | Ут-18б | 50 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-18 | УТ-18 | 52 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-80 | ТК-83 | 70 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ут-18б | Ут-18в | 13 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-33 | 61 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-16 | УТ-18 | 40 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-24 | ТК-25 | 19 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-1 | УТ-2 | 60 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-12а | УТ-24 | 124 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-42 | ТК-47 | 86 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-25а | 28 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-83а | ЦТП кв-ла 32 | 170 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-68 | Врезка 2 | 43 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-67 | ТК-68 | 30 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-66 | ТК-67 | 110 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-52 | ТК-53 | 80 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-47 | ТК-52 | 36 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-42 | ТК-43 | 42 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 34 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-29 | ТК-30 | 74 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-26 | ТК-27 | 26 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-25 | ТК-29 | 30 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-15 | УТ-15б | 42 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-14 | УТ-15 | 9 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-25 | Переход диаметра | 2 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-25 | ТК-26 | 52 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-13 | Переход диаметра | 6 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-12а | УТ-13 | 15 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-5 | УТ-11 | 10 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-58 | 60 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-12 | УТ-12а | 40 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-11б | УТ-12 | 2 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-19 | УТ-21 | 75 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-83а | Ввод | 70 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-80а | Переход диаметра | 10 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-73 | ТК-74 | 110 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-69 | ТК-70 | 62 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-55 | Переход диаметра | 3 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-42 | УТ-42б | 35 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-41 | ТК-42 | 28 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-40 | ТК-41 | 40 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-39 | ТК-40 | 28 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-31 | Врезка 1 | 26 | 200 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-30 | ТК-31 | 98 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-26 | УТ-29 | 98 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-25 | ТК-26 | 19 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-25 | Переход диаметра | 4 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-42б | Ввод | 165 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13ж | Врезка 1 | 127 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13е | ТК-13ж | 60 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13в | ТК-13д | 28 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ут-18в | УТ-19 | 8 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-80а | 16 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-69 | 14 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ут-72 | ТК-73 | 96 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 5 | ТК-45 | 56 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 5 | Ип Юманов В. Н. | 15 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 50 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ЦТП | ТК-13в | 22 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-25а | ТК-39 | 6 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13д | ТК-13е | 20 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-7 | УТ-4 | 500 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-57 | Переход диаметра | 66 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-32 | 2 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13 | ТК-13/1 | 460 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13/1 | ЦТП | 230 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | УТ-2-1 | 150 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Ут-21-2 | УТ-21-3 | 12 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-81 | 30 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Врезка 1 | 30 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-14 | ТК-15 | 57 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-55 | УТ-56 | 56 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-15 | ТК-16 | 57 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-16 | Врезка 1 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-55 | УТ-57 | 42 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-48а | ТК-49 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-48 | УТ-48а | 3 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-48 | ТК-53 | 110 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-43а/4 | ТК-40 | 255 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 56 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-20 | ТК-21 | 100 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-41а/3 | УТ-43а/4 | 50 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-41а/2 | УТ-41а/3 | 4 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ЦТП | Ввод | 44 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-37 | ТК-38 | 50 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-33 | УТ-34 | 32 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Врезка | 20 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 8 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-32а | УТ-33 | 30 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-31 | ТК-32 | 115 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-32 | УТ-32-2 | 22 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Врезка 2 | 27 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-32 | УТ-32а | 64 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Врезка 2 | 39 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-35 | ТК-36 | 62 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-36 | УТ-37 | 94 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-32-3 | Ввод | 34 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-32-2 | УТ-32-3 | 32 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-11б | ТК-6 | 54 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-13б | Ввод | 85 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-1 | ТК-54 | 76 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21-1 | Ут-21-2 | 8 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-56 | ТК-57 | 20 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-54 | УТ-55 | 80 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21-3 | УТ-21-4 | 13 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-2 | Переход диаметра | 18 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-2-1 | УТ-3 | 90 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21 | ТК-20 | 27 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-47 | ТК-48 | 92 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-81а | Переход диаметра | 4 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-45 | ТК-45а | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-45 | УТ-47 | 27 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-81 | ТК-81а | 50 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-43б | ТК-45 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 1 | 11 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-40 | ТК-40а | 68 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 3 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | УТ-13б | 78 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-41а | УТ-41а/2 | 45 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 1 | 8,1 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-29 | ТК-31 | 35 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21 | УТ-21-1 | 24 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-43 | ТК-43а | 60 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-43а | ТК-43б | 40 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 4 | 15 | 125 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 4 | Переход диаметра | 5 | 125 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-6 | ТК-7 | 60 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-35 | Переход диаметра | 98 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-58 | Переход диаметра | 34 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | ТК-51 | 30 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-23 | Ввод | 145 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Переход диаметра | 32 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-51 | ТК-52 | 10 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21-4 | ж/д Юбилейная, 9 | 40 | 125 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-48 | ТК-50 | 28 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-49 | Врезка 1 | 25 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-50 | Переход диаметра | 75 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 5 | 160 | 125 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 5 | Врезка 4 | 10 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-18 (гвс) | УТ-19 (гвс) | 81 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-18 (гвс) | ТК-18 (гвс) | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Гараж | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-68 | Переход диаметра | 21 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-67 | Переход диаметра | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21 (гвс) | УТ-19 (гвс) | 75 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-76 | ТК-77 | 70 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 4 | Переход диаметра | 12 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Врезка 1 | 34 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 3 | Переход диаметра | 33 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-1 | Врезка 1 | 64 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка | Врезка 3 | 18 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-18 (гвс) | УТ-18 (гвс) | 52 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 3 | 36 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | ж/д Ленина, 67а ТУ 3 | 45 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 2 | 4 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра (гвс) | УТ-18 (гвс) | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 3 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-49 | УТ-50 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-76 | Врезка 1 | 12 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-9 | ж/д Пятигорская, 26 | 130 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-71 | Переход диаметра | 22 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-8/1 | Врезка 1 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-10 | Школа № 10 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-57 | ж/д Советская, 67 | 12 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-56 | ТК-56а | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 4 | 10 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-56 | ж/д Советская, 65 | 15 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ж/д Ленина, 59 (общежитие) | 7 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 2 | 3 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Врезка стомотология | 20 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Переход диаметра | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ж/д Советская, 63 | 3 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 8 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-13в | Хозчасть, гараж ЖДБ | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ж/д 3-й микрорайон, 4 | 34 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Переход диаметра | 9 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 4 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 5 | 5 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ж/д 3-й микрорайон, 20 | 21 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-16 | УТ-15б | 14 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Врезка 2 | 6 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 3 | 18 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Врезка 3 | 7 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 34 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-20 | ж/д Ленина, 36б | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Гараж подотдера | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 40 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 3 | 10 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Врезка 2 | 22 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Врезка 1 | 8 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Детский сад № 44 | 26 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Ввод | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Врезка 2 | 17 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 4 | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка стомотология | ж/д Советская, 69 | 30 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 7 | ж/д Октябрьская, 65 ТУ 1 | 14 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 6 | Переход диаметра | 18 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 3 | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 5 | Переход диаметра | 18 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 2 | 18 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-36 | УТ-37 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 4 | Переход диаметра | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 4 | Врезка 5 | 20 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 4 | Врезка 5 | 22 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 4 | Переход диаметра | 9 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Переход диаметра | 5 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 4 | Павильоны рвнка | 5 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 3 | Врезка 2 | 26 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-34-5 | УТ-34-7 | 24 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 3 | Врезка 2 | 40 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 3 | Школа № 14 | 5 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 3 | Врезка 4 | 43 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 3 | Врезка 2 | 20 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 14 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 3 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 10 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 6 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 2 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 6 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Врезка 3 | 40 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 5 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 26 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 18 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | ж/д 3-й микрорайон, 82 ТУ 2 | 3 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 23 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 2 | 15 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Врезка 3 | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | Переход диаметра | 40 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-28 | Врезка 1 | 65 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-28 | Врезка 1 | 54 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | ж/д Железнодорожная, 56 | 4 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | ж/д Ленина, 49 | 2 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Фабрика «Луч», гараж | 5 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 6 | 4 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-32 | ж/д Ленина, 67а ТУ 1 | 14 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-32 (гвс) | УТ-31-2 (гвс) | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-35 | УТ-36 | 52 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 3 | 22 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Врезка 2 | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Врезка 2 | 16 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 2 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Врезка 2 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-40 | Врезка 2 | 26 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Врезка 2 | 25 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 38 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-40а | Врезка 4 | 19 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-31-2 (гвс) | Переход диаметра (гвс) | 30 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-77 | ОФК г. Белово | 26 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-79 | Врезка 3 | 35 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-79 | Врезка 4 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-8 | Профилакторий | 66 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-43 | ТК-44 | 16 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-81 | ж/д Советская, 56 | 10 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-44 | Ввод | 44 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-45 | Врезка 3 | 26 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-82 | ФЛ Шварева Н. М. | 84 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-50 | ж/д 3-й микрорайон, 80 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-51 | ж/д 3-й микрорайон, 77 | 90 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-52 | Ввод | 38 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-19 | ж/д Ленина, 36в | 45 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Переход диаметра | 8 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-57 | ж/д 3-й микрорайон, 73 | 29 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-69 | Ввод | 31 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | ж/д Ленина, 67а ТУ 2 | 5 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-18 | ТК-18а | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 7 | 18 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-12 | Переход диаметра | 2 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод | Врезка 1 | 3 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | Переход диаметра | 46 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ТК-9 | 20 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-37 | Гараж (Анисимов Ю.В.) | 28 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод (гвс) | Врезка 1 (гвс) | 12 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка стомотология | Стомотология | 2 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод (гвс) | ж/д Железнодорожная, 40 (гвс) | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-32-3 (гвс) | ж/д Ленина, 67а (гвс) | 14 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-42 (гвс) | Ввод (гвс) | 34 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | ПНС-2 вых | ПНС-2 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Ввод (гвс) | ж/д Ленина, 49 (гвс) | 2 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 (гвс) | ж/д Железнодорожная, 56 (гвс) | 4 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 2 | ж/д Советская, 62 ТУ 2 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-34-5 | Переход диаметра | 48 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21 (гвс) | ж/д Юбилейная, 9 (гвс) | 57 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | ж/д Ленина, 47 | 60 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра | ж/д Ленина, 53 | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-21 (гвс) | Тк-20 (гвс) | 27 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №10 | ТК-9 | ж/д Каховская, 37 | 12 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 | Переход диаметра | 33 | 40 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | УТ-19 (гвс) | ж/д Ленина, 36в (гвс) | 45 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 | Переход диаметра (гвс) | ж/д Советская, 69 (гвс) | 30 | 25 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 (гвс) | ж/д Ленина, 47 (гвс) | 60 | 20 | Подвал. | до 1997 |
| котельная №10 | Врезка 1 (гвс) | ж/д Ленина, 53 (гвс) | 63 | 20 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ105 | УТ106 | 32 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ106 | ж/д, Р. Люксембург,34г | 3 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ106 | УТ107 | 30 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ107 | ж/д, Р. Люксембург,34в | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ102 | УТ103 | 6 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ101 | УТ102 | 172 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ103 | УТ103-1 | 0,5 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ103-1 | УТ104 | 6 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ104 | УТ105 | 24 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ103-1 | УТ108 | 65 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ121 | Школа №28, пер. Козлова, 2 | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ120-1 | УТ121 | 120 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ62 | УТ63 | 115 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ57 | ж/д, Р. Люксембург, 12 | 18 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ58 | ж/д, Р. Люксембург, 21 | 10 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ58 | УТ59 | 14 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ59 | ж/д, Р. Люксембург, 17 | 18 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ59 | Гараж, Р. Люксембург, 21 | 6 | 20 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ59 | УТ60 | 2 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ60 | ж/д, Р. Люксембург, 21а | 35 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ62 | УТ69 | 16 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ72 | ж/д, Сетевая, 1б | 25 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ73 | УТ74 | 38 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ74 | УТ77 | 50 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ77 | Баня, Р. Люксембург, 4/1 | 15 | 20 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ77 | УТ78 | 24 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ78 | УТ79 | 5 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ79 | ж/д, Р. Люксембург, 3(вв1) | 11 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ79 | ж/д, Р. Люксембург, 3(вв2) | 11 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ80 | ж/д, Р. Люксембург, 1 | 11 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ80 | УТ81 | 34 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ82 | УТ83 | 44 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ82 | ж/д, Р. Люксембург, 2а | 34 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ84-1 | ж/д, Р. Люксембург, 2(вв2) | 30 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ83 | УТ85 | 73 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ85 | УТ86 | 39 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ86 | ж/д, Р. Люксембург, 1б | 24 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ86 | УТ87 | 37 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ87 | УТ88 | 18 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ88 | УТ89 | 46 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ57 | ж/д, Р. Люксембург, 23 | 10 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ60-1 | УТ61 | 20 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ58 | УТ58-1 | 0,6 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ58-1 | ж/д, Р. Люксембург, 10 | 18 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ59 | УТ59-1 | 0,5 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ59-1 | УТ62 | 39 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ60 | УТ60-1 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ69 | УТ69-1 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ69-1 | УТ70 | 14 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ70 | УТ71 | 9 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ71 | ул.Р.Люксембург,15 | 24 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ71 | УТ72 | 57 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ74 | УТ75 | 12 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ75 | ж/д, Сетевая, 8 | 50 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ75 | УТ76 | 4 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ76 | ж/д, Р. Люксембург, 4 | 25 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ81 | ж/д, Р. Люксембург, 1а(вв1) | 15 | 25 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ81 | УТ81-1 | 0,5 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ81-1 | ж/д, Р. Люксембург, 1а(вв2) | 15 | 20 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ84 | УТ84-1 | 0,5 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ84 | ж/д, Р. Люксембург, 2(вв1) | 32 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ84-1 | УТ84-2 | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ84-2 | ж/д, Р. Люксембург, 2б | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ85 | УТ85-1 | 100 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ85-1 | ж/д, ул.Р.Люксембург,3а | 2 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ85-1 | ул.Р.Люксембург,3а, вв1 | 2 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ89 | УТ89-1 | 28 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ89-1 | ж/д, пер. Сетевой, 1 | 1 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ89-1 | ж/д пер.Сетевой,1, вв2 | 1 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ89 | УТ89-1 | 12 | 20 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ89-1 | ж/д, Р. Люксембург, 1г | 4 | 20 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ61 | Профдезинф,Чкалова,2а | 9 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ61 | Центр гигиены, Чкалова,2 | 20 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ63 | УТ63-1 | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ63-1 | УТ64 | 10 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ64 | УТ64-1 | 3 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ64-1 | УзУч52 | 1 | 32 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УзУч52 | Громада, Чкалова, 2/4 | 1 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ64 | УТ64-2 | 0,5 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ64-2 | УТ65 | 8 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ67-1 | УзУч56-58 | 1 | 32 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ66 | УТ67 | 10 | 70 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ67 | УТ67-1 | 30 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УзУч55 | Мебель, Чкалова, 2/4 | 1 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ66 | УТ66-1 | 1 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ66-1 | УзУч55 | 1 | 20 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ65 | УТ66 | 43 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УзУч56-58 | Альянс, Чкалова, 2/5 | 1 | 70 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ-20 | Автохоз, Чкалова, 1 | 10 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ19 | УТ-20 | 110 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ1 | до УТ8 | 52 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ50 | УТ52 | 17 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ53 | ж/д, Р. Люксембург, 20 | 18 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ53 | УТ54 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ54 | УТ55 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ55 | ж/д, Р. Люксембург, 16 | 18 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ56 | ж/д, Р. Люксембург, 25 | 10 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ56 | ж/д, Р. Люксембург, 14 | 18 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ-161 | УТ48 | 48 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ48 | ж/д, Р. Люксембург,30 | 23 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ98 | УТ99 | 16 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ2 | УТ2-1 | 20 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | до УТ8 | до УТ9 | 35 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | до УТ9 | УТ9 | 6 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | до УТ8 | УТ8 | 3 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ2-1 | УзУч1 | 1 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УзУч1 | ЗАО АМК, Чкалова, 11 | 1 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ21 | УТ22 | 55 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ22 | УТ23 | 7 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ23 | УТ24 | 20 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ41 | УТ49 | 5 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ49 | УТ50 | 70 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ51-1 | ж/д ул. Чкалова, 6а | 3 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ54 | УТ54-2 | 0,6 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ54-2 | ж/д, Р. Люксембург, 29 | 10 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ54 | УТ54-1 | 0,6 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ54-1 | ж/д, Р. Люксембург, 18 | 18 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ55 | УТ55-1 | 0,6 | 25 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ55-1 | ж/д, Р. Люксембург, 27 | 10 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ43 | УТ43-1 | 4 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ43-1 | ж/д, Р. Люксембург,22а | 22 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ44 | УТ45 | 50 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ47-1 | ж/д, Р. Люксембург,24а | 23 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ94-1 | УТ94-2 | 43 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ94-2 | УзУч76 | 1 | 20 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УзУч76 | КВД,Р. Люксембург,35а | 1 | 70 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ99 | УТ100 | 15 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ100 | УТ101 | 24 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ118 | УТ119 | 132 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ119 | УТ120 | 2 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ120 | УТ120-1 | 0,3 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ18 | УТ19 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ4 | УТ4-1 | 1 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ4-1 | УТ6 | 215 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ7 | УТ7-1 | 15 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ7-1 | УзУч6 | 1 | 25 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УзУч6 | Беловский трикотаж, Кузбасская, 37/2 | 2 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ3 | УТ3-1 | 1 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ3-1 | Морозов А.В., ИП Куземченко, Кузбасская, 37/1 | 16 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ6 | Морозов А.В. ,Кузбасская,28/2(вв1) | 5 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ6 | УТ7 | 19 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ7 | Морозов А.В., Кузбасская,38/2(вв2) | 11 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ19 | Магазины, Чкалова, 5 (вв2) | 9 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ27 | УТ28 | 30 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ28 | УТ29 | 26 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ31 | УТ32 | 43 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ32 | УТ33 | 8 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ132-1 | УТ132-2 | 9 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ26 | УТ27 | 36 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ27 | ж/д, ИП Хряпин ул.Чкалова, 15 | 12 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ29 | УТ29-1 | 2 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ29-1 | Гараж, ул.Козлова | 5 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ29 | УТ30 | 35 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ30 | Гаражи, Морозова, 4 | 7 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ30 | УТ31 | 75 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ31 | ж/д, пер. Козлова, 3 | 25 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ33 | УТ34 | 25 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ37 | УТ37-1 | 1 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ34 | УТ35 | 17 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ34 | УТ37 | 44 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная «Сибирь-12,9» | УТ37 | МАУ СЗ ЖКХ, Тельмана, 3 | 3 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-90 | ТК-91 | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 36 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-106 | врезка | 21 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-106 | Школа №38, гараж школы | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-130 | ТК-131 | 21 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-130 | ж/д ул. Киевская, 42, ИП Крючкова, ООО «Бегемот» | 16 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-127 | ТК-130 | 126 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-113 | ТК-114 | 150 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-113 | Дворец культуры «Угольщиков» | 85 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-105 | ТК-113 | 25 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-107 | ж/д ул. Тухачевского, 12а | 20 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Тухачевского, 1 ТУ-4 | 33 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-128 | Детский дом «Надежда» | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-127 | ТК-128 | 30 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-101 | ТК-102 | 50 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-100 | ТК-101 | 20 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-124 | ТК-125 | 34 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-123 | ТК-124 | 23 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-122 | ТК-123 | 36 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-121 | ТК-122 | 13 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-120 | ТК-121 | 65 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-120 | ж/д ул. Гражданская, 29 | 55 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-119 | ТК-120 | 17 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-114 | ТК-116 | 37 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-114 | ТК-115 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-104а | ТК-104б | 70 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-104 | ТК-104а | 60 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-103А | Смена диаметра | 60 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-16 | ТК-17 | 32 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-12 | переход диаметра | 15 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-7 | ж/д ул. Гастелло, 39, ИП Козлова, ИП Величенков | 8 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-11 | УТ-12 | 94 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-10 | ТК-11 | 12 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-18 | УТ-19 | 35 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | ТК-103А | 286 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-29 | переход диаметра | 9 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-92 | ТК-93 | 80 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-90 | ТК-92 | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-119 | ж/д ул. Гражданская, 33, ООО «Магнит» | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-118 | ТК-119 | 40 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-117 | ТК-118 | 24 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-116 | ТК-117 | 40 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Киевская, 39, ООО «БеловоСтройГрант», ООО «Колос» | 85 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-16 | врезка | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-15 | ТК-16 | 36 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-67 | Главный корпус ТМО-2 | 60 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-67 | УТ-67 | 46 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-67 | ж/д ул. Киевская, 17, Поликлиника №2 | 10 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-66 | ТК-67 | 110 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-66 | Женская консультация | 15 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-65 | ТК-66 | 180 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-14 | ТК-10 | 85 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-15 | ТК-14 | 15 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-7 | УТ-8 | 15 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-8 | ж/д ул. Седова, 42 | 3 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-7 | ТК-8 | 25 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д, ул. Седова, 34 ТУ-1 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 34 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д, ул. Седова, 34 ТУ-2 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 27 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д, ул. Седова, 34 ТУ-3 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 34 ТУ-4 | 36 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-25 | врезка | 50 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-105 | переход диаметра | 3 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-111 | ж/д ул. Тухачевского, 18 | 14 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-7 | УТ-7 | 46 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-5 | ТК-7 | 80 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 58 ТУ-3 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 61 | 200 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | Смена диаметра | 10 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Киевская, 61 ТУ-2 | 6 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-61 | УТ-62 | 70 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-112 | Смена диаметра | 12 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-130 | ТК-132 | 70 | 125 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-62 | ТК-62 | 4 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | ж/д ул. Тухачевского, 22, ИП Захарюк | 29 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-4 | ТК-5 | 95 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-4 | Смена диаметра | 45 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-62 | ИП Магеррамов Т.Р. (ТЦ «Перекресток») | 10 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 38, ТУ-3 | 34 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-73 | Терапевтическое отделение (ввод 1) | 40 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-73 | Детское отделение (Администр. корпус) | 20 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 38, ТУ-2 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-4 | врезка | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-69 | Гаражи, прачечная, столярка | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-69 | УТ-69 | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-3 | ТК-4 | 65 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-74 | ТК-80 | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-23 | ТК-24 | 118 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 60 ТУ-2 | 17 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-23 | врезка | 25 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-22 | ТК-23 | 134 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | ж/д ул. Седова, 52 ТУ-2 | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-56 | УТ-57 | 65 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-55 | ТК-56 | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 38, ТУ-1 | 32 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-55 | ж/д ул. Ермака, 6 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-53 | ТК-55 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-54 | ж/д ул. Киевская, 29 | 90 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | ж/д ул. Седова, 50 ТУ-3 | 35 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | переход диаметра | 3 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | Смена диаметра | 19 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-69 | Бак. лаборатория | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-21 | врезка | 20 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-2 | ТК-3 | 60 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-20 | УТ-21 | 12 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | Котельная №11 | ТК-1 | 5 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-8-1 | ТК-9 | 80 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-1 | ТК-2 | 460 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-112 | переход диаметра | 95 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-69 | Терапевтическое отделение (ввод 2) | 50 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-51 | ж/д ул. Ермака, 10, ИП Дранишников А.А. | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-51 | ТК-52 | 40 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-52 | Детский сад №5 | 17 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-52 | ТК-53 | 26 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-53 | ТК-54 | 70 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-57 | ж/д ул. Киевская, 35 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-57 | переход диаметра | 70 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-47 | ТК-48 | 24 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-48 | ж/д ул. Ермака, 2, ИП Груданов | 24 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-48 | ТК-49 | 52 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-49 | ж/д ул. Пржевальского, 9, ООО «Лига», ООО «Бел.ЦКП», ООО «Рондо | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-74 | ТК-75 | 29 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-75 | ТК-76 | 58 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-80 | ТК-81 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ИП Макосов | 30 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-59 | ТК-60 | 30 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-60 | ТК-61 | 30 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-63 | ТК-64 | 25 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-65/1 | ТК-65 | 40 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-67 | ТК-68 | 52 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-68 | Столовая, АБК (пищеблок) | 6 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-67 | ТК-69 | 150 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-69 | ТК-72 | 91 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-72 | ТК-73 | 48 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-69 | Смена диаметра | 85 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-58 | ТК-85 | 100 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-86 | ТК-87 | 37 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-87 | ТК-88 | 55 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-85 | ТК-89 | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-49 | ТК-50 | 64 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-50 | ж/д ул. Киевская, 25 | 15 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-50 | переход диаметра | 46 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | ж/д ул. Киевская, 27 | 10 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-43 | ТК-58 | 76 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-58 | ТК-74 | 32 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | ж/д, ул. Седова, 48 ТУ-3 | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-47 | ТК-51 | 41 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-46 | ТК-47 | 80 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-45 | ТК-46 | 24 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-44 | ТК-45 | 6 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-38 | ТК-43 | 95 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-41 | ТК-42 | 25 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-40 | ТК-41 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-39 | ТК-40 | 34 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-38 | ТК-39 | 29 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-30 | ТК-38 | 80 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-36 | ж/д ул. Седова, 26 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-34 | ТК-35 | 35 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-34 | ж/д пер. Седова, 2 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-33 | ТК-34 | 47 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-33 | ж/д ул. Гастелло, 29, ИП Захарюк, ИП Суботина, рит. услуги | 24 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-32 | ТК-33 | 35 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-32 | ж/д ул. Гастелло, 27 | 18 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-31 | ТК-32 | 42 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-30 | ТК-31 | 17 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-29 | ТК-30 | 110 | 300 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-3 | ТК-29 | 106 | 400 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-9 | ж/д ул. Ермака, 21, МОУ ДЮСШ №2 | 20 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-8 | ТК-8-1 | 30 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-8 | врезка | 23 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Киевская, 51 | 5 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-92 | ТК-95 | 30 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-58 | ТК-59 | 80 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-27 | ТК-28 | 70 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Киевская, 59 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | врезка | 38 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | переход диаметра | 36 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | переход диаметра | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-27 | Д/с №55, ул. Ермака, 27 | 36 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-27 | ж/д ул. Киевская, 55, ИП Озниковский | 33 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | переход диаметра | ТК-27 | 96 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | переход диаметра | 6 | 200 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 40 | 200 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | Смена диаметра | ТК-104 | 10 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | Смена диаметра | ж/д ул. Тухачевского, 20 | 2 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Киевская, 61 ТУ-1 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 58 ТУ-2 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 40 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 58 ТУ-1 | 5 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 46 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | Смена диаметра | ж/д ул. Седова, 36 | 8 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | Смена диаметра | врезка | 16 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | Смена диаметра | врезка | 30 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Киевская, 61 ТУ-3 | 6 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-25 | врезка | 31 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-24 | УТ-25 | 47 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | Смена диаметра | Физиолаборатория (ЦСО) | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-89 | ТК-90 | 65 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-24 | ж/д ул. Седова, 54, ИП Любина | 100 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | переход диаметра | 32 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 52 ТУ-1 | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-22 | врезка | 28 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-21 | УТ-22 | 70 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-19 | ж/д ул. Ермака, 20 | 8 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-19 | ж/д ул. Ермака, 16, библиотека | 65 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 50 ТУ-1 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 50 ТУ-2 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | переход диаметра | 36 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д, ул. Седова, 48 ТУ-2 | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 34 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-103А | ТК-15 | 35 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д, ул. Седова, 48 ТУ-1 | 3 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-20 | врезка | 55 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 40, ТУ-1 | 35 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 40, ТУ-2 | 6 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | врезка | 4 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-62/1 | ТК-63 | 70 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | врезка | ж/д ул. Седова, 40, ТУ-3 | 40 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная №11 | ТК-6 | врезка | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №11 | УТ-62 | УТ-62/1 | 36 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| котельная школы №21 | Котельная школы №21 | Котельная школы №21 | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| котельная школы №21 | ТК-1 | Школа №21, Крылова, 88 | 5 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная школы №21 | Котельная школы №21 | ТК-1 | 65 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 21 | ж/д ул. Железнодорожная, 21 (2) | 12 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная 34-го кв. | Врезка 21 | ж/д ул. Железнодорожная, 21 (1) | 12 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-81 | МУП «Водоканал», ООО «Теплостроительная компания», ООО «Зодчий» | 60 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-76 | УТ-77 | 40 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. Светлая, 25 | врезка3-ул. Светлая, 25 | 42 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. Светлая, 25 | врезка2-ул. Светлая, 25 | 25 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-72 | УТ-73 | 55 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул. 60 лет Комсом. 89 | врезка1-ул. 60 лет Комсом. 89 | 30 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. 60 лет Комсом. 89 | врезка3-ул. 60 лет Комсом. 89 | 28 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул.60лет Комсомола,4 | врезка4-ул.60лет Комсомола,4 | 16 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-85 | врезка1-ул. 60 лет Комсом, 1 | 13 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-80 | УТ-85 | 6 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-79 | УТ-80 | 30 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-75 | врезка1-ул. 60 лет Комсом. 5 | 17 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. 60 лет Комсом, 1 | врезка2-ул. 60 лет Комсом. 89 | 16 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-78 | УТ-79 | 18 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-77 | УТ-78 | 2 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Блюхера, 64 | ж/д ул. Блюхера, 64 | 6 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул. 60 лет Комсом. 5 | врезка4-ул. 60 лет Комсом. 5 | 32 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-73 | УТ-74 | 45 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-73 | врезка1-ул. 60 лет Комсом, 8 | 15 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. 60 лет Комсом. 2 | врезка2-ул. 60 лет Комсом. 2 | 10 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. 60 лет Комсом. 2 | ж/д ул. 60лет Комсом, 2(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-77 | врезка1-ул. 60 лет Комсом. 2 | 16 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка5-ул.60лет Комсомола,4 | Смена д2-ул. 60лет Комсомола,4 | 27 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра3-ул. Колм. 90 | ж/д ул. 60 лет Комсом, 7(ТУ3) | 16 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. 60 лет Комсом, 8 | ж/д ул. 60лет. Комсом, 8(гвс1) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. 60 лет Комсом, 8 | ж/д ул. 60лет. Комсом, 8(ТУ2) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. 60 лет Комсом, 8 | врезка2-ул. 60 лет Комсом, 8 | 30 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. 60 лет Комсом. 2 | Смена диаметра1-ул. Колм. 77 | 24 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. 60 лет Комсом. 2 | ж/д ул. 60лет Комсом, 2(ТУ1) | 15 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-76 | ИП Губарева | 3 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка5-ул.60лет Комсомола,4 | ж/д ул.60лет Комсомола, 4(ТУ4) | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-93 | Врезка5-ул.60лет Комсомола,4 | 15 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. Светлая, 23 | врезка3-ул. Светлая, 23 | 19 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. Светлая, 23 | врезка4-ул. Светлая, 23 | 20 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. Колм. 90 | врезка2-ул. Колм. 90 | 13 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка4-ул.60лет Комсомола, 15 | Смена д-ул. 60лет Комсомола,15 | 6 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена д-ул. 60лет Комсомола,15 | ж/д ул.60лет Комсомола,15(ТУ3) | 15 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-92 | УТ-93 | 66 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка4-ул.60лет Комсомола,4 | ж/д ул.60лет Комсомола, 4(гвс) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-89 | Смена диаметра2-ул. Колм. 90 | 10 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. Колм. 90 | ж/д ул. 60 лет Комсом, 7(ТУ1) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. Колм. 90 | Смена диаметра1-ул. Колм. 90 | 27 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра1-ул. Колм. 90 | врезка3-ул. Колм. 90 | 4 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул. Колм. 90 | ж/д ул. 60 лет Комсом, 7(ТУ2) | 6 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-75 | УТ-76 | 40 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. 60 лет Комсом. 5 | врезка2-ул. 60 лет Комсом, 5 | 10 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. 60 лет Комсом. 5 | ж/д ул. 60лет Комсом, 5(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-81 | Смена диаметра-УТ-82 | 24 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-85 | УТ-86 | 36 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-86 | врезка1-ул. Колм. 90 | 11 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. Колм. 90 | ж/д ул. 60 лет Комсом, 7(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-80 | УТ-81 | 90 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-УТ-82 |  | 56 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-83 | УТ-84 | 83 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-87 | УТ-89 | 35 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-84 | Смена диаметра-ул. Светлая, 23 | 2 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-ул. Светлая, 23 | врезка1-ул. Светлая, 25 | 44 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. Светлая, 23 | врезка2-ул. Светлая, 23 | 3 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-86 | УТ-87 | 74 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-94 | ж/д ул. Блюхера, 28, 30 | 28 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-94 | УТ-94 | 26 | 57 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-94 | УТ-96 | 90 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-87 | УТ-88 | 130 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-88 | УТ-88'' | 25 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-88'' | ж/д ул. Блюхера, 66 | 55 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-88'' | УТ-ул. Блюхера, 64 | 50 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул.60лет Комсомола,4 | ж/д ул.60лет Комсомола, 4(ТУ1) | 4 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул.60лет Комсомола,4 | ж/д ул.60лет Комсомола, 4(ТУ2) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-98 | УТ-99 | 10 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-98 | ж/д ул. Ворошилова, 22 | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-88' | ж/д ул. Блюхера, 70 | 80 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул.60лет Комсомола,4 | Смена диаметра1-ул. Блюхера, 4 | 15 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра1-ул. Блюхера, 4 | врезка3-ул.60лет Комсомола,4 | 5 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул.60лет Комсомола,4 | ж/д ул.60лет Комсомола, 4(ТУ3) | 3 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул.60лет Комсомола, 15 | врезка2-ул.60лет Комсомола, 15 | 14 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-88' | ж/д ул. Блюхера, 68 | 50 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ97 | УТ-98 | 6 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-88 | УТ-88' | 10 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул.60лет Комсомола, 15 | ИП Веденичев | 10 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-УТ-93 | УТ-94 | 26 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-89 | УТ-100 | 60 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-90 | УТ-92 | 94 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-92 | врезка2-ул.60лет Комсомола,4 | 14 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Блюхера, 64 | ж/д ул. Блюхера, 63 | 35 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул. Светлая, 25 | ж/д, Сбербанк России ул. Светлая, 25(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул.60лет Комсомола,4 | врезка1-ул.60лет Комсомола,4 | 27 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул.60лет Комсомола,4 | ж/д ул.60 лет Комсомола, 4(гвс | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул.60лет Комсомола, 15 | врезка4-ул.60лет Комсомола, 15 | 10 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-74 | УТ-108 | 46 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка1 ул.60лет Комсамола,76 | Врезка2 ул. 60летКомсамола,76 | 25 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка1 ул.60лет Комсамола,76 | ж/д ул. 60лет Комсом, 11(ТУ1) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка1-ул.60лет Комсомола, 15 | врезка3-ул.60лет Комсомола, 15 | 10 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-91 | УТ-91-1 | 155 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-90 | УТ-91 | 20 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена д2-ул. 60лет Комсомола,4 | ж/д ул.60 лет Комсомола, 4(гвс | 15 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра3-ул. Колм. 77 | врезка3-ул. 60 лет Комсом. 2 | 10 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра2-ул. Колм. 77 | Смена диаметра3-ул. Колм. 77 | 12 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра1-ул. Колм. 77 | Смена диаметра2-ул. Колм. 77 | 2 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул. 60 лет Комсом. 2 | врезка4-ул. 60 лет Комсом | 40 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул. 60 лет Комсом. 2 | ж/д ул. 60лет Комсом, 2(ТУ2) | 15 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка4-ул. Колм. 90 | Смена диаметра3-ул. Колм. 90 | 22 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка4-ул. Колм. 90 | ж/д ул. 60 лет Комсом, 7(ТУ2) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра2-ул. Колм. 90 | врезка4-ул. Колм. 90 | 6 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. 60 лет Комсом, 5 | врезка3-ул. 60 лет Комсом. 5 | 38 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка4 ул. 60 лет Комсамола,7 | ж/д ул. 60лет Комсом, 11(ТУ3) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка3 ул. 60 лет Комсамола, | Врезка4 ул. 60 лет Комсамола,7 | 37 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка3 ул. 60 лет Комсамола, | ж/д ул. 60лет Комсом, 11(ТУ2) | 4 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка2 ул. 60летКомсамола,76 | Врезка3 ул. 60 лет Комсамола, | 6 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка2 ул. 60летКомсамола,76 | ж/д ул. 60лет Комсом, 11(гвс) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-70 | УТ-71 | 32 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у Тубдиспансер | Тубдиспансер | 20 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-66 | УТ-67 | 57 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-66 | ж/д, парикмахерская, ИП Даньшина ул. Колмогоровская, 28 | 10 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-65 | УТ-66 | 60 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-55 | УТ-ул. Колмогоровская, 36 | 3 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-54 | УТ-55 | 32 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-54 | Детсад №11 ул. Светлая, 34 | 34 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 20 | ж/д, ателье, ФЛ Антоненко ул. Колмогоровская, 20 | 2 | 40 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-70 | УТ-70' | 2 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра2-ул. Колм. 34 | УТ-ул. Колмогоровская, 36 | 12 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 34 | Смена диаметра2-ул. Колм. 34 | 17 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-64 | УТ-ул. Колмогоровская, 65 | 6 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-63 | УТ-64 | 79 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-52 | УТ-ул. Колмогоровская, 21 | 24 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-60 | ж/д, КПКГ «Контакт», ООО «Дентс плюс» ул. Колмогоровская, 14 | 10 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-ут59 | УТ-60 | 56 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-59 | Смена диаметра-ут59 | 5 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра1-ул. Колм, 34 | УТ-ул. Колмогоровская, 34 | 12 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра1-ул. Профсоюзна | Врезка3 на т/у ул. Профсоюзная | 9 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка2 на т/у ул. Профсоюзная | Смена диаметра1-ул. Профсоюзна | 23 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-61 | УТ-62 | 30 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская,18 | ж/д ул. Колмогоровская,18(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-65 | УТ-ул. Колмогоровская, 66 | 45 | 65 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 28\2 | ж/д ул. Светлая, 28(ТУ2) | 18 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Профсоюзная, 71 | Врезка1 на т/у. ул. Профсоюзна | 2 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-67 | УТ-ул. Колмогоровская, 30\1 | 7 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у ул. Колм, 12 | ж/д, Центр соц.обслуживания , аптека ул. Колмогоровская, 12 | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-63 | УТ-ул. Колмогоровская, 22 | 10 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-62 | УТ-63 | 57 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 36 | ж/д, ООО «Ваир» ул. Светлая, 36(ТУ1) | 7 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 36 | ж/д, ООО «Ваир» ул. Светлая, 36(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 32 | ж/д ул. Светлая, 32 | 3 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 32 | ж/д ул. Светлая, 32(гвс) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-56 | УТ-ул. Светлая, 32 | 21 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская,18 | ж/д ул. Колмогоровская,18(ТУ2) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-61 | УТ-ул. Колмогоровская,18 | 10 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-60 | УТ-61 | 68 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у Тубдиспансер | Тубдиспансер(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-70' | Врезка на т/у Тубдиспансер | 8 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-62 | УТ-ул. Колмогоровская, 20 | 36 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-52 | УТ-54 | 69 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-58 | УТ-ул. Колмогоровская, 12 | 15 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-40 | УТ-58 | 55 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 28\2 | ж/д ул. Светлая, 28(ТУ1) | 19 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 34 | ж/д, ФЛ Лазарев ул. Колмогоровская,34(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская,18 | ж/д ул. Колмогоровская,18(ТУ1) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-58 | УТ-59 | 59 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-51 | УТ-52 | 76 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-ул. Колм, 57 | УТ-56 | 44 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-55 | Смена диаметра-ул. Колм, 57 | 2 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 36 | ж/д, ООО «Ваир» ул. Светлая, 36(ТУ2) | 11 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка1 на т/у. ул. Профсоюзна | Врезка2 на т/у ул. Профсоюзная | 4 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 28\1 | ж/д ул. Светлая,28(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-56 | Смена диаметра-ул.Светл, 32 | 8 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-64 | Ут-65 | 30 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-53 | УТ-ул. Колмогоровская, 38 | 49 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 21 | УТ-53 | 25 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 32 | ж/д управление по делам молодежи, ФЛ Лазарева ул. Колмогоровск | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 32 | ж/д управление по делам молодежи, ФЛ Лазарева ул. Колмогоровск | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-50 | УТ-ул. Колмогоровская, 32 | 66 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-51 | Худ. школа №3 ул. Колмогоровская, 19а | 36 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-50 | Ут-51 | 4 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-45 | УТ-Школа№37 | 5 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка4-ул. 60 лет Комсом, 8 | ж/д ул. 60лет. Комсом, 8(ТУ4) | 5 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка4-ул. 60 лет Комсом, 8 | ж/д ул. 60лет. Комсом, 8(гвс2) | 5 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка3-ул. 60 лет Комсом, 8 | врезка4-ул. 60 лет Комсом, 8 | 30 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-49 | УТ-50 | 52 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-49 | ж/д, ИП Крюков ул. Колмогоровская, 19 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-44 | Ут-46 | 78 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-Школа №37 | Школа №37(гвс) | 3 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-45 | Смена диаметра-Школа №37 | 24 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-72 | врезка3-ул. 60 лет Комсом, 8 | 35 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | ЦТП пгт Грамотеино | УТ-ЦТП Районной котельной-2 | 10 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-69 | УТ-ЦТП Районной котельной-1 | 94 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-32 | УТ-33 | 45 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра4,ул. Светлая,21 | ИП Степурко, ФЛ Репина ул. Светлая, 21а | 14 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\5 | Смена диаметра4,ул. Светлая,21 | 12 | 32 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\3 | УТ-ул. Светлая, 21\4 | 23 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» |  | ж/д ул. Светлая, 24(ТУ3) | 23 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 22 | ж/д, Муз.школа №12 ул. Светлая, 22 | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Школа №3 | Смена диаметра-Школа №3\1 | 4 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Школа №3 | Школа №37, (ТУ3) | 5 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у-Школа интернат | Школа-интернат(ТУ3) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у-Школа интернат | Школа-интернат(ТУ2) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 9 | ж/д ул. Колмогорова, 9(гвс) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-42 | УТ-ул. Колмогоровская, 9 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-17 | Смена диаметра, ул. Светлая,22 | 108 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 22 | Врезка на т\у, ул. Светлая, 22 | 3 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка1 на т/у. ул. Профсоюзна | Смена диаметра2-ул. Профсоюзна | 29 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Профсоюзная, 71 | ж/д ул. Профсоюзная, 5(гвс) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-39 | Общежитие №10 | 32 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-34 | УТ-35 | 34 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-33 | УТ-34 | 2 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 16 | ж/д ул. Светлая, 16(ТУ2) | 3 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-14 | ж/д, Поликлиника №3 ул. Светлая, 12 | 10 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-13 | УТ-14 | 81 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-69 | УТ-ул. Профсоюзная, 71 | 37 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-32 | УТ-ул. Колмогоровская, 36 | 85 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\4 | Смена диаметра2, ул.Светлая,21 | 10 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\4 | ж/д, ИП Васина ИП Передняя ул. Светлая, 21(ТУ3) | 2 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-13 | ж/д, Дет.больница №1, ООО «ВОИ», парикмахерская, ИП Ковалев ул. | 11 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-48 | ж/д, ООО «БЦКП» ул. Колмогоровская, 17 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-47 | Ут-48 | 86 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-42 | УТ43 | 74 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 9 | ж/д ул. Колмогорова, 9(ТУ1) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 9 | ж/д ул. Колмогоровская,9(ТУ3) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\5 | ж/д, ИП Васина ИП Передняя ул. Светлая, 21(ТУ4) | 2 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра3, ул.Светлая,21 | УТ-ул. Светлая, 21\5 | 11 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-20 | УТ-ул. Светлая, 24 | 16 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-19 | УТ-ул. Светлая, 22 | 12 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-Школа №3\2 | Школа №37, (ТУ1) | 15 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-29 | УТ-ул. Светлая, 31 | 8 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-28 | УТ-29 | 54 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-30 | ОАО «Ростелеком» ул. Светлая, 19а | 45 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-29 | УТ-111 | 20 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул. Светлая, 31 | ж/д ул. Светлая, 20(ТУ2) | 16 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, Школа №3 | Смена диаметра-Школа №3\2 | 2 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, Школа №3 | Школа №3, (ТУ2) | 5 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-14 | УТ-15 | 69 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра1,ул. Светлая,21 | УТ-ул. Светлая, 21\3 | 10 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\2 | Смена диаметра1,ул. Светлая,21 | 10 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул. Светлая, 31 | ж/д ул. Светлая, 20(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра, ул. Светлая 31 | Врезка на т/у, ул. Светлая, 31 | 9 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-27 | УТ-ул. Светлая, 29 | 11 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-26 | УТ-27 | 87 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/ улю Светлая, 11 | ж/д, Поликлиника №3 ул. Светл | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\2 | ж/д, ИП Васина ИП Передняя ул. Светлая, 21(ТУ2) | 2 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\1 | УТ-ул. Светлая, 21\2 | 15 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-30 | УТ-31 | 40 | 200 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра, ул. Светлая 31 | Смена диаметра, ул. Светлая 31 | 10 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 31 | Смена диаметра, ул. Светлая 31 | 2 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 11 | Врезка на т/ улю Светлая, 11 | 8 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 5 | Врезка на т/у ул. Светлая, 5 | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 13 | ж/д ул. Колмогоровская, 3(ТУ1) | 18 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 4 | ж/д, ФЛ Антонова, ФЛ Присяч ул. Светлая, 4(ТУ1) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-27 | УТ-28 | 65 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул. Светлая, 29 | ж/д ул. Светлая, 15(ТУ1) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул. Светлая, 29 | ж/д ул. Светлая, 15(ТУ2) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-4 | Гараж. пожарной части | 6 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-3 | УТ-4 | 37 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-3 | ж/д, пожарная часть, ООО «Теплосервис»ул. Светлая. 1 | 18 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-23 | УТ-24 | 46 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 4 | ж/д, ФЛ Антонова, ФЛ Присяч ул. Светлая, 4(гвс) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 4 | ж/д, ФЛ Антонова, ФЛ Присяч ул. Светлая, 4(ТУ2) | 4 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-21 | УТ-ул. Светлая, 4 | 22 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-11 | УТ-12 | 6 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-11 | Реабилитационный центр | 60 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул, Профс, 1 | Врезка2 на т/у, ул, Профс,1 | 4 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на гвс, Профс, 1 | Врезка на т/у, ул, Профс, 1 | 2 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-5 | Врезка на гвс, Профс, 1 | 45 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-23 | УТ-ул. Светлая, 5 | 13 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра2, ул.Светлая,21 | Смена диаметра3, ул.Светлая,21 | 7 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» |  |  | 11 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 24 |  | 12 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-16 | УТ-ул. Светлая, 16 | 20 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-15 | УТ-16 | 87 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-15 | ж/д ул. Светлая, 14 | 8 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\1 | ж/д, ИП Васина, ИП Передняя ул. Светлая, 21(ТУ1) | 2 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 33 | ж/д, ФЛ Пятачкова, ИП Фейлер, ИП Матвеенко, КПКГ «Беловский» ул | 27 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра, ул. Светлая, 3 | ж/д, ФЛ Пятачкова, ИП Фейлер, ИП Матвеенко, КПКГ «Беловский» ул | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 33\1 | Смена диаметра, ул. Светлая, 3 | 34 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул. Светлая, 30 | ж/д, магазин ул. Светлая, 17(ТУ1) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул. Светлая, 30 | ж/д, магазин ул. Светлая, 17(ТУ2) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-96 | УТ97 | 40 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-9-1 | УТ-32 | 45 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-91-1 | врезка1-ул.60лет Комсомола, 15 | 150 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-25 | УТ-Ул. Светлая, 9 | 14 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-24 | УТ-25 | 40 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-22 | УТ-ул. Светлая, 3 | 21 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-21 | УТ-22 | 27 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 29 | Врезка на т/у, ул. Светлая, 29 | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 29 | ж/д ул. Светлая, 15(гвс) | 2 | 40 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-10 | УТ-11 | 27 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-10 | УТ-ул. Колмогоровская, 13 | 15 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-9 | УТ-10 | 22 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-9 | УТ-9-1 | 45 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра -ул. Светлая,24 | ж/д ул. Светлая, 24(ТУ1) | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 24 | Смена диаметра -ул. Светлая,24 | 14 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-Школа №3\1 | Врезка на т/у, Школа №3 | 3 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 16 | ж/д ул. Светлая, 16(гвс) | 3 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 16 | ж/д ул. Светлая, 16(ТУ1) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 30 | Врезка на т/у, ул. Светлая, 30 | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 30 | ж/д, магазин ул. Светлая, 17(гвс) | 2 | 40 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-28 | УТ-ул. Светлая, 30 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Ул. Светлая, 9 | Врезка на т/у, ул. Светлая, 9 | 2 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-8 | УТ-9 | 82 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-8 | ж/д ул. Колмогоровская, 1 | 15 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-26 | УТ-ул. Светлая, 11 | 14 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-25 | УТ-26 | 80 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка2 на т/у, ул, Профс,1 | Врезка3 на т/у, ул, Профс, 1 | 25 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-22 | УТ-23 | 60 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 3 | Врезка на т/у ул. Светлая, 3 | 7 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 33 | УТ-ул. Светлая, 33\1 | 7 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-31 | ж/д, ФЛ Пятачкова, ИП Фейлер, ИП Матвеенко, КПКГ «Беловский» ул | 5 | 40 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра, ул. Светлая, 3 | УТ-ул. Светлая, 21\1 | 80 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-31 | Смена диаметра, ул. Светлая, 3 | 20 | 200 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-6 | УТ-8 | 34 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у, ул, Профс, 1 | Врезка1 на т/у, ул. Профс, 1 | 25 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-7 | МУ «КЗР и МИ» | 42 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-6 | УТ-7 | 28 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-6 | ж/д, МВД России ул. Колмогоровская, 2 | 14 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-5 | УТ-6 | 102 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-4 | УТ-5 | 3 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 7 | ж/д, Поликлиника №3 ул. Светлая, 7 | 2 | 40 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-24 | УТ-ул. Светлая, 7 | 8 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-ул.Светл, 32 | УТ-ул. Светлая, 28\1 | 44 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра, ул. Светлая,22 | УТ-18 | 13 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-18 | УТ-19 | 3 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-18 | УТ-Школа №3 | 35 | 100 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-71 | УТ-72 | 540 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ЦТП Районной котельной-1 | УТ-ЦТП Районной котельной-2 | 10 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-111 | УТ-30 | 23 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ЦТП Районной котельной-2 | УТ-70 | 77 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Котельная ООО «ТВК» | УТ-Котельная ТВК | 72 | 700 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Белон | УТ-Гараж | 70 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | ТП-ОФ Листвяжка | ЦТП пгт Грамотеино | 1900 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Котельная ТВК | ТП-ОФ Листвяжка | 278 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Белон | ОАО «Белон» | 108 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Гараж | ЦТП ш. Листвяжная | 480 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Гараж | Гараж ООО «ТВК» | 20 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Котельная ТВК | УТ-Белон | 440 | 700 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | ТП-ОФ Листвяжка | Нагрузка ЗАО ОФ «Листвяжная», Очистные ООО «ТВК» | 205 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-108 | Ут-75 | 47 | 350 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-100 | УТ-90 | 96 | 300 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | смена диаметра | Врезка1 ул.60лет Комсамола,76 | 21 | 80 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | смена диаметра | Ут-41 | 51 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-12 | УТ-21 | 51 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-12 | УТ-13 | 63 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-36 | Смена диаметра-Школа интернат | 29 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-48 | УТ-49 | 85 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 30\1 | УТ-ул. Колмогоровская, 30\2 | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 30\2 | ж/д, КПКГ «Контакт», ИП Карпов, ИП Воронина ул. Колмогоровская, | 3 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-59 | УТ-69 | 57 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-35 | УТ-36 | 2 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-Школа интернат | Врезка на т/у-Школа интернат | 20 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у-Школа интернат | Школа-интернат(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у Общежитие№5 | Общежитие №5, ООО «Новое такси» (гвс) | 2 | 40 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-41 | Детсад №25 | 46 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-41 | УТ-42 | 26 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т\у, ул. Светлая, 22 | ж/д, Муз.школа №12 ул. Светлая, 22 | 10 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Светлая, 21\3 | ж/д, ИП Васина ИП Передняя ул. Светлая, 21(гвс) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-16 | УТ-17 | 74 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-17 | ж/д ул. Светлая, 18 | 9 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-33 | УТ-39 | 75 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т\у, ул. Светлая, 22 | ж/д, Муз.школа №12 ул. Светлая, 22 | 25 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-19 | УТ-20 | 87 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» |  | ж/д ул. Светлая, 24(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-ул. Колмогоровская, 36 | ж/д ул. Колмогоровская,1а(гвс) | 5 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-67 | УТ-68 | 30 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Обежитие №5 | Врезка на т/у Общежитие№5 | 9 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-40 | смена диаметра | 9 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-34 | УТ-Обежитие №5 | 7 | 80 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у ул. Колмог, 1а | ж/д ул. Колмогоровская,1а(ТУ2) | 10 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у ул. Колмог, 1а | ж/д ул. Колмогоровская,1а(ТУ1) | 16 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-44 | УТ-45 | 95 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-46 | ж/д ул. Колмогоровская, 13 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Ут-46 | УТ-47 | 74 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-47 | ж/д, ООО «Хозяюшка» ул. Колмогоровская, 15 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ43 | ж/д, Почта России ул. Колмогоровская, 11 | 16 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ43 | УТ-44 | 5 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Обежитие №5 | УТ-Общежитие «5-2 | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-Общежитие «5-2 | УТ-38' | 33 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-39 | УТ-40 | 39 | 400 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у Общежитие№5 | Общежитие №5, ООО «Новое такси» (ТУ1) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Врезка на т/у Общежитие№5 | Общежитие №5, ООО «Новое такси» (ТУ2) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-68 | Смена диаметра1-ул. Колм, 34 | 13 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра2-ул. Профсоюзна | ж/д ул. Профсоюзная, 5(ТУ3) | 9 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» |  | УТ-83 | 27 | 150 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-83 | Смена диаметра-УТ-83 | 5 | 70 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | Смена диаметра-УТ-83 | Детсад №27 | 21 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | врезка2-ул. Светлая, 23 | ж/д, аптека ул. Светлая, 23(гвс) | 2 | 50 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная ООО «ТВК» | УТ-74-1 | смена диаметра | 24 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-22 | ТК-11-25 | 21 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-23 | ТК-11-24 | 23 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-20 | ТК-11-21 | 35 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-15а | Т-М-16 | 22 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-16 | Т-М-16а | 7 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-16а | Т-М-17 | 21 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1-2 | Т-М-1-3 | 10 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1-3 | Т-М-1-11 | 10 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-Мол-1 | Т-М-1 | 143 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1-1 | Т-М-1-2 | 46 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-10 | ТК-11-8 | 8 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-31 | ТК-11-32 | 50 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-33 | ТК-11-34 | 42 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-7 | ТК-11-10 | 61 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-29а | ТК-11-30 | 20 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-29 | ТК-11-29а | 19 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-32 | ТК-11-32а | 19 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-32а | ТК-11-33 | 7 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-8 | ТК-11-12 | 72 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10б | Т-Мол-1 | 483 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1-11 | Т-М-1-12 | 10 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1-12 | Т-М-1-13 | 47 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1-11 | Т-М-1-15 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-14а | Т-М-15 | 21 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-15 | Т-М-15а | 6 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-7-2 | ж/д ул. Надежды, 21 | 12 | 50 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-7-2 | Т-М-7-3 | 7 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-9 | Т-М-10 | 14 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-2 | Т-М-3-1 | 78 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-6 | Т-М-7 | 23 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151г | ТК-151в | 52 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-146 | ж/д ул. Чистопольская, 7 | 100 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151в | ТК-151а | 25 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151а | ж/д ул. Ильича, 37 | 8 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151а | ТК-151е | 6 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151ж | ТК-145 | 53 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-26б | ж/д ул. Приморская, 16 | 15 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-27-1 | Т-27-5 | 5 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151е | ТК-151ж | 7 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-20 | ж/д ул. Пугачева, 7 | 33 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-42 | ж/д ул. Пугачева, 3, ИП Мороз И.А, | 3 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-46 | ж/д ул. Пугачева, 5 | 5 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-71в | Т-13-2 | 20 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-Г | ТК-Б | 160 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | УТ-4 | Т-10Б-1 | 26 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | УТ-3-1 | УТ-3 | 140 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ПНС-25 вых | УТ-4 | 50 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | УТ-4 | УТ-5 | 123 | 500 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-16-16 | ж/д ул. Пугачева, 2 | 24 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-5 | Т-10-6 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-0 | Т-10-1 | 5 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-6 | Т-10-7 | 33 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151д | К-10-1а | 115 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-5 | ж/д ул. Чистопольская, 27 | 30 | 50 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-6 | ж/д ул. Чистопольская, 29 | 30 | 50 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-7 | ж/д ул. Чистопольская, 31 | 28 | 70 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-8 | ж/д ул. Чистопольская, 33 | 6 | 50 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-3 | Т-10-4 | 24 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-1 | Т-10-3 | 78 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | УТ-3-3 | ПНС-25 вх | 50 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-7-3 | Переход диаметра | 31 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-4 | ж/д ул. Чистопольская, 25 | 30 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-4 | Т-10-5 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-7 | Т-10-8 | 42 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10-8 | ж/д ул. Чистопольская, 35 | 37 | 50 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | К-10-1а | Т-10-0 | 12 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-А | ТК-Г | 190 | 350 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-34 | ТК-11-35 | 22 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1-15 | Т-М-1-16 | 31 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-3 | Т-М-4 | 55 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | УТ-3 | УТ-3-3 | 906 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-146в | Т-27-1 | 52 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-145 | ж/д ул. Ильича, 33 | 8 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-А | ТК-151д | 17 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-7 | Т-М-7-1 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-11 | ТК-11-20 | 50 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-11 | ТК-11-31 | 61 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-7/1 | Т-10Б-8 | 8 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-24а | ж/д ул. Малыша, 4 | 22 | 32 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-9 | Т-10Б-10 | 28 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-10 | Т-10Б-11 | 17 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151д | ТК-151г | 58 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-11 | Т-10Б-12 | 11 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-3 | Т-10Б-4 | 7 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-4 | Т-10Б-5 | 7 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-151и | ж/д ул. Ильича, 29, 31 | 40 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-145 | ТА-151а | 100 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | УТ-2-4 | УТ-3-1 | 455 | 500 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-27-5 | Т-27-4 | 12 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-27-1 | Т-27-2 | 23 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-5 | Т-10Б-6 | 27 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-1 | Т-10б | 220 | 250 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-14 | Т-М-14а | 13 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-7-1 | ж/д ул. Надежды, 19 | 25 | 50 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-13а | Т-М-14 | 7 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-24 | ТК-11-24а | 27 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-9 | ТК-11-11 | 53 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-25 | ТК-11-26 | 82 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-14 | Т-10Б-15 | 22 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-6 | ТК-11-7 | 35 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-7 | ТК-11-9 | 15 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-2 | Т-10Б-3 | 24 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-12 | Т-10Б-13 | 12 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-13 | Т-10Б-14 | 38 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-5 | ТК-11-6 | 29 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-1 | Т-10Б-2 | 141 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10б | ТК-11 | 17 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11 | ТК-11-2 | 15 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11 | ТК-11-1 | 7 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-1 | ТК-11-5 | 30 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-6 | Т-10Б-7 | 12 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-7 | Т-10Б-7/1 | 8 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-10Б-8 | Т-10Б-9 | 20 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-2 | ТК-11-3 | 41 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-3 | ТК-11-4 | 28 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-4 | ТК-11-4а | 20 | 30 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-21 | ТК-11-22 | 26 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | ТК-11-22 | ТК-11-23 | 34 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-17 | Т-М-18 | 35 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-12 | Т-М-13 | 35 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-11 | Т-М-12 | 20 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-10а | Т-М-11 | 14 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-8а | Т-М-9 | 27 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-8 | Т-М-8а | 25 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-7 | Т-М-8 | 13 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-5 | Т-М-6 | 38 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-5 | Т-М-5а | 15 | 50 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-4 | Т-М-5 | 2 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-2-3 | Т-М-2-4 | 11 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-2-3 | Т-М-2-3 | 27 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-2-2 | Т-М-2-3 | 7 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-1 | Т-М-2 | 55 | 200 | Надзем. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-2-4 | ТМ-2-5 | 26 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-2-4 | Т-М-2-4 | 25 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| БГРЭС | Т-М-7-1 | Т-М-7-2 | 12 | 100 | Подземная бесканальная | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-8 | Т-7 | 24 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-7 | АБК | 13 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-9 | Т-8 | 45 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Узел кот «Локомотивного депо» | Локомотивное депо | 5 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.1 | ж/д ул. Боевая 1-я, 46 | 90 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Узел кот «Локомотивного депо» | Т-10 | 20 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.1 | ж/д ул. Боевая 1-я, 44 | 30 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.2 | т.1 | 73 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-10 | Т-9 | 25 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.2 | т.2» | 27 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-17 | Т-16 | 11 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-16 | Гаражи | 2 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-16 | Т-15 | 14 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-15 | Столярный цех, склад | 91 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Узел кот «Локомотивного депо» | Вагоно-ремонтное депо | 25 | 70 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.3 | т.2 | 42 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-17 | Диспетчерская | 3 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-6 | т.5 | 148 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-6* | Сбербанк | 15 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-6 | Т-6* | 60 | 32 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-10* | Т-9* | 25 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Т-9* | Т-6 | 69 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Узел кот «Локомотивного депо» | Т-10* | 20 | 100 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Узел кот «Локомотивного депо» | Т-17 | 60 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | переход диаметра | ДК «Строитель», Библиотека №6 | 7 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Котельная ООО «Беловопогрузтранс» | Узел кот «Локомотивного депо» | 5 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.5 | т.4 | 100 | 150 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.4 | т.3 | 54 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.3 | т.12 | 94 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.4 | ж/д ул. Боевая 1-я, 38 | 22 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.14 | Детский сад №9 | 12 | 50 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.12 | переход диаметра | 31 | 70 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.12 | т.14 | 40 | 40 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.2» | ж/д, отделение связи №19 ул. Боевая 1-я, 42 | 14 | 40 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.5 | ИП Сможелюк, ИП Крючкова | 25 | 50 | Надзем. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.4 | т.3 | 58 | 100 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная ООО «Беловопогрузтранс» | т.3 | ТУ п. Бабанаково, МУ Центр социального обслуживания ул. Боевая | 8 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-55а | ж/д 3-й микрорайон, 76 | 12 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-64 | ж/д 3-й микрорайон, 68 | 60 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-62 | ТК-63 | 68 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-59 | ТК-60 | 28 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-60 | ТК-60а | 54 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-61 | ж/д 3-й микрорайон, 98 ТУ 2 | 30 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-60 | ж/д 3-й микрорайон, 93/1 | 27 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | Переход диаметра | ж/д 3-й микрорайон, 98 ТУ 1 | 99 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-61 | ТК-62 | 28 | 150 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-60в | ТК-61 | 231 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-60 | ТК-60в | 130 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-62 | ТК-62а | 6 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-59 | ТК-62 | 114 | 200 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-55а | ТК-59 | 85 | 250 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-62а | Переход диаметра | 40 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |
| котельная №10 (с 2016 г. кот. мкр. Сосновый) | ТК-64 | ж/д 3-й микрорайон, 69 | 55 | 80 | Подзем. кан. | до 1997 |

# 6. Перспективные топливные балансы

В таблице 6.1. представлены сводные прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива котельными городского округа до 2028 года включительно.

На рисунке 6.1. представлены прогнозные значения потребления топлива котельными городского округа по периодам.

Рис. 6.1. Перспективный расход условного топлива по периодам

Таблица 6.1. Перспективный расход условного топлива на котельных городского округа по периодам

| Наименование энергоисточника | 2015 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| Котельная № 1 ООО «Теплоэнергетик» | 40310 | 7,128 | 31908,5 | 7,128 | 31908,5 | 7,128 | 31908,5 | 7,128 |
| Котельная № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 768,6 | 0,258 | 768,6 | 0,258 | 768,6 | 0,131 | 768,6 | 0,131 |
| Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик» | 1225,9 | 0,361 | 1225,9 | 0,361 | 1225,9 | 0,361 | 1225,9 | 0,361 |
| Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик» | 4410,1 | 1,107 | 5279,1 | 1,17 | 5279,1 | 0,906 | 5279,1 | 0,906 |
| Котельная № 6 ООО «Теплоэнергетик» | 23253,2 | 4,176 | 25985,4 | 4,647 | 25985,4 | 4,647 | 25985,4 | 4,647 |
| Котельная № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 5068,4 | 1,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 ООО «Теплоэнергетик» | 5210,1 | 1,672 | 7744,3 | 1,551 | 7744,3 | 1,551 | 7744,3 | 1,551 |
| Котельная № 10 ООО «Теплоэнергетик» | 226639 | 40,021 | 227079 | 40,099 | 235892 | 41,655 | 284236 | 50,192 |
| Котельная № 11 ООО «Теплоэнергетик» | 102599 | 17,905 | 102821 | 17,944 | 102821 | 17,944 | 102821 | 17,944 |
| Котельная школы № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 243,6 | 0,065 | 243,6 | 0,042 | 243,6 | 0,042 | 243,6 | 0,042 |
| Котельная школы № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 879,9 | 0,201 | 879,9 | 0,201 | 879,9 | 0,201 | 879,9 | 0,201 |
| Котельная школы № 21 ООО «Теплоэнергетик» | 481,2 | 0,133 | 481,2 | 0,133 | 481,2 | 0,133 | 481,2 | 0,084 |
| Котельная 33-го кв. ООО «Теплоэнергетик» | 25177,7 | 4,96 | 25662,8 | 4,384 | 25662,8 | 4,384 | 25662,8 | 4,384 |
| Котельная м-на Ивушка ООО «Теплоэнергетик» | 9089,9 | 2,007 | 9089,9 | 2,007 | 9089,9 | 2,007 | 9089,9 | 2,007 |
| Котельная п. Финский ООО «Теплоэнергетик» | 9895,9 | 2,506 | 10361,8 | 2,625 | 10361,8 | 1,775 | 10361,8 | 1,775 |
| Котельная «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» | 28576,3 | 4,953 | 29078,7 | 5,04 | 29093,3 | 5,043 | - | - |
| Котельная 30-го кв. ООО «Термаль» | 90888,2 | 16,601 | 92244,9 | 16,849 | 92264,4 | 16,853 | 92264,4 | 16,853 |
| Котельная 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» | 74750,1 | 14,35 | 82116,3 | 15,764 | 83324,5 | 15,996 | 83324,5 | 15,996 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 135792 | 27,419 | 142787 | 28,832 | 143034 | 28,882 | 143034 | 28,882 |
| Котельная локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 2420,1 | 0,461 | 2420,1 | 0,461 | 2420,1 | 0,429 | 2420,1 | 0,429 |
| Котельная ООО «ТВК» | 170259 | 34,73 | 172895 | 35,268 | 175035 | 35,704 | 175035 | 35,704 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 317904 | 57,96 | 298816 | 54,482 | 260617 | 47,517 | 260617 | 47,517 |
| Котельная м-на Сосновый (проект) | - | - | 67766,6 | 11,545 | 73992,3 | 12,606 | 73992,3 | 12,606 |
| Всего: | 1275841 | 240,271 | 1337654 | 250,791 | 1318124 | 245,895 | 1337374,6 | 249,34 |

Примечание: годовой расход условного топлива для Беловского ГРЭС рассчитывался на отпущенную тепловую энергию, прочие источники - на выработанную тепловую энергию

Согласно таблицы 6.1. и рисунку 6.1. перспективный расход условного топлива к 2018 году увеличится на 10,515 тыс. т.у.т. или  4,4%. Увеличение объясняется тем, что наибольший объем планируемой перспективной нагрузки на подключение приходится на период с 2015 по 2018 г.

С 2018 г. по 2023 г. наблюдается уменьшение расхода топлива 4,895 тыс. т.у.т. или  1,9%. Это объясняется планируемым выводом из эксплуатации устаревшего оборудования, и планомерной заменой его на более современное и эффективное, а так же капитальным ремонтом котлоагрегатов с заменой поверхности нагрева, обмуровки и топки котлов.

С 2023 г. по 2028 г. перспективный расход условного топлива увеличится на 3,445 тыс. т.у.т. или  1,4%. Увеличение объясняется тем, что планируется подключение многоэтажной жилой застройки в период 2024 по 2028 гг.

Таким образом, наибольшее потребления условного топлива наблюдалось            в 2018 г.

В таблице 6.2. и рисунке 6.2. представлен перспективный баланс городского округа по топливу.

Таблица 6.2. Перспективный баланс городского округа по топливу за период с 2015 г. по 2028 г.

| Год | Годовой расход условного топлива (каменный уголь), тыс.т.у.т |
| --- | --- |
| 2015 год | 240,27 |
| 2016 год | 237,34 |
| 2017 год | 243,63 |
| 2018 год | 250,79 |
| 2019 год | 250,55 |
| 2020 год | 249,49 |
| 2021 год | 247,13 |
| 2022 год | 247,13 |
| 2023 год | 245,89 |
| 2024 год | 247,40 |
| 2025 год | 247,85 |
| 2026 год | 248,35 |
| 2027 год | 248,84 |
| 2028 год | 249,34 |

Рис. 6.2. Перспективный баланс городского округа по топливу

Согласно таблице 6.2. и рисунку 6.2. расход топлива увеличивается с 2016 г. по 2018 г. так как в период с 2015 г. по 2018 г. планируется подключение вновь строящихся объектов по городскому округу в данный период.

С 2018 г. по 2023 г. наблюдается уменьшение расхода топлива, так как планируется заменить устаревшее оборудование и заменить его на более современное и эффективное, а так же капитальный ремонт  котлоагрегатов с заменой поверхности нагрева, обмуровки и топки котлов.

С 2023 г. по 2028 г. происходит увеличение потребления топлива. Увеличение объясняется тем, что планируется подключение многоэтажной жилой застройки в период 2024 по 2028 гг.

В таблице 6.3. представлены результаты прогноза перспективных значений нормативов создания запасов топлива по периодам, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 6.3. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) , тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| Котельная № 1 ООО «Теплоэнергетик» | 2,608 | 0,360 | 2,249 |
| Котельная № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 0,108 | 0,015 | 0,093 |
| Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик» | 0,152 | 0,021 | 0,132 |
| Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик» | 0,454 | 0,066 | 0,388 |
| Котельная № 6 ООО «Теплоэнергетик» | 1,793 | 0,2475 | 1,5455 |
| Котельная № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 ООО «Теплоэнергетик» | 0,827 | 0,1145 | 0,7125 |
| Котельная № 10 ООО «Теплоэнергетик» | 17,075 | 4,142 | 12,933 |
| Котельная № 11 ООО «Теплоэнергетик» | 6,724 | 0,928 | 5,796 |
| Котельная школы № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 0,018 | 0,002 | 0,016 |
| Котельная школы № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 0,085 | 0,012 | 0,073 |
| Котельная школы № 21 ООО «Теплоэнергетик» | 0,057 | 0,008 | 0,049 |
| Котельная 33-го кв. ООО «Теплоэнергетик» | 1,659 | 0,229 | 1,430 |
| Котельная м-на Ивушка ООО «Теплоэнергетик» | 0,756 | 0,104 | 0,651 |
| Котельная п. Финский ООО «Теплоэнергетик» | 1,041 | 0,144 | 0,897 |
| Котельная «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» | 1,980 | 0,274 | 1,706 |
| Котельная 30-го кв. ООО «Термаль» | 5,844 | 0,806 | 5,038 |
| Котельная 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» | 5,411 | 0,746 | 4,665 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 10,038 | 1,385 | 8,653 |
| Котельная локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 0,202 | 0,049 | 0,153 |
| Котельная ООО «ТВК» | 13,122 | 1,812 | 11,311 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 7,646 | 1,951 | 5,695 |
| Котельная м-на Сосновый (проект) | 4,518 | 0,624 | 3,895 |
| Всего: | 82,118 | 14,039 | 68,079 |
| 2023 год |
| Котельная № 1 ООО «Теплоэнергетик» | 2,608 | 0,360 | 2,249 |
| Котельная № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 0,055 | 0,008 | 0,047 |
| Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик» | 0,152 | 0,021 | 0,132 |
| Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик» | 0,352 | 0,051 | 0,301 |
| Котельная № 6 ООО «Теплоэнергетик» | 1,793 | 0,2475 | 1,5455 |
| Котельная № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 ООО «Теплоэнергетик» | 0,827 | 0,1145 | 0,7125 |
| Котельная № 10 ООО «Теплоэнергетик» | 17,681 | 4,288 | 13,393 |
| Котельная № 11 ООО «Теплоэнергетик» | 6,724 | 0,928 | 5,796 |
| Котельная школы № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 0,018 | 0,002 | 0,016 |
| Котельная школы № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 0,085 | 0,012 | 0,073 |
| Котельная школы № 21 ООО «Теплоэнергетик» | 0,057 | 0,008 | 0,049 |
| Котельная 33-го кв. ООО «Теплоэнергетик» | 1,659 | 0,229 | 1,430 |
| Котельная м-на Ивушка ООО «Теплоэнергетик» | 0,756 | 0,104 | 0,651 |
| Котельная п. Финский ООО «Теплоэнергетик» | 0,704 | 0,097 | 0,607 |
| Котельная «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» | 1,981 | 0,274 | 1,707 |
| Котельная 30-го кв. ООО «Термаль» | 5,845 | 0,806 | 5,039 |
| Котельная 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» | 5,494 | 0,758 | 4,736 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 10,057 | 1,388 | 8,669 |
| Котельная локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 0,188 | 0,046 | 0,143 |
| Котельная ООО «ТВК» | 13,236 | 1,827 | 11,409 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 6,668 | 1,701 | 4,967 |
| Котельная м-на Сосновый (проект) | 4,876 | 0,673 | 4,203 |
| Всего: | 81,817 | 13,944 | 67,873 |
| 2028 год |
| Котельная № 1 ООО «Теплоэнергетик» | 2,608 | 0,360 | 2,249 |
| Котельная № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 0,055 | 0,008 | 0,047 |
| Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик» | 0,152 | 0,021 | 0,132 |
| Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик» | 0,352 | 0,051 | 0,301 |
| Котельная № 6 ООО «Теплоэнергетик» | 1,793 | 0,2475 | 1,5455 |
| Котельная № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 ООО «Теплоэнергетик» | 0,827 | 0,1145 | 0,7125 |
| Котельная № 10 ООО «Теплоэнергетик» | 21,332 | 5,174 | 16,158 |
| Котельная № 11 ООО «Теплоэнергетик» | 6,724 | 0,928 | 5,796 |
| Котельная школы № 2 ООО «Теплоэнергетик» | 0,018 | 0,002 | 0,016 |
| Котельная школы № 7 ООО «Теплоэнергетик» | 0,085 | 0,012 | 0,073 |
| Котельная школы № 21 ООО «Теплоэнергетик» | 0,036 | 0,005 | 0,031 |
| Котельная 33-го кв. ООО «Теплоэнергетик» | 1,659 | 0,229 | 1,430 |
| Котельная м-на Ивушка ООО «Теплоэнергетик» | 0,756 | 0,104 | 0,651 |
| Котельная п. Финский ООО «Теплоэнергетик» | 0,704 | 0,097 | 0,607 |
| Котельная «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик» | - | - | - |
| Котельная 30-го кв. ООО «Термаль» | 5,845 | 0,806 | 5,039 |
| Котельная 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» | 5,494 | 0,758 | 4,736 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 10,057 | 1,388 | 8,669 |
| Котельная локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 0,188 | 0,046 | 0,143 |
| Котельная ООО «ТВК» | 13,236 | 1,827 | 11,409 |
| БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» | 6,668 | 1,701 | 4,967 |
| Котельная м-на Сосновый (проект) | 4,270 | 0,067 | 4,203 |
| Всего: | 82,860 | 13,947 | 68,913 |

# 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# 7.1. Общие положения

В таблице 7.1 приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами разработанная на основании принятых решений.

Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, тыс. руб. Наименование котельной, мероприятия Планируемые действия 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 6. Котельная №7 ООО «Теплоэнергетик» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реконструкция котельной №7 Демонтаж котельного оборудования Демонтаж котлов №1,2,3, 4 типа ЛК-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Котельная №8 ООО «Теплоэнергетик» 0 82169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82169 Реконструкция котельной №8 Демонтаж котельного оборудования Демонтаж котлов №1,2,3 типа ЛК-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реконструкция котельной № 8 0 82169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82169 8. Котельная №10 ООО «Теплоэнергетик» 2404 0 0 0 3103 2512 0 0 1030 0 0 966658 177488 1153195 Реконструкция котельной №10 Ремонт котлов Капитальный ремонт котлов №1,2,3 типа КЕ 25/14, № 4,5 типа КВТК-100 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720099 0 720099 Реконструкция основного и вспомогательного оборудования Приобретение и установка генератора ударных волн (ГУВ) на котлы КВТК 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 Проектирование и устройство водо-воздушного теплообмен - ника в перепускном коробе ВЗП водогрейных котлов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22324 0 22324 Внедрение муфельных горелок для растопки котлов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37016 0 37016 Замена дымососа ДН-17, 1000 об/мин 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2160 0 2972 Приобретение и установка вводных автоматов АВМ-20СВУЗ-1500А 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Замена кожухотруб - ных т/обменников на пластинчатые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14029 0 14029 Проектирование и замена КИПиА котлового и общекотельного оборудования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58953 0 58953 Замена масляных выключателей ВМПЭ-10 630А на вакуумные или газовые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15642 0 15642 Замена элементов БЦ к/а №4,№5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 0 1196 Замена критических участков пылепроводов к/а №4,№5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3994 0 3994 Замена фильтров Н-катионирования ФИП I-3,0-0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5602 0 5602 Замена фильтров Na-катионирования ФИП I-2,6-0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5132 0 5132 Замена фильтров Na-катионирования ФИП I-0,7-0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3949 0 3949 Замена насосов Д-315-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 0 366 Замена бака декарбонизированной воды, объемом 90 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 0 888 Замена бака декарбонизированной воды, объемом 120 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 1400 Реконструкция сетевой установки (сетевые, подпиточные насосы, сетевые трубопроводы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64627 0 64627 ТК-39а – 9-ти этажный 3-х под. ж/д 3 мкр., 14б, 50 м, 0 0 0 0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 441 2Ду80 мм, подз.кан. ТК-43б – ТК-43в, 100 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 0 0 0 0 2512 0 0 0 0 0 0 0 2512 ТК-28 – Многокварт. ж/д в р-не ж/д 3 мкр., 25, 125 м, 0 0 0 0 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 2Ду70 мм, подз.кан. ТК-39б – шесть 9-ти этаж. 2-х под. ж/д в 5-6 мкр., 300 м, 2Ду150 мм, подз.кан. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9281 0 9281 Котельная №10 – УТ-1, 3500 м, 2Ду300 мм, надз. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112763 112763 УТ-1 – УТ-2, 850 м, 2Ду250 мм, надз. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22120 22120 УТ-2 – ТК-2-1, 150 м, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5797 5797 2Ду200 мм, подз.кан. ТК-2-1 – ТК-2-3, 250 м, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9010 9010 2Ду150 мм, подз.кан. ТК-2-1 – ТК-2-5, 110 м, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4251 4251 2Ду200 мм, подз.кан. ТК-2-5 – ТК-2-6, 250м, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9010 9010 2Ду150 мм, подз.кан. ТК-10 (гвс) – средне- и многоэтажная жилая застройка ул. Каховская, 41 (гвс), 20 м, 2Ду50 мм, подз.кан. 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 449 ТК-10 – средне- и многоэтажная жилая застройка ул. Каховская, 41 (от), 20 м, 2Ду80 мм, подз.кан. 0 0 0 0 0 0 0 0 581 0 0 0 0 581 Закрытие котельной «Сибирь-12,9» с переключением тепловых нагрузок на котельную №10 ООО «Теплоэнергетик» Закрытие котельной Консервация котельного оборудования котлов №1,2,3,4,5 типа КВм-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1004 1004 Строительство тепловой сети УТ-1 – Котельная МКУ "Сибирь-12,9», 520 м, 2Ду250 мм, надз. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13533 13533 ЦТП 32 квартала от котельной №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12529 0 12529 Замена бака-аккумулятора объемом 300 м3 с антикоррозионной обработкой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3164 0 3164 Монтаж пластин для теплообменников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6919 0 6919 Замена фильтров Na-катионирования ФИП I-1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2446 0 2444 9. Котельная №11 ООО «Теплоэнергетик» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93017 0 93017 Реконструкция котельной №11 Ремонт котлов Капитальный ремонт котлов №1,2,3 типа КВТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52446 0 52446 Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7517 0 7517 Замена элементов БЦ к/а №1,№2,№3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3305 0 3305 Замена фильтров Н-катионирования ФИП I-3,0-0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6346 0 6346 Монтаж бака нейтрализатора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 0 463 Замена бака-аккумулятора объемом 700 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20198 0 20198 Замена бака декарбонизированной воды, объемом 200 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2742 0 2742 Развитие тепловых сетей котельной №11 в связи с увеличением диаметра трубопроводов Реконструкция тепловых сетей ТК-5 – ТК-6, 15 м, 2Ду250 мм, подз.кан. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 472 ТК-6 – УТ-20, 315 м, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6163 0 6163 2Ду250 мм, подз. 0 13. Котельная 33-го кв. ООО «Теплоэнергетик» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19657 257 19914 Реконструкция котельной 33-го кв. Демонтаж котельного оборудования Демонтаж котлов №1,2,3,4,5,6 типа «Паровозный» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184 0 1184 Монтаж котельного оборудования Монтаж котлов №1,2,3,4,5,6 типа КВр-2,5 или аналогичное оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12124 0 12124 Монтаж бака-аккумулятора объемом 200 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 1950 Замена фильтров Na-катионирования ФИП I-1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2220 0 2220 Приобретение и замена дымососа ДН-10 лев. и прав.вращ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 257 685 Приобретение и замена конвейера золоудаления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1751 0 1751 14. Котельная микрорайона Ивушка ООО «Теплоэнергетик» 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 Реконструкция котельной микрорайона Ивушка Реконструкция основного и вспомогательного оборудования Установка частотного преобразователя эл.двигателя сетевого насоса 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 Установка частотного преобразователя эл.двигателя на насос ГВС 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Монтаж пластин для теплообменника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5096 0 5096 15. Котельная п. Финский ООО «Теплоэнергетик» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8933 0 8933 Реконструкция котельной п. Финский Демонтаж котельного оборудования Демонтаж котлов №1,2,3,4 типа НР-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 0 531 Монтаж котельного оборудования Монтаж котлов №1,2,3,4 типа КВр-1,16 или аналогичное оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6536 0 6536 Монтаж бака-аккумулятора объемом 200 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1866 0 1866 16. Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» 23090 4773 18397 0 18884 0 0 0 0 0 0 0 0 65144 Реконструкция котельной 34-го квартала Демонтаж котельного оборудования Демонтаж котлоагрегата №2 типа ДКВр-20/13 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167 Монтаж котельного оборудования Замена котлоагрегата №3 типа ДКВр-20/13 на аналогичный 0 0 17230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17230 Ремонт котлов Капитальный ремонт котлов №1,2,3 типа ДКВР-20/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов 15403 0 17230 0 18884 0 0 0 0 0 0 0 0 51517 Реконструкция основного и вспомогательного оборудования Приобретение и монтаж пластинчатого теплообменника с автоматизацией и обвязкой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приобретение и монтаж сильфонного кожухотрубного теплообменника 1581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1581 Приобретение и монтаж частотного преобразователя для сетевого насоса №1 1054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1054 Приобретение и монтаж деаэратора щелевого для подготовки питательной воды 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 Замена конвейеров топливоподачи 0 4440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Развитие тепловых сетей котельной 34-го квартала в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки Реконструкция тепловых сетей ТК-7 – ТС-12, 7,5 м, 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 2Ду150 мм, подз.кан. Строительство тепловых сетей ТС-12 – ТС-12-1, 100 м, 2524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2524 2Ду150 мм, подз.кан. ТС-12-1 – ТС-12-2, 35 м, 2Ду150 мм, подз.кан. 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 ТС-12-1 – Помещ. д/занятий спортом ул. Советская, 41г, 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 15 м, 2Ду50 мм, подз.кан. ТС-12-2 – 9-ти этажн., 2-х под. ж/ дул. Советская, 41б, 30 м, 2Ду80 мм, подз.кан. 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 ТС-12-2 – 9-ти этажн., 2-х под. ж/ дул. Советская, 41в, 30 м, 2Ду80 мм, подз.кан. 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 17. Строительство котельной квартала Сосновый 67598 145980 52854 7407 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 473839 Строительство котельной мкр.Сосновый Строительство котельной Строительство котельной мкр.Сосновый (I очередь) 67598 94402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162000 Строительство внеквартальных инженерных сетей 0 70429,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70429,5 Строительство котельной мкр.Сосновый (II очередь) 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 200000 Развитие тепловых сетей проектируемой котельной мкр. Сосновый в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки Реконструкция тепловых сетей УТ-4 – УТ-4-1, 80 м, 0 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1805 2Ду300 мм, надз. УТ-4-1 – УТ-4-2, 80 м, 0 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1805 2Ду300 мм, надз. УТ-4-2 – УТ-17, 80 м, 0 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1805 2Ду300 мм, надз. УТ-17 – УТ-58, 615 м, 0 11207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11207 2Ду250 мм, надз. ТК-60В/1 – ТК-60В, 37 м, 2Ду250 мм, подз.кан. 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 УТ-3 – УТ-19, 170 м, 0 3835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3835 2Ду300 мм, надз. УТ-19 – УТ-20, 95 м, 0 2143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2143 2Ду300 мм, надз. УТ-60 – УТ-61, 400 м, 0 0 7541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7541 2Ду200 мм, надз. УТ-58 – УТ-59, 125 м, 0 2278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2278 2Ду250 мм, надз. УТ-59 – УТ-60, 92 м, 0 1550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 2Ду200 мм, надз. УТ-6 – УТ-7, 15 м, 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 2Ду150 мм, подз.кан. УТ-6 – Кафе «Сосновое», 30 м, 2Ду 40 мм, подз.кан. 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 УТ-7 – УТ-18, 160 м, 0 4038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4038 2Ду150 мм, подз.кан. УТ-18 – УТ-9, 60 м, 0 1423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1423 2Ду100 м, подз.кан. УТ-9 – ж/д мкр. Сосновый №3б, 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 15 м, 2Ду100 мм, подз.кан. УТ-18 – ж/д мкр. Сосновый №3, 48 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 1139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1139 УТ-9 – Ут-10, 52 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 1234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1234 УТ-17 – УТ-18, 100 м, 0 1930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1930 2Ду250 мм, надз. УТ-18 – ТК-60В/1, 33 м, 2Ду250 мм, надз. 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 УТ-6 – УТ-13, 35 мм, 0 1042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1042 2Ду250 мм, подз.кан. УТ-13 – 9-ти эт. однопод. ж/д №5 кв. «Сосновый», 25 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 УТ-13 – УТ-14, 106 м, 0 2663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2663 2Ду100 мм, подз.кан. УТ-14 – ж/д мкр. Сосновый №6, 12 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 УТ-14 – 9-ти эт. однопод. ж/д №7 кв. «Сосновый», 75 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 1884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1884 УТ-13 – УТ-15, 75 м, 0 2149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2149 2Ду200 мм, подз.кан. УТ-15 – УТ-16, 30 м, 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 2Ду200 мм, подз.кан. УТ—16 – Школа на 525 мест кв. «Сосновый», 50 м, 2Ду150 мм, подз.кан. 0 1336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1336 УТ-16 – пять 9-ти эт., 2-х под. ж/д в зап. части кв. «Сосновый», 100 м, 2Ду150 мм, подз.кан. 0 0 2823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2823 УТ-4-1 – 5-ти эт. 2-х под. ж/д ул. Рождественская, 105а, 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 20 м, 2Ду70 мм, подз.кан. УТ-4-2 – 5-ти эт. 2-х под. ж/д ул. Рождественская, 105, 20 м, 2Ду70 мм, подз.кан. 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 УТ-61 – инд. жилая застройка (175 инд. коттеджей), 1000 м, 2Ду100 мм, надз. 0 0 11321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11321 УТ-61 – инд. жилая застройка (175 инд. коттеджей),1000 м, 2Ду125 мм, надз. 0 0 12747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12747 УТ-20 – перспективная инд. жилая застройка д/многодетн. семей, 730 м, 2Ду300 мм, надз. 0 0 18422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18422 УТ-16 – семь 9-ти эт. 2-х под. ж/д в западной части кв. «Сосновый», 250 м, 2Ду150 мм, подз.кан. 0 0 0 7407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7407 18. Котельная ОАО «Беловопогрузтранс» 0 0 0 0 0 8853 0 0 0 0 0 0 0 8853 Реконструкция котельной ОАО «Беловопогрузтранс» Демонтаж котельного оборудования Демонтаж котлов №1,2 типа КВ-1,6-95ШП 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 508 Монтаж котельного оборудования Монтаж котлов №1,2 типа Гефест 1,2-95Шп или аналогичное оборудование 0 0 0 0 0 8345 0 0 0 0 0 0 0 8345 19. Котельная 30 квартала ООО «Термаль» 0 0 0 2256 8532 2246 0 0 0 0 0 0 43155 56189 Реконструкция котельной 30-го квартала Ремонт котлов Капитальный ремонт котлов №1,2,3 типа КЕ-10/13, №4 типа КЕ-25/14 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов 0 0 0 2256 8532 2246 0 0 0 0 0 0 43155 56189 Развитие тепловых сетей котельной 30-го квартала в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки Строительство тепловых сетей ТК-70 – 5-ти эт., однопод. ж/д пер. Цинкзаводской, 6а, 75 м, 2Ду 70 мм, подз.кан. 0 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1303 20. Котельная ООО «ЭнергоКомпания» 11523 18289 64025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93837 Развитие тепловых сетей котельной ООО «ЭнергоКомпания» в связи с увеличением диаметра трубопроводов Реконструкция тепловых сетей Очистные ТК-1 – Очистные ТК-7, 70 м, 2Ду80 мм, надз. 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 Очистные ТК-7 – Очистные Вр.3, 235 м, 2Ду80 мм, надз. 0 0 2317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2317 Очистные ТК-1 – Очистные ТК-2, 195 м, 2Ду100 мм, надз. 0 0 2208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2208 Очистные ТК-2 – Очистные ТК-3, 105 м, 2Ду100 мм, надз. 0 0 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1189 Очистные Вр.3 – С/станция, пром. площадка ОС 10, 120 м, 2Ду70 мм, надз. 0 0 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1109 Очистные ТК-3 – Очистные ТК-4, 45 м, 2Ду70 мм, надз. 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 Очистные ТК-4 – Очистные ТК-5, 32 м, 2Ду 70 мм, надз. 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 ТК-2/21 – ТК-2/26, 46 м, 2Ду250 мм, подз.кан. 0 0 1446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1446 ТК-2/26 – ТК-2/27, 70 м, 0 0 2201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2201 2ду250 м, подз.кан. ТК-2/27 – ТК-2/28, 102 м, 2Ду250 мм, подз.кан. 0 0 3207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3207 ТК-2/21 – ТК-2/37, 166 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 0 4405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4405 ТК-1/15 – ТК-1/16, 75 м, 0 2659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2659 2 Ду300 мм, подз.кан. ТК-1/16 – ТК-1/17, 49 м, 2Ду300 мм, подз.кан. 0 1737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1737 ТК-3/23 – ТК-3/24, 29 м, 2Ду100 мм, подз.беск. 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 ТК-3/24 – ТК-3/25, 33 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 Развитие тепловых сетей котельной ООО «ЭнергоКомпания» в связи с подключенной перспективной нагрузки Реконструкция тепловых сетей НСС вых. – ТК-3, 24 м, 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 2Ду500 м, надз. ТК-3 – ТК-1/9, 208 м, 0 9566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9566 2Ду350 мм, подз.кан. ТК-3 – ТК-2/1, 108 м, 6796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6796 2Ду500 мм, подз.кан. ТК-2/1 – ТК-2/2а, 50 м, 3146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3146 2Ду500 мм, подз.кан. ТК-2/2а – ТК-2/2, 15 м, 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 2Ду400 мм, подз.кан. ТК-1/32 – ТК-1/33, 67 м, 2Ду150 мм, подз.кан. 0 0 1891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1891 ТК-1/33 – ТК-1/34, 80 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 0 2123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2123 ТК-1/19 – т.1/11, 44 м, 0 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105 2Ду100 мм, подз.кан. Строительство тепловых сетей ТК-1/26 – 3-х эт. 2-х под. ж/д ул. Л. Шевцовой, 46а, 40 м, 2Ду50 мм, подз.кан. 0 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 т.1/11 – 3-х эт. 2-х под. ж/д 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 ул. Д. Шевцовой, 29, 60 м, 2Ду50 мм, подз.кан. т/с «Лысая гора» от НО-9, 0 0 2828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2828 150 м, 2Ду200 мм, надз. т/с «Лысая гора» от НО-9, 0 0 1851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1851 120 м, 2Ду150 мм, надз. т/с «Лысая гора» от НО-9, 0 0 1785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 140 м, 2Ду125 мм, надз. т/с «Лысая гора» от НО-9, 0 0 20094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20094 1775 м, 2Ду100 мм, надз. т/с «Лысая гора» от НО-9, 0 0 6606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6606 670 м, 2Ду80 мм, надз. Строительство ПНС мкр. «Лысая гора» Строительство ПНС 0 0 7364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7364 21. Котельная ООО «ТВК» 1220 15599 12745 129314 6820 7060 6000 6400 0 0 0 0 0 185158 Реконструкция котельной ООО «ТВК» Ремонт котла Капитальный ремонт 3-х котлов типа КВТС-20-150 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов 0 12302 12745 117783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142830 Развитие тепловых сетей котельной ООО «ТВК» в связи с подключенной перспективной нагрузки Реконструкция электроподстанции Замена коммутационного и шкафного оборудования КТП 6/0,4кВ 0 0 0 0 0 0 6000 6400 0 0 0 0 0 12400 Реконструкция тепловых сетей УТ-74 – УТ-74-1, 65 м, 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 2Ду125 мм, надз. Перевод котельной на зарытую двухконтурную систему теплоснабжения 0 0 0 5563 6820 7060 0 0 0 0 0 0 0 19443 Строительство тепловых сетей УТ-91-1 – два 5-ти эт. 2-х под. ж/д ул. 60 лет Комсомола, 14 и 14а, 60 м, 2Ду80 мм, подз.кан. 1220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 УТ-74-1 – три 5-ти эт. 2-х под. ж/д по ул. 60 лет Комсомола, 10, 11а и 12, 100 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 0 2512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2512 УТ-9-1 – Спорт.-оздор. комплекс ул. Колмогоровская, 1, 0 0 0 5968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5968 25 м, 2Ду80 мм, подз.кан. 22. ОАО «МТСК» (от БГРЭС) 4100 0 6447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10547 Развитие тепловых сетей от БГРЭС в связи с увеличением диаметра трубопроводов Реконструкция тепловых сетей ТК-7-13 – Т-7-5, 92 м, 0 0 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2093 2Ду80 мм, подз.кан. ТК-65 – ТК-59а, 55 м, 0 0 1459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1459 2Ду100 мм, подз.кан. Т-8 – ж/ дул. Дунаевского, 5а, 13 м, 2Ду40 мм, надз. 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 УТ-7а – УТ-7б, 50 м, 2Ду70 мм, надз. 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 Развитие тепловых сетей от БГРЭС в связи с подключением перспективной нагрузки Строительство тепловых сетей ТК-139 – 5-ти эт. 2-х под. ж/д ул. Ильича, 1, 20 м, 2Ду70 мм, подз.кан. 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 ТК-12-106 – 3-х эт. однопод. ж/д ул. Липецкая, 13, 50 м, 2Ду50 мм, подз.кан. 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 ТА-151а – ТК-151к, 70 м, 2Ду100 мм, подз.кан. 1660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1660 ТК-151к – 5-ти эт. однопод. ж/д ул. Ильича, 37/1, 60 м, 0 0 1055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1055 2Ду50 мм, подз.кан. ТК-151к – два 5-ти эт. 2-х под. ж/ дул. Чистопольская, 15а и 15б, 120 м, 2Ду80 мм, подз.кан. 0 2440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2440 ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ: 110064 266810 154468 138977 37339 20671 6000 206400 1030 0 0 1079332 220900 2241991

# 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии приведена в таблице 7.2.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу установка ВПУ на существующих источниках приведена в таблице 7.3.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство котельных приведена в таблице 7.4.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по источникам тепловой энергии приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.2. Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии»

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 216 | 4107 | 4295 | 4409 | 15921 | 16957 | 4178 | 3276 | 549 | 2941 | 1560 | 263 | 0 | 24 | 58696 |
| Оборудование | 1924 | 36604 | 38276 | 39293 | 141904 | 151136 | 37234 | 29201 | 4896 | 26208 | 13902 | 2347 | 0 | 216 | 523142 |
| СМ и НР | 1674 | 32241 | 33738 | 34886 | 129213 | 138347 | 32841 | 25405 | 4536 | 22801 | 12543 | 2042 | 0 | 188 | 470454 |
| Всего кап.затраты | 3814 | 72951 | 76309 | 78588 | 287038 | 306439 | 74253 | 57882 | 9982 | 51950 | 28005 | 4652 | 0 | 429 | 1052292 |
| Непредвиденные расходы | 381 | 7256 | 7587 | 7789 | 28128 | 29958 | 7381 | 5788 | 971 | 5195 | 2756 | 465 | 0 | 43 | 103698 |
| НДС | 755 | 14437 | 15101 | 15548 | 56730 | 60552 | 14694 | 11461 | 1971 | 10286 | 5537 | 921 | 0 | 85 | 208078 |
| Всего смета проекта | 4950 | 94644 | 98997 | 101925 | 371896 | 396949 | 96327 | 75131 | 12924 | 67431 | 36297 | 6038 | 0 | 556 | 1364067 |

Таблица 7.3. Всего затраты по разделу «Установка ВПУ и баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии»

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 61 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Оборудование | 0 | 540 | 642 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 |
| СМ и НР | 0 | 478 | 577 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 |
| Всего кап.затраты | 0 | 1078 | 1291 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 107 | 127 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| НДС | 0 | 213 | 255 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| Всего смета проекта | 0 | 1398 | 1674 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 |

Таблица 7.4. Всего затраты по разделу «Строительство котельных»

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 2291 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196 |
| Оборудование | 0 | 68082 | 58442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126524 |
| СМ и НР | 0 | 59455 | 51039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110494 |
| Всего кап.затраты | 0 | 129828 | 111386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241214 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 14873 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27656 |
| НДС | 0 | 26046 | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48397 |
| Всего смета проекта | 0 | 170748 | 146520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317268 |

Таблица 7.5. Величина необходимых инвестиций в строительство котельной, реконструкцию, техническое перевооружение, установку ВПУ и баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 216 | 6458 | 6272 | 4421 | 15921 | 16957 | 4178 | 3276 | 549 | 2941 | 1560 | 263 | 0 | 24 | 63036 |
| Оборудование | 1924 | 105226 | 97361 | 39399 | 141904 | 151136 | 37234 | 29201 | 4896 | 26208 | 13902 | 2347 | 0 | 216 | 650954 |
| СМ и НР | 1674 | 92173 | 85354 | 34983 | 129213 | 138347 | 32841 | 25405 | 4536 | 22801 | 12543 | 2042 | 0 | 188 | 582099 |
| Всего кап.затраты | 3814 | 203857 | 188986 | 78803 | 287038 | 306439 | 74253 | 57882 | 9982 | 51950 | 28005 | 4652 | 0 | 429 | 1296090 |
| Непредвиденные расходы | 381 | 22236 | 20498 | 7810 | 28128 | 29958 | 7381 | 5788 | 971 | 5195 | 2756 | 465 | 0 | 43 | 131609 |
| НДС | 755 | 40697 | 37707 | 15590 | 56730 | 60552 | 14694 | 11461 | 1971 | 10286 | 5537 | 921 | 0 | 85 | 256986 |
| Всего смета проекта | 4950 | 266791 | 247192 | 102203 | 371896 | 396949 | 96327 | 75131 | 12924 | 67431 | 36297 | 6038 | 0 | 556 | 1684686 |

# 7.4. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов для перевода систем горячего водоснабжения потребителей на закрытую схему

В данном разделе произведен расчет обоснованных инвестиций для такого мероприятия как перевод потребителей котельных №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, шк. №7, шк. №21, 33-го кв., мкр. Ивушка, п. Финский, «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик», котельной 30-го кв. ООО «Термаль», котельной Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс», котельной ООО «ЭнергоКомпания», котельной ООО «ТВК», БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго», котельной 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» на закрытый горячий водоразбор в период с 2018 по 2022 гг.

Данное мероприятие не включено в программу в виду необходимости очень больших кап. затрат (681 233 тыс. руб. в проиндексированных ценах).

Информация о величине инвестиций в ценах 2015 г. по разделу «перевод потребителей тепла, подключенных к котельным №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, шк. №7, шк. №21, 33-го кв., мкр. Ивушка, п. Финский, «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик», котельной 30-го кв. ООО «Термаль», котельной Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс», котельной ООО «ЭнергоКомпания», котельной ООО «ТВК», БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго», котельной 34-го кв. ООО «Теплоснабжение», на закрытую систему горячего водоснабжения» приведена в таблице 7.10.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах приведена в таблице 7.11.

Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переводу потребителей тепла, подключенных к котельным №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, шк. №7, шк. №21, 33-го кв., мкр. Ивушка, п. Финский, «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик», котельной 30-го кв. ООО «Термаль», котельной Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс», котельной ООО «ЭнергоКомпания», котельной ООО «ТВК», БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго», котельной 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 7.10. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей котельных №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, шк. №7, шк. №21, 33-го кв., мкр. Ивушка, п. Финский, «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик», котельной 30-го кв. ООО «Термаль», котельной Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс», котельной ООО «ЭнергоКомпания», котельной ООО «ТВК», БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго», котельной 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» (в тыс. руб. в ценах 2015 г.)

| ИТП | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 4646 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23163 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 59558 | 59350 | 59350 | 59350 | 59350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296957 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 17868 | 17805 | 17805 | 17805 | 17805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89087 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 82071 | 81784 | 81784 | 81784 | 81784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409207 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 8207 | 8178 | 8178 | 8178 | 8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40921 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 16250 | 16193 | 16193 | 16193 | 16193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81023 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 106528,70 | 106155,60 | 106155,60 | 106155,60 | 106155,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531151 |

Таблица 7.11. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей котельных №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, шк. №7, шк. №21, 33-го кв., мкр. Ивушка, п. Финский, «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик», котельной 30-го кв. ООО «Термаль», котельной Локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс», котельной ООО «ЭнергоКомпания», котельной ООО «ТВК», БГРЭС ОАО «Кузбассэнерго», котельной 34-го кв. ООО «Теплоснабжение» (в тыс. руб. в проиндексированных ценах)

| ИТП | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 5419 | 5655 | 5898 | 6119 | 6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29439 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 69475 | 72505 | 75612 | 78446 | 81386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377423 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 21790 | 22862 | 23919 | 24897 | 25915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119384 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 96684 | 101023 | 105429 | 109462 | 113649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526247 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 9574 | 9991 | 10419 | 10810 | 11215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52009 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 18956 | 19783 | 20630 | 21403 | 22206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102978 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 125214 | 130797 | 136478 | 141675 | 147070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681233 |

# 7.6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Результатом утверждения схемы теплоснабжения Беловского городского округа до 2028 года должно быть выделение семи ЕТО и соответственно семи тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям по городскому округу.

Предполагаемый период, с которого начнут функционировать ЕТО 2016 г.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации программы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. На рисунке 7.1 представлена динамика изменения средневзвешенного тарифа тепловой энергии по городскому округу.

Рис. 7.1. Прогноз величины средневзвешенного тарифа по городскому округу, влияние на величину тарифа реализации мероприятий указанных в программе

Из рисунка 7.1 видно, что величина средневзвешенного тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения колеблется, в период до 2020 г. включительно превышая величину средневзвешенного тарифа по городскому округу, определенную без учета реализации проектов. Этот обусловлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый период. Однако реализация этих проектов приводит к тому, что в период после 2021 г. прогнозируемая величина тарифа «с проектами» ниже величины тарифа «без проектов», что обусловлено выводом низкоэффективного оборудования на предыдущем этапе.

Сглаживание резких скачков средневзвешенного тарифа по городскому округ возможно осуществить при формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.

Предлагается разработать и утвердить тариф на подключение к системе теплоснабжения новых потребителей в целом по городскому округу – 23588 тыс.руб/Гкал. Для подключения новых потребителей требуются значительные капитальные затраты. В стоимость тарифа входят все затраты, необходимые для подключения новых объектов (в т.ч. стоимость прокладки тепловых сетей от существующих сетей непосредственно до объектов). В случае, если часть затрат будет выполняться за счет застройщика, то размер тарифа на подключение к системе теплоснабжения новых абонентов уменьшится на соответствующую величину.

# 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр существующих на территории городского округа изолированных систем теплоснабжения, и предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Предложения по выбору зон деятельности ЕТО в общей системе теплоснабжения городского округа

| № зоны действия источника теплоснабжения | Наименование зоны действия источника теплоснабжения | Действующие ТСО в зоне действия источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Зона действия №1 | Система теплоснабжения от Беловской ГРЭС | ОАО «Кузбассэнерго» ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» |
| Зона действия №2 | Котельная №1 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №3 | Котельная №2 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №4 | Котельная №3 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №5 | Котельная №5 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №6 | Котельная №6 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №7 | Котельная №7 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №8 | Котельная №8 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №9 | Котельная №10 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №10 | Котельная №11 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №11 | Котельная школы №2 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №12 | Котельная школы №7 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №13 | Котельная школы №21 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №14 | Котельная 33-го квартала | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №15 | Котельная мкр. Ивушка | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №16 | Котельная п. Финский | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №17 | Котельная «Сибирь-12,9» | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №18 | Котельная 30-го квартала | ООО «Термаль» |
| Зона действия №19 | Котельная 34-го квартала | ООО «Теплоснабжение» |
| Зона действия №20 | Районная котельная пгт. Бачатский | ООО «ЭнергоКомпания» |
| Зона действия №21 | Котельная ООО «ТВК» | ООО «ТВК» |
| Зона действия №22 | Котельная Локомотивного депо | ОАО «Беловопогрузтранс» |

В таблице 8.1 представлено двадцать две  изолированных зоны теплоснабжения, которые находятся в системе теплоснабжения городского округа. В зоне №1 действуют две теплоснабжающие организации - ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МТСК». В зонах №2–№17 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО «Теплоэнергетик». В зоне №18 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО «Термаль». В зоне №19 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО «Теплоснабжение». В зоне №20 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО «ЭнергоКомпания». В зоне №21 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО «ТВК». В зоне №22 действует единственная теплоснабжающая организация – ОАО «Беловопогрузтранс».

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Значения указанных показателей для организации сведены в таблицу 8.2.

Таблица 8.2. Критерии для определения ЕТО в системах теплоснабжения городского округа

| Наименование теплоснабжающей и/или теплосетевой организации | ОАО «Кузбассэнерго» | ОАО «МТСК» | ООО «Теплоэнергетик» | ООО «Термаль» | ООО «Теплоснабжение» | ООО «ЭнергоКомпания» | ООО «ТВК» | ОАО «Беловопогрузтранс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий 1 | Рабочая тепловая мощность теплоисточников, Гкал/ч | 18,4 | 0 | 72,3 | 10,7 | 9,6 | 17,4 | 9,2 | 0,8 |
| Критерий 2 | Емкость тепловых сетей, м³ | 0 | 2775 | 7751 | 382 | 614 | 1398 | 1953 | 19 |
| Критерий 3 | Размер собственного капитала, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Критерий 4 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да |

На основании данных таблицы 8.2. можно сделать вывод, что каждая теплоснабжающая организация соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Предлагаем для Беловского городского округа определить для каждой изолированной системы теплоснабжения следующие ЕТО:

Таблица 8.3. Предложения по выбору ЕТО

| № зоны действия источника теплоснабжения | Наименование зоны действия источника теплоснабжения | Предлагаемые ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Зона действия №1 | Система теплоснабжения от Беловской ГРЭС | ОАО «Кузбассэнерго» |
| Зона действия №2 | Котельная №1 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №3 | Котельная №2 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №4 | Котельная №3 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №5 | Котельная №5 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №6 | Котельная №6 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №7 | Котельная №7 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №8 | Котельная №8 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №9 | Котельная №10 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №10 | Котельная №11 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №11 | Котельная школы №2 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №12 | Котельная школы №7 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №13 | Котельная школы №21 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №14 | Котельная 33-го квартала | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №15 | Котельная мкр. Ивушка | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №16 | Котельная п. Финский | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №17 | Котельная «Сибирь-12,9» | ООО «Теплоэнергетик» |
| Зона действия №18 | Котельная 30-го квартала | ООО «Термаль» |
| Зона действия №19 | Котельная 34-го квартала | ООО «Теплоснабжение» |
| Зона действия №20 | Районная котельная пгт. Бачатский | ООО «ЭнергоКомпания» |
| Зона действия №21 | Котельная ООО «ТВК» | ООО «ТВК» |
| Зона действия №22 | Котельная Локомотивного депо | ОАО «Беловопогрузтранс» |

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающая организация должна обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Все источники Беловского городского работают в своих изолированных зонах, не имеют связей между собой, и не имеют возможности изменения зон действия.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Котельная №1 ООО «Теплоэнергетик» | 9,788 | 9,788 | 9,788 | 9,788 |
| Котельная №2 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Котельная №3 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Котельная №5 | 1,258 | 1,442 | 1,442 | 1,442 |
| Котельная №6 | 6,012 | 6,766 | 6,067 | 6,067 |
| Котельная №7 | 1,397 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | 2,363 | 3,062 | 3,062 | 3,062 |
| Котельная №10 | 57,58 | 57,128 | 59,069 | 71,309 |
| Котельная №11 | 25,705 | 25,752 | 25,752 | 25,752 |
| Котельная шк. №2 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Котельная шк. №7 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная шк. №21 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Котельная 33-го квартала | 7,256 | 7,365 | 7,365 | 7,365 |
| Котельная м-на Ивушка | 2,338 | 2,338 | 2,338 | 2,338 |
| Котельная п. Финский | 2,843 | 2,965 | 2,965 | 2,965 |
| Котельная «Сибирь-12,9» | 8,902 | 9,019 | 9,024 | 0 |
| Котельная 30-го квартала ООО «Термаль» | 26,16 | 26,395 | 26,402 | 26,4 |
| Котельная локомотивного депо ОАО «Беловопогрузтранс» | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| Котельная ООО «ЭнергоКомпания» | 34,825 | 36,771 | 36,84 | 36,84 |
| Котельная ООО «ТВК» | 51,641 | 52,278 | 52,641 | 52,641 |
| БГРЭС ОАО Кузбассэнерго» | 68,777 | 69,627 | 69,627 | 69,627 |
| Котельная 34-го квартала ООО «Теплоснабжение» | 21,989 | 23,463 | 23,833 | 23,833 |
| Котельная м-на Сосновый (проект) | 0 | 12,9 | 22,28 | 22,28 |
| Всего по городскому округу: | 330,661 | 348,885 | 360,322 | 363,536 |

# 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Все сети находящиеся на территории городского округа обслуживаются основными теплоснабжающими организациями, в зоне действия чьих источников они расположены, в соответствии с актами границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с потребителями.

Согласно представленной информации имеется участок бесхозяйных сетей 2Ду50 мм протяженностью 45,4 м к зданию филиала ТГАСУ (зона действия БГРЭС). Необходимо принять участок сети в муниципальную собственность, с последующей передачей на обслуживание теплосетевой организации