УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа

от ___._______202___ г. № ________

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

БеловскОГО городского округа

кемеровской ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

до 2036 года

Актуализированная редакция на 2022 год

ТОМ I

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

г. Белово

2021 год

Оглавление

Общие положения	3

Паспорт	5

1.	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области	9

1.1.	Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения	9

1.1.1.	Система электроснабжения	9

1.1.2.	Система теплоснабжения	16

1.1.3.	Система водоснабжения	30

1.1.4.	Система водоотведения	39

1.1.5.	Система газоснабжения	44

1.1.6.	Система обращения с отходами	45

2.	План развития Беловского городского округа Кемеровской области, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	50

2.1.	План развития территории Беловского городского округа Кемеровской области			50

2.2.	Население	52

2.3.	Жилищное строительство	53

2.4.	Прогноз потребности в коммунальных ресурсах	57

3.	Перечень мероприятий и целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года	59

3.1.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	59

3.2.	Перечень мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры	66

3.2.1.	Система электроснабжения	66

3.2.2.	Система теплоснабжения	67

3.2.3.	Система водоснабжения	69

3.2.4.	Система водоотведения	77

3.2.5.	Система газоснабжения	80

3.2.6.	Система обращения с отходами	81

4.	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Программой	82

4.1.	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов		82

4.2.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	84

5.Обосновывающие материалы к Программе	85

6.Управление Программой	87

6.1.	Ответственные за реализацию Программы	87

6.2.	План-график работ по реализации мероприятий Программы	87

6.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	89

6.4.	Порядок корректировки (внесения изменений) Программы	89

- Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Беловский Кемеровской области до 2036 года (далее – Программа) - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа разработана на основе документов территориального планирования на срок до 2036 года (оставшийся срок действия Генерального плана) с выделением этапов – на каждый оставшийся год.

Настоящая Программа актуализирована по состоянию на 2021 год на основании утверждённых и актуализированных программ и схем развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области (далее – городской округ).

Настоящая Программа и последующие изменения к ней подлежат утверждению с учётом результатов публичных слушаний, проведённых в установленном законодательством порядке.

С целью совершенствования мероприятий Программы, соответствия Генеральному плану городского округа, мероприятиям, предусмотренным схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также с целью недопущения отсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, предусмотрена ежегодная актуализация Программы.

В соответствии с законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований" муниципальное образование город Белово наделён статусом городского округа.

В состав территории Беловского городского округа входят следующие населённые пункты:

- г. Белово;

- пгт. Бачатский;

- пгт. Грамотеино;

- пгт. Инской;

- пгт. Новый Городок;

- д. Грамотеино;

- с. Заречное.

# Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Беловского городского округа |
| Соисполнители Программы | Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организации, оказывающие услуги в системе обращения с отходами на территории Беловского городского округа |
| Цели Программы | 1) Обеспечение надёжного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; 2) Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана Беловского городского округа; 3) Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Беловского городского округа; 4) Перспективное планирование развития коммунальных систем Беловского городского округа; 5) Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа; 6) Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа; 7) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Беловского городского округа; 8) Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; 9) Повышение надёжности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 10) Улучшение экологической обстановки на территории Беловского городского округа |
| Задачи Программы | 1) Анализ социально-экономического развития городского округа, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; 2) Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, коммунального водоотведения, газоснабжения, обращения с отходами; 3) Количественный анализ приборов учёта потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; 4) Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; 5) Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития городского округа с учётом изменения потребления коммунальных ресурсов и объёмов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 6) Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов системы обращения с отходами обеспечивающих направления социально-экономического развития Беловского городского округа с учётом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 7) Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Беловского городского округа; 8) Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета Беловского городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы; 9) Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; 10) Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; 11) Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; 12) Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории Беловского городского округа. |
| Целевые показатели | Система электроснабжения: - - повышение надёжности, качества и бесперебойности электроснабжения; - - повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей. |
|  | Система теплоснабжения: - повышение надёжности и качества теплоснабжения; - повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей; - увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках теплоснабжения; - приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям; - внедрение энергосберегающих технологий; повышение качества теплоносителя. |
|  | Система водоснабжения: - повышение надёжности, качества и бесперебойности водоснабжения; - повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение доли объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках водоснабжения; - снижение потерь при транспортировке; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества воды, отпускаемой абонентам. |
|  | Система водоотведения: - повышение надёжности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков; - повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва основного оборудования; - снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования; - внедрение энергосберегающих технологий; повышение качества очищенных бытовых стоков. |
|  | Система обращения с отходами: - повышение надёжности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации твёрдых коммунальных отходов; - повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов; - внедрение энергосберегающих технологий; - ликвидация несанкционированных свалок ТКО; - снижение вредных факторов для окружающей среды; повышение качества по переработке твёрдых коммунальных отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2021 – 2036 годы (на оставшийся период действия Генерального плана) |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 13 258,62 млн. руб.; - в 2021 г. – 3 758,72 млн. руб.; - в 2022 г. – 4 727,55 млн. руб.; - в 2023 г. – 1 256,35 млн. руб.; - в 2024 г. – 420,16 млн. руб.; - в 2025 г. – 127,91 млн. руб.; - в 2026 г. – 105,54 млн. руб.; - в 2027 г. – 99,70 млн. руб.; - в 2028 г. – 268,09 млн. руб.; - в 2029 г. – 34,72 млн. руб.; - в 2030 г. – 87,42 млн. руб. - 2031-2036 гг. – 0,00 млн. руб. Из них: - прибыль – 1 915,871 млн. руб.; - плата за подключение – 81,429 млн. руб.; - заёмные средства – 3 491,802 млн. руб.; - федеральные бюджетные средства – 990,969 млн. руб.; - муниципальные бюджетные средства – 3 367,13 млн. руб.; - средства частных инвесторов – 3 411,41 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям. |

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области

## Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

### Система электроснабжения

Система электроснабжения Беловского городского округа включает в себя совокупность источника (Беловская ГРЭС), понижающих и преобразовательных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприёмников, обеспечивающих технологические процессы коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей электроэнергии, расположенных на территории города и соседних территорий.

На территории Беловского городского округа расположен один источника питания системы электроснабжения ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» и понижающие подстанции.

Электросетевой организацией на территории Беловского городского округа является:

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (филиал «Энергосеть г. Белово);

- ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания»

На территории городского округа действует пять энергосбытовых организаций:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт»;

- ПАО МРСК Сибири;

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

- ООО «РООС»;

- ООО «Энергопаритет».

Ремонт и обслуживание электросетей осуществляет ОАО «Беловское Энергоуправление».

Потребителями электроэнергии Беловского городского округа являются производственные объекты, жилая застройка с социально-культурными учреждениями.

Беловская ГРЭС располагается в 12 км восточнее города Белово на левом берегу реки Иня. Оборудование Беловской ГРЭС рассчитано на выработку тепловой и электрической энергии. Станция строилась для покрытия базовых нагрузок Кузбасса и соседних регионов. В настоящее время на ГРЭС приходится около трети всей вырабатываемой в области электроэнергии. Электростанция обеспечивает основное потребление электрической энергии промышленными предприятиями Кемеровской области.

Установленная электрическая мощность электростанции 1 260 МВт, установленная теплофикационная мощность - 229 Гкал/ч. Используемое топливо – каменный уголь.

Вырабатываемая ГРЭС электроэнергия выдаётся в Кузбасскую энергосистему, которая, в свою очередь, входит в «Объединённую энергосистему Центральной Сибири».

Сегодня на станции установлено 6 энергоблоков мощностью 200 и 230 МВт, 6 прямоточных симметричных двухкорпусных котлов ПК-40-1 паропроизводительностью 640 тонн в час, 6 турбогенераторов ТВВ-200-2АУЗ, подстанция 500 кВ, ОРУ 110 и 220 кВ.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» обслуживает около 15 тысяч абонентов электрических сетей на территории Кемеровской области и более 3 тысяч трансформаторных подстанций. Информация об источниках питания ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенных на территории Беловского городского округа, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Источники питания ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | Наименование источника электроснабжения | Адрес | Мощность, МВА | Зона действия электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Городская 35/10 | г. Белово, ул. Юбилейная | 2х16 | г. Белово центральная часть |
| 2 | ПС Беловская районная 10/35/6 | г. Белово, ул. Р. Люксембург | 80; 40 | г. Белово центральная часть, ул. Аэродромная промзона, п. Убинский |
| 3 | ПС Северный промузел 110/10 | г. Белово | 2х40 | г. Белово, район Треугольник, ст. Белово |
| 4 | ПС Беловского разреза 35/6 | Пгт. Грамотеино | 2х10 | Мкр. Ивушка |
| 5 | ПС Грамотеинская ½ 35/6 | Пгт. Грамотеино | 2х10 | Пгт. Грамотеино, ст. Пестери |
| 6 | ПС БЦЗ 110/3 | г. Белово, ул. Аэродромная | 16; 10 | Городские очистные сооружения, модульная котельная ул. Кузбасская |
| 7 | ПС Беловская Тяговая 35/10 | г. Белово | 2х10 | Котельная 34 квартала, ул. Московская |
| 8 | ПС №1 Бабанаковская 35/6 | г. Белово, п. Бабанаково, ул. Новая, 6а | 2х10 | Мкр. Бабанаково |
| 9 | ПС Новочертинская 110/35/6 | п. Чертинский | 40; 32 | Пгт. Новый Городок, п. Чертинский |
| 10 | ПС Улустяговая 35/10 | Улус | 2х1,6 | с. Заречное |
| 11 | ПС Бачатская №31 35/10 | Пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 43 | 2х10 | Пгт. Бачатский, мкр. Финский |
| 12 | РП-8 ООО «БЭУ» | Пгт. Новый Городок | – | Пгт. Новый Городок |
| 13 | РП-4 ООО «БЭУ» | п. Бабанаково, ул. Вахрушева, 12б | – | п. Бабанаково |
| 14 | РП-6 ООО «БЭУ» | п. Чертинский, ул. Победы | – | п. Чертинский |

Потребителями электрической энергии являются 183,5 тысячи жителей частного сектора и 200 тысяч жильцов многоквартирных домов, а также 23,2 тысячи юридических лиц.

Информация о линиях электропередач ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенных на территории Беловского городского округа представлена в таблице 2.

Таблица 2

Линии электропередач ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ | 68,4 | 40 | Удовлетворительное |
| 2 | ВЛ-6 кВ | 127,202 | 40 | Удовлетворительное |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | 1 009,7 | 50 | Удовлетворительное |
| 4 | КЛ-10 кВ | 101,27 | 60 | Удовлетворительное |
| 5 | КЛ-6 кВ | 54,95 | 60 | Удовлетворительное |
| 6 | КЛ-0,4 кВ | 160,79 | 70 | Удовлетворительное |
| ИТОГО: |  | 1 522,312 | 53 |  |

Информация о подключённой нагрузке к системе ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенной на территории Беловского городского округа представлена в таблице 3.

Таблица 3

Информация о подключенной нагрузке к системе ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | Группа потребителей | Расчётная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население с электроплитами | 7,73 |
| 2 | Население без электроплит | 3,12 |
| 3 | Население сельской местности | 1,27 |
| 4 | Потребители приравнены к населению (гаражи, сады, церкви) | 0,22 |
| 5 | Многоквартирные дома | 15,12 |
| 6 | Прочие потребители | 90,95 |
| ИТОГО: |  | 118,41 |

ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» это сетевое предприятие на территории Кемеровской области, которое осуществляет снабжение электрической энергий промышленные предприятия.

Основными видами деятельности ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;

- технологическое присоединение к электрическим сетям;

- оказание услуг по регламентному техническому обслуживанию электроэнергетических объектов;

- выполнение текущих и капитальных ремонтов энергетического оборудования;

- оказание услуг по оборудованию электросетевых и энергопотребляющих объектов средствами учёта и их обслуживанию;

- монтаж оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- оказание услуг по определению качества электроэнергии;

- выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве электросетевых объектов;

- оказание услуг по проведению диагностики электрооборудования и средств защиты.

В настоящий момент в управлении сетевого предприятия находится 132 электрических подстанции в частности:

- подстанции классом напряжения 110 кВ – 2 шт.;

- подстанции классом напряжения 35 кВ – 6 шт.;

- подстанции классом напряжения 6-10 кВ – 124 шт.

Информация о линиях электропередач ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» представлена в таблице 4.

Таблица 4

Линии электропередач ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания»

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110 кВ | 4,6 | н/д | н/д |
| 2 | ВЛ-35 кВ | 6 | н/д | н/д |
| 3 | ВЛ-6-10 кВ | 247,71 | н/д | н/д |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ | 0,58 | н/д | н/д |
| 5 | КЛ-6-10 кВ | 39,99 | н/д | н/д |
| 6 | КЛ-0,4 кВ | 0,5 | н/д | н/д |
| ИТОГО: |  | 299,38 | н/д |  |

ОАО «Беловское Энергоуправление» осуществляет ремонт и обслуживание электросетей на территории Беловского городского округа. Информация о линиях электропередач ОАО «Беловское Энергоуправление» представлена в таблице 5.

Таблица 5

Линии электропередач ОАО «Беловское Энергоуправление»

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ | 6 | н/д | Удовлетворительное |
| 2 | ВЛ-6-10 кВ | 175,6 | н/д | Удовлетворительное |
| 3 | КЛ | 10,4 | н/д | Удовлетворительное |
| ИТОГО: |  | 192 | н/д |  |

ОАО «Кузбассэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Кемеровской области.

ПАО МРСК Сибири является независимой энергосбытовой компанией, профессиональным участником энергетического рынка, субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности.

Компания предлагает полный спектр услуг по энергоснабжению предприятий с оптового и розничного рынков электроэнергии, созданию систем коммерческого и технического учёта (АИИС КУЭ/АСТУЭ).

ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» - энергосбытовая компания, являющаяся поставщиком электрической энергии в города Кемеровской области.

Основным направлением энергосбытовой деятельности ООО «ЭСКК» является обеспечение надёжной и бесперебойной поставки электрической энергии и предоставление полного комплекса сервисных услуг.

В зоне ответственности ООО «ЭСКК» объекты жилья, промышленности, соцкультбыта Беловского городского округа.

ЗАО «Система» осуществляет электроснабжение только крупных промышленных потребителей и не занимается поставкой электроэнергии мелкомоторным потребителям и населению.

ЗАО «Система» оказывает следующие услуги:

- передача электрической энергии;

- сопровождение технологического присоединения электроустановок промышленных предприятий к внешней электрической сети;

- консалтинговые услуги.

В настоящее время ЗАО «Система» заключены договоры оказания услуг по передаче электроэнергии со следующими сетевыми организациями:

- ПАО «ФСК ЕЭС».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».

- АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

- ОАО «Иркутская электросетевая компания».

Для учёта потребления электроэнергии ЗАО «Система» использует автоматизированную информационную - измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).

Зоны деятельности ресурсоснабжающих предприятий в части электроснабжения Беловского городского округа распределились в следующем порядке:

- Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» - г. Белово, пгт. Грамотеино, п. Бабанаково, п. Чертинский, п. Улус, пгт. Бачатский, пгт. Новый Городок;

- ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ОАО «Беловское Энергоуправление» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ООО «Энергетическая компания «СТИ» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ООО «Энеросбытовая компания Кузбасса» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ЗАО «Система» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания.

Сведения об утверждённых на основании Постановления РЭК Кемеровской области от 17 декабря 2019 г. № 599 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2020 год» ценах (тарифах) на электрическую энергию представлены в таблице 6.

Таблица 6

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2020 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.2020- 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | Население |  |  |  |
| 1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
| 1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,94 | 4,13 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |
| 1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1+ |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,29 | 4,49 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 2 |  |  |  |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,76 | 2,89 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,00 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2 |  |  |  |
| 3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,76 | 2,89 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,00 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,40 | 2,51 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,57 | 1,64 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению 2 |  |  |  |
| 4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,94 | 4,13 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,29 | 4,49 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,43 | 3,59 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,23 | 2,33 |

Примечание:

- Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются ФАС России. Понижающие коэффициенты применяются к тарифам на электрическую энергию:

- поставляемую населению, проживающему в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населённых пунктах, в размере 0,7;

- приравнённым к населению категориям потребителей в размере 1.

Основные особенности и недостатки существующей системы электроснабжения:

- высокий уровень износа электросетевого комплекса;

- слабое обеспечение надёжности существующей схемы электроснабжения;

- отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей;

- несоответствие планируемого прироста нагрузок расчётным показателям.

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения, необходимо разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения населённых пунктов.

### Система теплоснабжения

Система теплоснабжения Беловского городского округа характеризуется децентрализацией тепловых источников. Все системы теплоснабжения образованы на базе отдельных источников тепла. Количество систем теплоснабжения совпадает с количеством источников.

На территории городского округа функционируют шесть теплоснабжающих организаций:

- АО "Кузбассэнерго" – эксплуатирует источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией Беловская ГРЭС с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 229,00 Гкал/ч и тепловые сети от источника;

- ООО "Теплоэнергетик" – эксплуатирует 17 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 359,218 Гкал/ч и тепловые сети от них;

- ООО "Теплоснабжение" – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 33,60 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

- ООО "ТВК" – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 90,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

- ООО "ЭнергоКомпания" – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 80,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.

Теплосетевые организации, осуществляющие деятельность только по передаче (транспортировке) тепловой энергии на территории городского округа отсутствуют.

Особенностью системы теплоснабжение городского округа является наличие большого количества квартальных котельных, расположенных непосредственно в черте жилой застройки (в кварталах).

Зоны деятельности основных теплоснабжающих организаций изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

Располагаемая тепловая мощность источников теплоснабжения представлена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика тепловых источников, входящих в состав зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В горячей воде | В паре |
| АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | БелГРЭС | Пгт. Инской | 115,2 | 113,8 |
|  | Итого: |  | 115,2 | 113,8 |
| ООО "Теплоэнергетик" |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 | пгт. Новый Городок | 19,5 | 0 |
| 3 | Котельная №2 | пгт. Грамотеино | 1,2 | 0 |
| 4 | Котельная №3 | пгт. Грамотеино | 1,2 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | Центральная часть | 2,27 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | Центральная часть | 8,09 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | Центральная часть | 6,32 | 0 |
| 8 | Котельная №10 | Центральная часть | 189,48 | 0 |
| 9 | Котельная №11 | пгт. Новый Городок | 44,7 | 0 |
| 10 | Котельная мкр. "Ивушка" | пгт. Грамотеино | 8,6 | 0 |
| 11 | Котельная п. Финский | пгт. Бачатский | 3,72 | 0 |
| 12 | Котельная школы №7 | Центральная часть | 0,814 | 0 |
| 13 | Котельная школы №21 | Центральная часть | 0,324 | 0 |
| 14 | БМК мкр. "8-е Марта" | Центральная часть | 1,24 | 0 |
| 15 | Котельная 33-го квартала | Центральная часть | 10,21 | 0 |
| 16 | Котельная квартала "Сосновый" | Центральная часть | 12,9 | 0 |
| 17 | МКУ "Сибирь-12,9" | Центральная часть | 12,9 | 0 |
| 18 | Котельная 30-го квартала | Центральная часть | 35,75 | 0 |
|  | Итого: |  | 359,218 | 0 |
| ООО "ТВК" |  |  |  |  |
| 19 | Котельная ООО "ТВК" | пгт. Грамотеино | 90 | 0 |
|  | Итого: |  | 90 | 0 |
| ООО "ЭнергоКомпания" |  |  |  |  |
| 20 | ПСХ-2 | пгт. Бачатский | 80 | 0 |
|  | Итого: |  | 80 | 0 |
| ООО "Теплоснабжение" |  |  |  |  |
| 21 | Котельная 34-го квартала | Центральная часть | 33,6 | 0 |
|  | Итого: |  | 33,6 | 0 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованны посёлками, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твёрдотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

На источниках теплоснабжения Беловского городского округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах (бойлерных) и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя на котельных производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Сведения об утверждённых температурных графиках основных теплоснабжающих организаций приведены в таблице 8.

Таблица 8

Существующие температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температур-ный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |
| 1.1 | От БелГРЭС до ПНС-23 и ПНС-25 | 130/70 | – | 73,4 | Открытая |
| 1.2 | От ПНС-23 и ПНС-25 на пос. Инской | 105/70 | – | – | Открытая |
| 2 | Котельная № 1 ООО "Теплоэнергетик" | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 3 | Котельная № 2 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 4 | Котельная № 3 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 5 | Котельная № 5 | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 6 | Котельная № 6 | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 7 | Котельная № 8 | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 8 | Котельная № 10 | 130/70 | 125 | 70 | Открытая |
| 9 | Котельная № 11 | 105/70 | 95 | 60 | Открытая |
| 10 | Котельная шк. № 7 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 11 | Котельная шк. № 21 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 12 | Котельная 33-го квартала | 95/70 | 80 | – | Закрытая, четырёхтрубная |
| 13 | Котельная микрорайона Ивушка | 95/70 | 90 | – | Закрытая, четырёхтрубная |
| 14 | Котельная посёлка Финский | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 15 | Котельная "Сибирь-12,9" | 95/70 | 90 | 60 | Открытая |
| 16 | Котельная мкр. "8-е Марта" | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 17 | Котельная квартала "Сосновый" | 95/70 | 90 | 60 | Открытая |
| 18 | Котельная 30-го квартала ООО "Термаль" | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 19 | Котельная 34-го квартала ООО "Теплоснабжение" | 110/70 | – | 70 | Открытая |
| 20 | ООО "ЭнергоКомпания" |  |  |  |  |
| 20.1 | От ПСХ-2 до ЦТП | 130/70 | – | 60 | Открытая |
| 20.2 | От ЦТП до потребителя | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 21 | Котельная ООО "ТВК" |  |  |  |  |
| 21.1 | От котельной до ЦТП | 120/70 | – | 70 | Открытая |
| 21.2 | От ЦТП до пос. Грамотеино | 95/70 | – | 65 | Открытая |

В соответствии со статьёй 13 ФЗ № 261 «Об энергосбережении…» от 11.11.2009 г. «…производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов».

Учёт отпускаемой тепловой энергии от БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" ведётся.

Приборы учёта отпускаемой тепловой энергии установлены на котельных №10, МКУ "Сибирь-12,9", квартала "Сосновый", ЦТП-32, котельной 30-го квартала ООО "Теплоэнергетик"; котельной 34-го квартала ООО "Теплоснабжение" и котельной ООО "ТВК".

Основные технико-экономические показатели работы АО "Кузбассэнерго" приведены в таблице 9.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "Теплоэнергетик" приведены в таблице 10.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "ТВК" приведены в таблице 11.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "ЭнергоКомпания" приведены в таблице 12.

Основные технико-экономические показатели работы ООО "Теплоснабжение" приведены в таблице 13.

Таблица 9

Основные технико-экономические показатели АО "Кузбассэнерго"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Беловская ГРЭС | 330856 | 125321 | 205535 | 6393,621 | 199141,379 | - | Уголь-37046; Мазут-152 | 4873 | 506000 |
| 2018 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Беловская ГРЭС | 375925 | 149678 | 226247 | 6952,584 | 219294,416 | - | Уголь-41397; Мазут-153 | 4758 | 526313 |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Беловская ГРЭС | 338791 | 138517 | 200274 | 16833,622 | 183440,378 | - | Уголь-36742; Мазут-144 | 4716 | 437310 |

Таблица 10

Основные технико-экономические показатели ООО "Теплоэнергетик"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 27 611,7 | 1 006,20 | 26 605,50 | 4 606,3 | 21 999,2 |  | 6 789,70 | 4 900,0 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1291,7 | 26,6 | 1 265,1 | 803,1 | 462,0 |  | 507 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1396,6 | 33,9 | 1 362,7 | 585,7 | 777,0 |  | 548,1 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 2999,8 | 94,4 | 2 905,4 | 32,3 | 2 873,1 |  | 1170,5 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 22102,1 | 805,4 | 21 296,7 | 5024,2 | 16 272,5 |  | 5655,9 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 4762,7 | 336,9 | 4 425,8 | 1561,0 | 2 864,9 |  | 1422,9 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 807,4 | 24,8 | 782,6 | 119,8 | 662,8 |  | 253,3 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 222341,5 | 11102,6 | 211 238,9 | 57977,0 | 153 261,9 |  | 56519,2 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 93917,7 | 2987,4 | 90 930,3 | 25266,7 | 65 663,7 |  | 23892,7 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 430,6 | 18,9 | 411,7 | 152,4 | 259,4 |  | 169 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 17705,9 | 636,4 | 17 069,5 | -2274,5 | 19344,0240 |  | 6545,9 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона "Ивушка" | 8094,6 | 365,3 | 7 729,3 | 959,0 | 6 770,3 |  | 2202,5 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8680,8 | 169,8 | 8 511,0 | -383,7 | 8894,7750 |  | 3362 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ "Сибирь-12,9" | 40058,3 | 601,8 | 39 456,5 | 19346,6 | 20 109,8 |  | 9885,4 | 4900,00 | нет данных |
| 15 | Котельная пос. "8 Марта" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная микрорайона "Сосновый" | 4698,6 | 126,8 | 4 571,9 | 2715,2 | 1 856,7 |  | 1165,1 | нет данных | нет данных |
| 17 | Котельная 30-го квартала | 73244,6 | 2496,2 | 70748,4 | 4232 | 64043 | 2473,4 | 16568,56 | 5605,77 | 47959,4 |
|  | Итого | 530144,6 | 20833,4 | 509311,3 | 120723,1 | 386115,1 | 2473,4 | 136657,8 | нет данных | нет данных |
| 2018 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 32953 | 1197,0 | 31 756,0 | 3722,8 | 28 033,2 |  | 8103,1 | 4900,00 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1572,2 | 32,5 | 1 539,7 | 1088,4 | 451,3 |  | 617 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1510,9 | 36,7 | 1 474,2 | 853,6 | 620,6 |  | 593,0 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 3608,1 | 102,0 | 3 506,1 | 511,4 | 2 994,8 |  | 1407,9 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 23712,5 | 896,6 | 22 815,9 | 6609,8 | 16 206,1 |  | 6068,0 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 10433,8 | 250,1 | 10 183,7 | 3619,9 | 6 563,9 |  | 2597,0 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 860,8 | 25,4 | 835,4 | 88,7 | 746,7 |  | 270 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 230907,8 | 11976,8 | 218 931,0 | 64008,0 | 154 923,1 |  | 58696,75 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 101796,1 | 3571,2 | 98 224,9 | 30998,8 | 67 226,0 |  | 25896,9 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 448,6 | 19,2 | 429,4 | 29,9 | 399,5 |  | 176 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 18279,6 | 682,6 | 17 597,0 | -2399,6 | 19996,594 |  | 6758 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона "Ивушка" | 9360,4 | 402,1 | 8 958,3 | 2302,1 | 6 656,2 |  | 2547 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8928,4 | 166,3 | 8 762,1 | -20,7 | 8782,791 |  | 3458 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ "Сибирь- | 41934,5 | 623,6 | 41 310,9 | 20452,9 | 20 858,0 |  | 10437,1 | 4900,00 | нет данных |
|  | 12,9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная пос. "8 Марта" | 2771,9 | 33,6 | 2 738,4 | 804,9 | 1 933,4 |  | 645,9 | 4900,00 | нет данных |
| 16 | Котельная микрорайона "Сосновый" | 13679,1 | 458,9 | 13 220,2 | 10689,7 | 2 530,5 |  | 3443,7 | нет данных | нет данных |
| 17 | Котельная 30-го квартала | 78543 | 1915 | 76628 | 4232 | 65302,3 | 7093,7 | 18172,07 | 5569,57 | 38356,3 |
|  | Итого | 581300,7 | 22389,6 | 558911,2 | 147592,6 | 404225 | 7093,7 | 149887,4 | нет данных | нет данных |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 32092,6 | 1146,7 | 30 945,9 | 2035,0 | 28 910,9 |  | 7891,6 | 4900,00 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1406,4 | 30,1 | 1 376,3 | 846,8 | 529,6 |  | 552 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1200,1 | 30,7 | 1 169,4 | 589,4 | 580,0 |  | 471,0 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 3088,2 | 86,3 | 3 001,9 | 51,5 | 2 950,4 |  | 1205 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 24361,4 | 897,8 | 23 463,6 | 10805,1 | 12 658,5 |  | 6234,1 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 9385,3 | 221,9 | 9 163,4 | 2545,2 | 6 618,3 |  | 2336,0 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 778 | 22,6 | 755,4 | 241,1 | 514,3 |  | 244 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 227931,3 | 10740,4 | 217 190,9 | 70662,0 | 146 528,9 |  | 57940,2 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 93211 | 3234,6 | 89 976,4 | 22972,3 | 67 004,1 |  | 23712,9 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 392,6 | 17,3 | 375,3 | 97,7 | 277,6 |  | 154 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 16429,6 | 611,5 | 15 818,2 | -4246,2 | 20064,359 |  | 6074 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона "Ивушка" | 8746,7 | 360,8 | 8 385,9 | 1670,6 | 6 715,3 |  | 2380 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8476,6 | 150,1 | 8 326,6 | -406,1 | 8732,681 |  | 3283 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ "Сибирь-12,9" | 38981,2 | 576,8 | 38 404,4 | 18509,3 | 19 895,1 |  | 9702 | 4900,00 | нет данных |
| 15 | Котельная пос. "8 Марта" | 2876,8 | 34,8 | 2 842,0 | 934,8 | 1 907,2 |  | 671 | нет данных | нет данных |
| 16 | Котельная микрорайона "Сосновый" | 18388,2 | 607,9 | 17 780,3 | 5239,9 | 12 540,5 |  | 4649 | нет данных | нет данных |
| 17 | Котельная 30-го квартала | 70688,9 | 1757,7 | 68931,2 | 4232 | 63809,5 | 889,7 | 17205,3 | 5215,41 | 36586 |
|  | Итого | 558434,9 | 20528 | 537907,1 | 136780,4 | 400237,2 | 889,7 | 144705,1 | нет данных | нет данных |

Таблица 11

Основные технико-экономические показатели ООО "ТВК"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ТВК" | 141652 | 9899 | 131753 | 11396,905 | 131753 | - | ДР-11860,12; ДСШ-23226,88 | ДР-4825; ДСШ-5250 | 215639,563 |
| 2018 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ТВК" | 170015 | 10834 | 159181 | 21347,482 | 137833,518 | - | ДР-16240,1; ДСШ-26270,9 | ДР-4825; ДСШ-5250 | 234958,877 |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ТВК" | 168940 | 9317 | 159623 | 18726,701 | 140896,299 | - | ДР-17711,111; ДСШ-24189,89 | ДР-5019; ДСШ-5182 | 220344,449 |

Таблица 12

Основные технико-экономические показатели ООО "ЭнергоКомпания"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПСХ-2 | 134271,735 | 2415,030 | 131856,705 | 22063,000 | 101201,645 | 8592,060 | 34935,36 | 5227,23 | 307298,00 |
| 2018 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПСХ-2 | 136534,980 | 2415,030 | 134119,950 | 22063,000 | 106012,574 | 6044,376 | 38969,39 | 5202,10 | 320008,00 |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПСХ-2 | 127599,070 | 3397,347 | 124201,723 | 22063,00 | 100390,551 | 1748,172 | 34122,31 | 5215,09 | 309828,00 |

Таблица 13

Основные технико-экономические показатели ООО "Теплоснабжение"

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал |  | Годовой отпуск тепла, Гкал |  | Потери в тепловых сетях, Гкал |  | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал |  | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал |  | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. |  | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг |  | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 34-го квартала | 65070,11 | 1711,98 | 58623,29 |  | 4734,84 |  | 58623,29 |  | - |  | 18171,66 |  | 5130,44 |  | 152790,53 |  |
| 2018 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 34-го квартала | 74615,8 | 4186 | 60672,8 |  | 7202 |  | 60371,8 |  | 2555 |  | 18379 |  | 5091,2 |  | 144671,44 |  |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 34-го квартала | 76284,67 | 2845,52 | 59993,74 |  | 7938,09 |  | 59921,89 |  | 2780,09 |  | 18940,74 |  | 5112,9 |  | 134675,32 |  |

Значения величины потребления тепловой энергии потребителями Беловского городского округа приведена в таблице 14.

Таблица 14

Величина потребления тепловой энергии потребителями городского округа

| Наименование котельной | Район | Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| ООО "СГК" |  | 151940,4 | 158377,8 | 143160,0 |
| Беловская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" | пгт. Инской | 151940,4 | 158377,8 | 143160,0 |
| ООО "Теплоэнергетик" |  | 386115,1 | 404225,1 | 400237,1 |
| БМК мкр. "8-е Марта" | Центральная часть |  | 1933,4 | 1907,2 |
| Котельная микрорайона "Ивушка" | пгт. Грамотеино | 6770,3 | 6656,2 | 6715,3 |
| Котельная 33-го квартала | Центральная часть | 19344,0 | 19996,6 | 20064,4 |
| Котельная №1 | пгт. Новый Городок | 21999,2 | 28033,2 | 28910,9 |
| Котельная №2 | пгт. Грамотеино | 462,0 | 451,3 | 529,6 |
| Котельная №3 | пгт. Грамотеино | 777,0 | 620,6 | 580,0 |
| Котельная №5 | Центральная часть | 2873,1 | 2994,8 | 2950,4 |
| Котельная №6 | Центральная часть | 16272,5 | 16206,1 | 12658,5 |
| Котельная №8 | Центральная часть | 2864,9 | 6563,9 | 6618,3 |
| Котельная №10 | Центральная часть | 153261,9 | 154923,1 | 146528,9 |
| Котельная №11 | пгт. Новый Городок | 65663,7 | 67226,0 | 67004,1 |
| Котельная п. Финский | пгт. Бачатский | 8894,8 | 8782,8 | 8732,7 |
| Котельная квартала "Сосновый" | Центральная часть | 1856,7 | 2530,5 | 12540,5 |
| Котельная школы №7 | Центральная часть | 662,8 | 746,7 | 514,3 |
| Котельная школы №21 | Центральная часть | 259,4 | 399,5 | 277,6 |
| МКУ "Сибирь-12,9" | Центральная часть | 20109,8 | 20858,0 | 19895,1 |
| Котельная 30-го квартала | Центральная часть | 64043,0 | 65302,3 | 63809,5 |
| ООО "Теплоснабжение" |  | 58623,3 | 60371,8 | 59921,9 |
| Котельная 34-го квартала | Центральная часть | 58623,3 | 60371,8 | 59921,9 |
| ООО "ЭнергоКомпания" |  | 101201,6 | 106012,6 | 100390,6 |

Суммарные расчётные (договорные) тепловые нагрузки потребителей Беловского городского округа по состоянию на 2020 г., составили 373,742 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 327,956 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 6,914 Гкал/ч;

- на ГВС ср.ч. – 37,173 Гкал/ч;

- на технологию (пар) – 1,7 Гкал/ч.

Для оценки текущего состояния источников тепловой энергии городского округа и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок проведён расчёт балансов тепловых нагрузок и мощности. Подробная информация по балансам тепловой мощности котельных по городскому округу представлена в таблице 15.

Таблица 15

Балансы установленной тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки (договорной)

| Параметры | Ед. измерения | 2019 |
| --- | --- | --- |
| АО "Кузбассэнерго" |  |  |
| Беловская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 229 |
| Располагаемая тепловая мощность (в горячей воде) | Гкал/ч | 115,2 |
| Располагаемая тепловая мощность (в паре) | Гкал/ч | 113,8 |
| Собственные нужды источника (в горячей воде) | Гкал/ч | 25,411 |
| Собственные нужды источника (в паре) | Гкал/ч | 28,2 |
| Тепловые потери в водяных тепловых сетях | Гкал/ч | 4,875 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 52,681 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 3,465 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 7,256 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 1,7 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 65,102 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в горячей воде) (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 19,812 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в горячей воде) (по договорной нагрузке) | % | 17,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в паре) (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 83,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в паре) (по договорной нагрузке) | % | 73,7 |
| Тепловая мощность источника нетто по горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 89,789 |
| Тепловая мощность источника нетто по пару (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 85,6 |
| ООО "Теплоэнергетик" |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,257 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 9,26 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 1,026 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 10,286 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 8,911 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 45,7 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 19,454 |
| Котельная №2 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,019 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 0,215 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,004 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 0,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 80 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,198 |
| Котельная №3 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,014 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 0,342 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,01 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 0,352 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,829 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 69,1 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,195 |
| Котельная №5 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,27 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,27 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,113 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 1,111 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,035 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 1,146 |

Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной МКУ "Сибирь-12,9" ООО "Теплоэнергетик".

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном выражении составляет около 204 809,64 метров в том числе:

- Подземные канальные тепловые сети – 102 009,8 м;

- Надземные тепловые сети – 85 092,5 м;

- Подземные бесканальные тепловые сети – 2 944,8 м.

Доля тепловых сетей с выработанным сроком эксплуатации (срок эксплуатации более 23 лет) в среднем для предприятий Беловского городского округа от общего количества по протяжённости составляет: ОАО «Кузбассэнерго» Беловская ГРЭС – 41%; ООО «ЭнергоКомпания» - 60%; ООО «Теплоэнергетик» - 57%; ООО «Теплоснабжение» - 47%.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

В таблице 16 представлены тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию за 2019-2020 годы, установленные Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Таблица 16

Тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию за 2019-2020 годы

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб/м3 (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб/м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО "Кузбассэнерго" | с 01.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,17 | 1041,41 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,44 | 1166,38 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,44 | 1166,38 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,04 | 1166,38 | х | х |
| ООО "Теплоэнергетик" | с 01.01.2019 | 171,66 | 169,81 | 180 | 172,58 | 143,05 | 141,51 | 150 | 143,82 | 38,01 | 1930,92 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 229,02 | 226,51 | 240,28 | 230,27 | 190,85 | 188,76 | 200,23 | 191,89 | 49,04 | 2606,74 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,96 | 2343,63 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,96 | 2343,63 | х | х |
| ООО "ТВК" | с 01.01.2019 | 113,89 | 112,64 | 119,53 | 114,53 | 94,91 | 93,87 | 99,61 | 95,44 | 23,9 | 1305,4 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 115,28 | 113,96 | 121,19 | 115,93 | 96,07 | 94,97 | 100,99 | 96,61 | 21,73 | 1366,51 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 115,28 | 113,96 | 121,19 | 115,93 | 96,07 | 94,97 | 100,99 | 96,61 | 21,73 | 1366,51 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 122,04 | 120,7 | 128,04 | 122,7 | 101,7 | 100,58 | 106,7 | 102,25 | 26,14 | 1388,88 | х | х |
| ООО "ЭнергоКомпания" | с 01.01.2019 | 117,55 | 116,3 | 123,14 | 118,16 | 97,96 | 96,92 | 102,62 | 98,47 | 27,46 | 1295,87 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 138,19 | 136,79 | 144,49 | 138,89 | 115,16 | 113,99 | 120,41 | 115,74 | 35,76 | 1459,46 | х | х |
|  | с 01.08.2019 | 151,21 | 149,63 | 158,39 | 152,02 | 126,01 | 124,69 | 131,99 | 126,68 | 35,76 | 1659,13 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 148,79 | 147,19 | 155,95 | 149,58 | 123,99 | 122,66 | 129,96 | 124,65 | 33,73 | 1659,13 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 148,84 | 147,24 | 156,01 | 149,64 | 124,03 | 122,7 | 130,01 | 124,7 | 33,73 | 1659,96 | х | х |
| ООО "Теплоснабжение" | с 01.01.2019 | 163,91 | 162,12 | 171,98 | 164,81 | 136,59 | 135,1 | 143,32 | 137,34 | 35,02 | 1867,17 | х | х |
|  | с 01.07.2019 | 187,34 | 185,29 | 196,56 | 188,36 | 156,12 | 154,41 | 163,8 | 156,97 | 40 | 2134,47 | х | х |
|  | с 01.01.2020 | 162,3 | 160,6 | 169,97 | 163,15 | 135,25 | 133,83 | 141,64 | 135,96 | 38,74 | 1774,16 | х | х |
|  | с 01.07.2020 | 162,3 | 160,6 | 169,97 | 163,15 | 135,25 | 133,83 | 141,64 | 135,96 | 38,74 | 1774,16 | х | х |

На территории Беловского городского округа имеется большое количество малых и средних угольных котельных, расположенных непосредственно внутри жилой и общественной застройки. Всего в обслуживании основных теплоснабжающих предприятий находится 21 источник, из которых крупных источников, с суммарной установленной тепловой мощностью (УТМ) более 50 Гкал/ч, только 4 шт., при этом котельных с УТМ до 5 Гкал/ч – 7 шт. (в т.ч. 2 шт. до 1 Гкал/ч). Наличие большого количества малых угольных котельных на территории города отрицательно влияет на его экологию, значительно увеличивает совокупные затраты на производство тепловой энергии.

На котельных основных теплоснабжающих предприятий из 84 котлов 33 котла имеют срок эксплуатации более 20 лет. Установленная тепловая мощность указанных котлов 361,08 Гкал/ч составляет 45,6 % от общей установленной мощности всех источников. Эксплуатация котлов, выработавших эксплуатационный ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Все малые котельные имеют низкий уровень автоматизации, что также снижает качество теплоснабжения потребителей.

На территории Беловского городского округа 8 котельных основных предприятий не имеет механизированной подачи топлива, на указанных котельных для заброса топлива используется ручной труд. Это также влечет увеличение совокупных затрат на производство тепловой энергии.

Протяжённость тепловых сетей основных теплоснабжающих предприятий со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 147,8 км (79,8% по материальной характеристике от всех сетей). Эксплуатация тепловых сетей выработавших эксплуатационной ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

### Система водоснабжения

В Беловском городском округе выделяются 3 эксплуатационные зоны холодного водоснабжения, а также 9 эксплуатационных зон горячего водоснабжения.

Организациями, осуществляющими холодное водоснабжение потребителей на территории Беловского городского округа, являются:

- ООО «Водоснабжение» - г. Белово (центральная часть, п. Бабанаково, п. Чертинский, мкр. Старо-Белово, мкр. Телеут, мкр. 8-е марта), пгт. Инской, пгт. Новый Городок, с. Заречное;

- МУП «Водоканал» - пгт. Грамотеино, д. Грамотеино;

- ООО «ЭнергоКомпания» - пгт. Бачатский, в т.ч. мкр. Финский;

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории Беловского городского округа, являются БГРЭС, ООО «Теплоэнергетик», ООО «Теплоснабжение», ООО «ТВК», ООО «Зеленстрой», ООО «Энергокомпания».

На территории Беловского городского округа отсутствуют населённые пункты, не охваченные централизованной системой водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково, п. Чертинский, мкр. Старо-Белово), пгт. Грамотеино, пгт. Бачатский, пгт. Инской, пгт. Новый Городок, от котельных ООО «Теплоэнергетик», ООО «Теплоснабжение», ООО «ТВК», ООО «Зеленстрой», ООО «Энергокомпания», и БГРЭС АО «Кузбассэнерго».

Потребители, не подключённые к сетям теплоснабжения, снабжаются от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием индивидуальных водонагревателей.

Основным источником водоснабжения Беловского городского округа являются подземные воды артезианского происхождения.

Из артезианских скважин забирается 8548,9 тыс. м3/год или 90% воды для нужд водоснабжения Беловского городского округа (данные ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭнергоКомпания» за 2019 г.).

Предприятие ООО «Водоснабжение» осуществляет забор воды из артезианских скважин четырех водозаборов: Уропского, Инского, Улусско-Каменского, Хахалинского. Инской водозабор включает в себя Пермяковский и Худяковский участки.

Вода из артезианских скважин Пермяковского участка поднимается насосами марки ЭЦВ и поступает в резервуар (объемом 250 м³) насосной станции подкачки № 3 «Пермяки». Далее по магистральному водоводу вода подается в резервуар (объемом 500 м³) насосной станции ΙΙ подъема «Худяки», одновременно в этот резервуар принимается вода от скважин Худяковского участка. С насосной станции «Худяки» вода транспортируется по магистральному водоводу в резервуар (объемом 1000 м³) насосной станции гидроузла № 2.

В тоже время до резервуара гидроузла № 2 непосредственно в магистральный водовод (от насосной станции ΙΙ подъема «Худяки») дополняется объем воды от скважин № 138а; 166; 166б и 170 (Уропский водозабор). В резервуар гидроузла № 2 так же подается вода от скважин № 205а; 169а;169; 139б; 138; 168а (168); 197а; 192а; 137; 4б; 3б; 5б; 6б (Уропский водозабор) по отдельным водопроводным сетям.

Одним из насосных агрегатов насосной станции гидроузла № 2 вода транспортируется по магистральному водоводу на гидроузел № 7. На линии водовода от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 происходит подача воды потребителям д. Уроп, шахта «Колмогоровская», пгт. Инской, птицефабрика «Инская», п. Снежинский. Остальной объем воды по магистральному водоводу приходит в резервуары гидроузла №7.

Добываемая скважиной № 2х (Уропский водозабор), а также скважинами 4б; 4в; 4а; 4; 3; 6 (Хахалинский водозабор) вода, поступает непосредственно в магистральный водовод (от гидроузла № 2 до гидроузла №7).

Вода на гидроузел № 7 поступает в резервуары (объемом 7000 м³- 2 шт), где по внутренней водопроводной сети часть объемов подается в два резервуара объемом 15 000 м3. С гидроузла №7 вода подается на г. Белово и пгт. Новый городок.

Подача воды с гидроузла №7 на г. Белово производится от резервуаров объёмом 7000 м3 «самотёком» по двум магистральным водоводам. На правой нитке магистрального водовода производится отбор воды потребителями центральной части г. Белово, она доходит до гидроузла № 3. По левой нитке основной объем воды подаётся на резервуары (объёмом 2000 м3 – 2шт.) гидроузла №3 с частичным отбором воды потребителями г. Белово. Кроме этого, от левой нитки вода «самотёком» подаётся по магистральному водоводу в сторону потребителей п. Бабанаково. С аккумулирующих резервуаров гидроузла №3 вода насосными агрегатами подаётся по городским водопроводным сетям на потребителей г. Белово (3-й, 4-й и 6-й микрорайоны, п. Совхозный, мкр. Подсобный, северная часть Центрального района).

С насосной станции гидроузла №7 одним из насосных агрегатов по магистральному водоводу вода подаётся в резервуары гидроузла №5 пгт. Новый Городок. По пути транспортировки по магистральному водоводу осуществляется отбор воды потребителями: совхоз «Вишневский», п. Бабанаково, совхоз «Ильич», шахта «Новая» (п. Рудничный). Остальной объем приходит в резервуары гидроузла № 5 пгт. Новый Городок.

С резервуаров гидроузла №5 вода подаётся насосными агрегатами на потребителей пгт. Новый Городок, с. Заречное, п. Радужный и на котельную № 11. Также жителям пгт. Новый Городок и п. Радужный вода подаётся напрямую со скважины Улусско-Каменского водозабора.

Водоснабжение жителей пгт. Бачатский, мкр. Финский осуществляется из 8 артезианских скважин, находящихся на балансе ООО «ЭнергоКомпания» (в работе 7 шт., 1 шт. – в резерве). Забор воды из артезианских скважин ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет на трёх водозаборах: Мамонтовском, Сухореченском, Бачатском.

От артезианских скважин п. Мамонтово вода поступает в 2 резервуара запаса воды (объемом 1000 м3 каждый) насосной станции 2-го подъёма. Время работы скважин определяет машинист насосной установки на насосной станции 2-го подъёма, исходя из уровня воды в резервуарах. Далее вода по требованию машиниста насосной установки насосной станции 3-го подъема из резервуаров запаса воды 2-го подъёма подаётся в 2 резервуара запаса воды насосной станции 3-го подъёма объёмом 2000 м3 каждый. Также в резервуары запаса воды насосной станции 3-го подъёма постоянно поступает вода от скважин №№ 4, 5, 12 (п. Бачатский, Сухая речка).

На насосной станции 3-го подъёма обеспечивается обеззараживание и подача воды в разводящую сеть пгт. Бачатский с помощью насоса Д 320-50, а также подача воды на нужды котельной ПСХ-2 и промышленных потребителей насосом типа Д 320-70. Подача воды на котельную ПСХ-2 производится периодически по требованию мастера котельной.

Остальная часть воды для нужд водоснабжения Беловского городского округа поставляется ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий по магистральному водоводу диаметром 1000 мм. Источником водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий является поверхностный источник р. Томь, вода подаётся на котельную №10 ООО «Теплоэнергетик», п. Грамотеино и п. Колмогоры.

Общая протяжённость водопроводных сетей Беловского городского округа составляет 731,614 км.

ООО «ЭнергоКомпания» обслуживает 68,4 км сетей на правах аренды, из них 79,6% выполнено из стали и 20,4% - из ПВХ. Водопроводные сети в основном были введены эксплуатацию в 1990 - 2010 гг., возраст только 8% сетей водоснабжения составляет 38-40 лет.

В эксплуатации у МУП «Водоканал» находится 72,254 км водопроводных сетей, в т. ч. 42,767 км бесхозных сетей. Водопроводные сети были введены эксплуатацию в 1960 - 1990 гг., таким образом, возраст сетей водоснабжения составляет 55-25 лет. Половина общей протяжённости сетей имеет износ 70%.

ООО «Водоснабжение» обслуживает 496,171 км водопроводных сетей на правах аренды, из них 81,7% выполнено из стали, 14,5% - из чугуна, 3,8% - из полиэтилена и ПВХ.

Магистральные трубопроводы введены в эксплуатацию в 1968 - 1988 гг., то есть отслужили уже 47 - 27 лет (срок службы стальных водопроводных труб 30 лет). Это заметно по участившимся порывам на магистральных трубопроводах. Протяжённость магистральных водопроводных сетей, которые требуют немедленной замены, составляет 94,1 км.

Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,15-1,96 ед./км.

По данным ресурсоснабжающих организаций в Беловском городском округе наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения. Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2019 год представлен в таблице 17.

Таблица 17

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды из источников, тыс. м3/год | 8847,2 |
| 2 | Технологические нужды, собственные нужды для нужд водопроводных станций, водозаборов, тыс. м3/год | 540,6 |
| 3 | Потери воды (в т.ч. технической воды), тыс. м3/год | 1663,9 |
| 4 | Объем покупной воды, тыс. м3/год | 127,6 |
| 5 | Подача воды, тыс. м3/год | 8306,6 |
| 6 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. м3/год | 6642,6 |
| 6.1 | Объем ГВС и потери в тепловых сетях, тыс. м³/год | 1575,3 |
| 6.2 | Объем питьевой воды, тыс. м3/год | 5067,3 |
| 7 | Неучтённые расходы и потери питьевой воды, тыс. м3/год | 0,0 |
| 8 | Уровень неучтённых расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 20,0 |

Примечание: «покупная вода» поступает от ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий.

Структурный водный баланс реализации воды за 2019 год с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчётами ресурсоснабжающих организаций представлен в таблице 18.

Таблица 18

Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление, тыс. м3/год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания) | 3676,4 |
| 2 | Бюджетные организации | 304,5 |
| 3 | Прочие | 2661,7 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) |  | 9 119,503 |

Ресурсоснабжающими организациями (гарантирующими поставщиками) в сфере холодного водоснабжения потребителей на территории Беловского городского округа являются ООО «Водоснабжение», МУП «Водоканал», ООО «ЭнергоКомпания». ООО «Водоснабжение» осуществляет подъём и отпуск воды на цели холодного водоснабжения жилого фонда, бюджетных учреждений и прочих организаций следующих районов городского округа: г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково, мкр. Чертинский, мкр. Старо-Белово, мкр. Телеут, мкр. 8-е марта), пгт. Инской, пгт. Новый Городок, с. Заречное. МУП «Водоканал» оказывает услуги по транспортировке и распределению холодной воды потребителям пгт. Грамотеино, д. Грамотеино, холодная вода поставляется ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий. ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет подъем и отпуск воды потребителям пгт. Бачатский, в т.ч. мкр. Финский.

Все элементы системы водоснабжения г. Белово, пгт. Инской, пгт. Новый Городок, начиная от водозаборных сооружений, насосных станций, магистральных водоводов и заканчивая вводами в жилые дома, ООО «Водоснабжение» обслуживает на правах аренды. Водопроводные сети пгт. Грамотеино, д. Грамотеино находятся у МУП «Водоканал» в безвозмездном пользовании, здание насосной станции – в хозяйственном введении. На правах аренды обслуживание всех элементов системы водоснабжения пгт. Бачатский в т.ч. мкр. Финский, начиная от водозаборных сооружений артезианских скважин, насосных станций, магистральных водоводов и заканчивая уличными водопроводными сетями, осуществляет ООО «ЭнергоКомпания».

На территории Беловского городского округа существует 8 источников централизованного водоснабжения, действие которых распространяется на 3 зоны централизованного водоснабжения. Сведения о зонах действия источников централизованного водоснабжения представлены в таблице 19.

Таблица 19

Зоны действия источников водоснабжения

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инской водозабор | г. Белово: центральная часть; мкр. Бабанаково; мкр. Чертинский; мкр. Старо-Белово; мкр. Телеут; мкр. 8-е марта; пгт. Инской; пгт. Новый Городок; с. Заречное |
|  | Уропский водозабор |  |
|  | Хахалинский водозабор |  |
|  | Улусско-Каменский водозабор | пгт. Новый Городок; с. Заречное |
| 2 | Покупная вода, поставляемая ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий | пгт. Грамотеино; д. Грамотеино |
| 3 | Мамонтовский водозабор | пгт. Бачатский; мкр. Финский |
|  | Сухореченский водозабор |  |
|  | Бачатский водозабор |  |

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов Беловского городского округа представлены в таблицах 20 и 21.

Таблица 19

Показатели оснащенности приборами учета потребителей

| № п/п | Группа абонента | Имеется техническая возможность для установки приборов учета, шт. | Всего объектов, шт | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 896 | 1 457 | 561 | 38,5 |
| Всего: |  | 596 | 896 | 1 457 | 561 |

Таблица 20

Показатели оснащенности приборами учета потребителей частного сектора

| № п/п | Район | Имеется техническая возможность для установки приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Водоснабжение» |  |  |  |  |
| 1 | Инской | 436 | 681 | 60 |
| 2 | г. Белово | 3622 | 3977 | 52 |
| 3 | Новый Городок | 796 | 841 | 51 |
| 4 | Бабанаково | 2020 | 1110 | 35 |
| 5 | Чертинский | 2266 | 715 | 23 |
| 6 | 8 Марта | 447 | 214 | 32 |
| 7 | Ст. Белово | 813 | 672 | 45 |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| 8 | Грамотеино | 2884 | 1065 | 37 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |  |  |  |  |
| 9 | Бачатский | 698 | 484 | 41 |
| Всего: |  | 13 982 | 9 759 |  |

Данные о фактических и планируемых резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Беловского городского округа представлены в таблице 22.

Таблица 21

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Источник водоснабжения | 2019 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2030-2036 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность источников водоснабжения, тыс. м3/сут. | Объем поднятой воды, тыс. м3/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сут. | Производительность источников водоснабжения, тыс. м3/сут. | Объем поднятой воды, тыс. м3/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сут. | Производительность источников водоснабжения, тыс. м3/сут. | Объем поднятой воды, тыс. м3/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сут. |
| 1 | Инской водозабор | 28,0 | 26,2 | 47,8 | 28,0 | 27,4 | 69,3 | 28,0 | 27,4 | 69,3 |
|  | Уропский водозабор | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Хахалинский водозабор | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |
|  | Улусско- Каменский водозабор | 0,86 |  |  | 0,86 |  |  | 0,86 |  |  |
|  | Бунгарапское месторождение | - |  |  | 39,0 |  |  | 39,0 |  |  |
| 2 | Водозабор ООО «Водоканал» г. Ленинск- Кузнецкий | - | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - |
| 3 | Мамонтовский водозабор | 6,72 | 4,8 | 65,2 | 6,72 | 4,8 | 65,2 | 6,72 | 4,8 | 65,2 |
|  | Сухореченский водозабор | 5,28 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  |  |
|  | Бачатский водозабор | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |

Анализ резерва или дефицита мощности источника ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий не представляется возможным в связи тем, что комплекс водозаборных сооружений располагается за пределами Беловского городского округа.

Магистральные водоводы, эксплуатируемые ООО «Водоснабжение» отслужили уже 47-27 лет и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Это заметно по участившимся порывам на магистральных трубопроводах. Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,15-1,96 ед./км.

Протяжённость магистральной водопроводной сети, выработавшей нормативный срок эксплуатации и требующей немедленной замены, составляет 94,1 км. Кроме того, магистральные водоводы проложены в одну «нитку», резервного водопровода нет.

Качество воды всех подземных источников, обслуживаемых ООО «ЭнергоКомпания» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Качество воды, поставляемой ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Состояние территории водозаборов отвечает санитарным требованиям охраны источника водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02. Территория водозаборных сооружений охраняется, имеет сплошное ограждение. Сброс промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки, не осуществляется, так как в настоящее время сооружения водоподготовки на территории Беловского городского округа отсутствуют.

Оплата за услуги водоснабжения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы по ресурсоснабжающим предприятиям, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 23.

Таблица 22

Тарифы на водоснабжение установленные регулирующим органом

| Период | ООО «ЭнергоКомпания» |  | ООО «Водоснабжение» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители. Тариф, руб./м3 |  |  |  |
|  | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,37 | 20,31 | 41,12 | 34,27 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,37 | 20,31 | 42,85 | 35,71 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,62 | 21,35 | 40,76 | 33,97 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,57 | 22,14 | 41,45 | 34,54 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,57 | 22,14 | 41,45 | 34,54 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,74 | 23,12 | 42,24 | 35,2 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,74 | 23,12 | 42,24 | 35,2 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,98 | 24,15 | 44,16 | 36,8 |

### Система водоотведения

В настоящее время в Беловском городском округе централизованная система водоотведения существует в г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково), пгт. Инской, пгт. Грамотеино, пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский.

В Беловском городском округе выделяются 4 эксплуатационные зоны водоотведения.

Организациями, осуществляющими водоотведение потребителей на территории Беловского городского округа, являются:

- ООО «БелГОС»;

- ООО «Водоснабжение»;

- ООО «Белсток»;

- ООО «ЭнергоКомпания».

ООО «БелГОС» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в г. Белово (за исключением мкр. Бабанаково), пгт. Инской и пгт. Грамотеино.

ООО «Водоснабжение» эксплуатирует канализационные сети в пгт. Новый городок и мкр. Бабанаково.

ООО «Белсток» эксплуатирует очистные сооружения канализации пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково.

ООО «ЭнергоКомпания» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в пгт. Бачатский, в т.ч. с 1 апреля 2017 г. и канализационные сети мкр. Финский (ранее эти канализационные сети были в эксплуатационном ведении ООО «Вега»).

Беловский городской округ на текущий момент не имеет сплошной застройки, состоит из центральной части отдельных поселков городского типа, значительно удалённых друг от друга. В связи с чем, городской округ не имеет единой централизованной системы водоотведения. По мере строительства города в его районах и посёлках возводились свои локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Канализационная система городского округа разделена на 7 бассейнов канализования:

1. очистные сооружения г. Белово (центральная часть);

2. очистные сооружения пгт. Инской;

3. очистные сооружения пгт. Грамотеино;

4. очистные сооружения мкр. «Ивушка» пгт. Грамотеино;

5. очистные сооружения пгт. Новый Городок;

6. очистные сооружения мкр. Бабанаково г. Белово;

7. очистные сооружения пгт. Бачатский.

Очистные сооружения г. Белово (центральная часть) расположены на левом берегу р. Большой Бачат. Очистные сооружения построены в 1973 году, площадь очистных сооружений - 11,14 га. Проектная мощность ОС составляет 30,0 тыс. м3/сут., фактический приток сточных вод на очистные сооружения составляет 15,89 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения пгт. Инской введены в строй после реконструкции в 2000 году, площадь очистных сооружений – 3,73 га. Проектная мощность ОС составляла 10 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 6,26 тыс. м3 /сут.

Очистные сооружения пгт. Грамотеино введены в эксплуатацию после реконструкции в 1993 году. Проект очистных сооружений рассчитан на производительность 10 тыс. м3/сут., но так как очистные сооружения не достроены и не полностью введены в строй, на данный момент очистные могут принимать 5,9 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 2,69 тыс. м3/сут. Площадь очистных сооружений - 5,13 га.

Очистные сооружения микрорайона Ивушка введены в эксплуатацию в 2006 году. Проект очистных сооружений рассчитан на производительность 1,4 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 0,68 тыс. м3/сут. Площадь очистных сооружений - 1,79 га.

Очистные сооружения пгт. Новый городок были построены в 1957 году. В 1972 году было произведено расширение очистных сооружений. Проектная производительность сооружений составляет 5,8 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков на очистные сооружения - 3,2 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения мкр. Бабанаково построены в 1960 году. Проектная мощность сооружений составляет 1,29 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков на очистные сооружения составляет 1,8 тыс. м3/сут.

Проектная производительность очистных сооружений пгт. Бачатский 10,1 тыс. м3/сут. Фактический приток сточных вод на очистные сооружения - 2,9 тыс. м3/сут.

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Беловского городского округа, а также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления с рельефа местности и дренажа грунтовых вод поступает в централизованную бытовую систему канализации.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную бытовую систему водоотведения Беловского городского округа представлен в таблице 24.

Таблица 23

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную систему водоотведения Беловского городского округа

| № п/п | Система водоотведения | Принято стоков, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| ООО «БелГОС» |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Белово (1 выпуск) | 5 726 030,0 | 5 750 490,0 | 5 798 330,0 |
| 2 | Очистные сооружения пгт. Инской (2 выпуск) | 2 236 350,0 | 2 287 470,0 | 2 285 570,0 |
| 3 | Очистные сооружения пгт. Грамотеино (3 выпуск) | 980 530,0 | 980 510,0 | 980 520,0 |
| 4 | Очистные сооружения микрорайона Ивушка (4 выпуск) | 248 720,0 | 248 730,0 | 248 680,0 |
| Всего по ООО «БЕЛГОС»: |  | 9 191 630,0 | 9 261 200,0 | 9 313 100,0 |
| ООО «Водоснабжение» |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения п. Новый Городок | 2 380 600,0 | 2 283 900,0 | 1 173 447,0 |
| 2 | Очистные сооружения п. Бабанаково |  |  |  |
| Всего по ООО «Водоснабжение»: |  | 2 380 600,0 | 2 283 900,0 | 1 173 447,0 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения пгт Бачатский | 1 273 687,0 | 1 108 700,0 | 1 062 360,0 |
| Всего по ООО «ЭнергоКомпания»: |  | 1 273 687,0 | 1 108 700,0 | 1 062 360,0 |
| ИТОГО: |  | 12 845 917,0 | 12 653 800,0 | 11 548 907,0 |

Баланс поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения Беловского городского округа за 2019 год представлен в таблице 25.

Таблица 24

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Беловского городского округа

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки, тыс. м3/год | 10 151,5 |
| 1.1 | Население, тыс. м3/год | 8 739,7 |
| 1.2 | Бюджет, тыс. м3/год | 68,9 |
| 1.3 | Общественно-деловые объекты, тыс. м3/год | 1 071,3 |
| 1.4 | Производственные объекты, тыс. м3/год | 271,7 |
| 2 | Ливневые стоки, тыс. м3/год | 1 397,4 |
| Всего принято сточных вод городскими очистными сооружениями, тыс. м3/год: |  | 11 548,9 |

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод.

Общая протяжённость канализационных сетей по городу Белово составляет 227,357 км, из них 119,34 км ООО «БелГОС» обслуживает на правах аренды и по концессионному соглашению. Диаметры трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 1200 мм (главный канализационный коллектор г. Белово).

ООО «Водоснабжение» обслуживает 38,21 км канализационных сетей, из них 35,57 км состоит на балансе, 2,64 км бесхозных сетей обслуживаются ООО «Водоснабжение» по Распоряжениям Администрации Беловского городского округа. Обслуживание канализационных сетей ООО «Водоснабжение» осуществляет на правах аренды.

В эксплуатационном ведении ООО «ЭнергоКомпания» находится 39,085 км канализационных сетей. Обслуживание канализационных сетей ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет по концессионному соглашению. С 1 апреля 2017 г. прибавилось на обслуживание 2,71 км канализационных сетей в мкр. Финский, данные сети были проложены в 1992 году (ранее обслуживаемые ООО «Вега»).

Более 50% канализационных сетей выработали нормативный срок эксплуатации.

Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование главной канализационной насосной станции г. Белово устарело и требует замены, необходима реконструкция КНС ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная с заменой напорных канализационных коллекторов, а также напорного коллектора от КНС ул. Советская.

Канализационные коллектора пгт Грамотеино по ул. Колмогоровская диаметром 200-250 мм и ул. Светлая диаметром 150-250 мм (год прокладки 1960 г.) находятся в неудовлетворительном состоянии, в виду сильного износа и требуют замены.

Канализационные насосные станции по ул. Тобольская пгт. Инской выработали нормативный срок эксплуатации, необходима реконструкция КНС либо строительство новых насосных станций.

Ряд очистных сооружений канализации Беловского городского округа не обеспечивает качество очистки сточных вод, удовлетворяющее современным требованиям по нормативным показателям сброса очищенный воды в водоемы. Данная проблема существует в пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково, пгт. Бачатский (см. п. 2.1.7).

Очистные сооружения пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково в связи с их длительной эксплуатацией (более 50 лет) в настоящее время находятся в аварийном состоянии, вследствие чего качество очистки стоков не соответствует современным требованиям. Без строительства современных очистных сооружений с блоком доочистки, отсутствует возможность довести очистку стоков до жёстких современных требований. Кроме того, современные требования к качеству очищенных сточных вод ежегодно ужесточаются.

Ввиду отсутствия системы ливневой канализации в пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково, ливневые и паводковые воды с территории поселков поступают в систему канализации и транспортируются совместно с хозбытовыми стоками на очистные сооружения. Для снижения нагрузки на систему хозяйственно-бытовой канализации пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной ливневой системы канализации.

Большая часть канализационных сетей выработала нормативный срок эксплуатации и требует замены.

Также канализационные насосные станции и напорные коллектора имеют не-удовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование главной канализационной насосной станции г. Белово устарело и требует замены, необходима ре-конструкция КНС ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная с заменой напорных канализационных коллекторов, а также напорного коллектора от КНС ул. Советская до очистных сооружений г. Белово, необходима реконструкция канализационных насосных станций по ул. Тобольская и напорного канализационного коллектора по ул. Чистопольская в пгт. Инской.

Оплата за услуги водоотведения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы по ресурсоснабжающим предприятиям Беловского городского округа, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 26.

Таблица 25

Тарифы на водоотведение в Беловском городском округе, установленные регулирующим органом

| Период | ООО «ЭнергоКомпания» |  | ООО «Водоснабжение» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители. Тариф, руб./м3 |  |  |  |
|  | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,58 | 26,32 | 22,7 | 18,92 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 33,55 | 27,96 | 25,75 | 21,46 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,38 | 27,82 | 14,68 | 12,23 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,26 | 29,38 | 14,68 | 12,23 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,26 | 29,38 | 12,13 | 10,11 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,69 | 32,24 | 12,13 | 10,11 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,69 | 32,24 | 11,45 | 9,54 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 40,43 | 33,69 | 11,45 | 9,54 |

### Система газоснабжения

Кемеровскую область пересекает магистральный газопровод Омск – Новосибирск – Кузбасс 1 нитка Ø1020 мм и 2 нитки Ø520 мм. Крупная компрессорная станция расположена в с. Проскоково. Отводами от этого коридора и осуществляется газоснабжение потребителей области.

Современное потребление газа по области составляет более 4 млрд. м3 природного газа. Уровень газификации области природным газом составляет 9,5%.

На территории Беловского городского округа централизованное газоснабжение отсутствует. Газоснабжение осуществляется действующими двумя АГЗС, предназначенными для заправки автомобильного транспорта и газовых баллонов, наполняемых от газонаполнительной станции в г. Кемерово и используемых для производственных нужд и бытовой эксплуатации.

### Система обращения с отходами

К твёрдым коммунальным относятся отходы хозяйственной деятельности населения (приготовления пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода за зелёными насаждениями и другие.

На территории Беловского городского округа применяются две схемы санитарной очистки территорий (с применением несменяемых контейнеров и с применением сменяемых контейнеров). Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов от населения и объектов общественно-делового назначения осуществляют 3 предприятия:

- ООО «БелСАХ» (сбор, вывоз, утилизация, переработка ТКО);

- МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово (сбор, вывоз ТКО);

- ИП Воронцов Роман Николаевич (сбор, вывоз ТКО).

Приём твёрдых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа осуществляется в контейнеры и бункеры (контейнер 1,1 м3 – 125 шт., контейнеры по 120 л и по 240 л – 67 шт.)

Согласно договорам, заключённым между специализированной организацией и управляющими компаниями, ТСЖ, обслуживающими организациями на вывоз и утилизацию ТКО, услугой охвачено 100% населения многоквартирного жилого фонда.

Вывоз ТКО с территории Беловского городского округа осуществляется на полигоны ТБО ООО «БелСАХ», ООО «Гурьевске ЖКХ».

ООО «БелСАХ» осуществляет транспортировку и утилизацию твёрдых бытовых отходов, текущее содержание автомобильных дорог, обслуживание светофорных объектов, изготовление дорожных знаков, содержание ливневой канализации, снос ветхого и аварийного жилья, откачку нечистот из выгребных ям в неблагоустроенном жилищном фонде, техническое обслуживание водопонижающих скважин в районе «Треугольник», изготовление строительных материалов. Учёт поступления ТКО осуществляется путём ежедневного мониторинга и фиксации данных в журнал поступления отходов на полигон ТБО.

На обслуживании ООО «БелСАХ» находится:

- металлические контейнеры объёмом 0,75 м3 – 2 232 шт. (в т.ч. в частном секторе – 1 902 шт., МКД – 330 шт.);

- металлические бункеры накопители объемом 8 м3 – 88 шт.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утвержденным графикам и маршрутам. Периодичность вывоза ТКО составляет 7-8 раз в месяц.

Вывоз ТКО осуществляют:

- мусоровозы КАМАЗ – 8 шт.;

- мусоровозы ЗИЛ – 2 шт.;

- бункеровозы КАМАЗ – 2 шт.;

- бункеровоз ЗИЛ – 1шт.

Твёрдые коммунальные отходы Беловского городского округа, за исключением пгт. Бачатский, мкр. Финский, мкр. Греческий, мкр. Латвийский, вывозятся на полигон ТБО ООО «БелСАХ».

Полигон ТБО ООО «БелСАХ», расположенный возле западной границы г. Белово, представляет собой огороженную территорию общей площадью 27 га, предназначен для изоляции и обезвреживания твёрдых коммунальных отходов, защиты окружающей среды от загрязнения продуктами разложения, мусора. Вместимость полигона ТБО составляет 6 818 181,8 м3 (в уплотнённом состоянии). Полигон оснащён специальными прессами для прессования твёрдых коммунальных отходов в том числе:

- пластика;

- ПЭТ-бутылки;

- алюминиевой банки;

- гофракартона.

МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово осуществляет сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа. Учёт поступления ТКО осуществляется путём ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и договоров с жителями частного сектора.

На облуживании МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово находятся:

- контейнерные баки объёмом 1,1 м3 в МКД;

- контейнерные баки объёмом 120 л и 240 л в частном секторе.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утверждённым графикам и маршрутам. График вывоза ТКО для МКД ежедневно: 2 раза в день, для частного сектора еженедельно 1 раз в неделю (четверг, пятница).

Вывоз ТКО осуществляют:

- мусоровозы Hino 300 – 2 шт.

Собранные твёрдые коммунальные отходы вывозятся и утилизируются на полигоне ООО «БелСАХ».

Предприятие Индивидуального предпринимателя Воронцова Романа Николаевича осуществляет сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа. Учёт поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и договоров с жителями частного сектора.

На обслуживании предприятия находятся:

- евро-баки объёмом 1,1 м3 – 96 шт.;

- металлические контейнеры объёмом 0,75 м3 – 300 шт.

Вывоз ТКО производится ежедневно по планово-регулярной схеме, по утверждённым графикам и маршрутам.

Вывоз ТКО осуществляют:

- мусоровозы КАМАЗ – 2 шт.;

- мусоровоз ГАЗ – 1 шт.

Собранные твёрдые коммунальные отходы утилизируются на полигоне ООО «Гурьевске ЖКХ» на территории Гурьевского городского округа.

Полигон ТБО ООО «Гурьевске ЖКХ» расположен на северо-западной окраине городской черты в 1,5 км от автодороги Гурьевск – Барит. Общая площадь полигона 3,6 га. Вместимость полигона ТБО составляет 161 432 м3 (в уплотнённом состоянии).

ООО «БелСАХ» обслуживает город Белово, посёлки Новый городок, Инской (частный сектор), Грамотеино, мкр. Бабанаково, мкр. 8-е Марта, Телеут, мкр. Чертинский, Старо-Белово, Новостройка, д. ЗиЧ, с. Заречное, п. Колмогоры.

МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово осуществляет сбор, и вывоз твёрдых коммунальных отходов с территорий центральной части Беловского городского округа, 3 микрорайона, а также пгт. Инского и пгт. Грамотеино.

Предприятие Индивидуального предпринимателя Воронцова Романа Николаевича сбор, и вывоз твёрдых коммунальных отходов с территорий пгт. Бачатский, мкр. Финский, мкр. Греческий, мкр. Латвийский.

В настоящий момент основными проблемами в системе сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов Беловского городского округа является:

- 32,5% населения частного сектора незаконно складируют твёрдые коммунальные отходы;

- несанкционированные свалки объёмом – 31 тыс. м3 в год (это около 7 тыс. тонн.).

На территории Беловского городского округа предприятиями, осуществляющими деятельность по сбору и утилизации ТКО, зафиксированы места незаконного складирования твёрдых коммунальных отходов:

- пгт. Бачатский в районе гаражей ориентировочная площадь 250 м2;

- пгт. Бачатский в районе садового общества «Калинка» ориентировочная площадь 300 м2.

Результаты расчёта массы ТКО IV - V классов опасности, образующихся на территории Беловского городского округа представлены в таблице 27.

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО представлен в таблице 28.

Таблица 26

Результаты расчета массы ТКО IV - V классов опасности, образующихся на территории Беловского городского округа (тонн)

| Муниципальное образование | Гостиницы | Кладбище | Образовательные учреждения, культурно- развлекательные и спортивные учреждения | Предприятия бытовой сферы обслуживания | Предприятия общественного питания | Предприятия торговли и торгово- развлекательные комплексы, предприятия транспортной инфраструктуры | СНТ | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) | Учреждения соцзащиты | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беловский городской округ | 30 | 310 | 1261 | 14 | 1883 | 2147 | 905 | 31243 | 43 | 37836 |

Таблица 27

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО

| N п/п | Поселение | Контейнерная | Мусоропровод | Отдельная система КГО | Пакетированная | По заявкам | По графику | Система раздельного накопления | Охват населения регулярной системой очистки, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белово | + | - | - | - | - | + | - | 65 |
| 2 | пгт Бачатский | + | - | - | - | - | + | - | 90 |
| 3 | пгт Грамотеино | + | - | - | - | - | + | - | 64 |
| 4 | пгт Инской | + | - | - | - |  | + | - | 73 |
| 5 | пгт Новый Городок | + | - | - | - | - | + | - | 87 |
| 6 | Микрорайон Бабанаково | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 7 | Микрорайон Чертинский | + | - | - | - | - | + | - | 41 |
| 8 | Микрорайон Телеут | + | - | - | - | - | + | - | 59 |
| 9 | Микрорайон 8 Марта | + | - | - | - | - | + | - | 53 |

Оплата за услуги по сбору и утилизации ТКО осуществляется по установленному тарифу. Ретроспектива тарифа по поставщикам коммунальных услуг представлена в таблице 29.

Таблица 28

Ретроспектива тарифа по сбору и утилизации ТКО

| Наименование поставщиков коммунальных услуг | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово | н/д | н/д | ЧС 150 руб./мес. (бак 120 л) |
|  | н/д | н/д | ЧС 250 руб./мес. (бак 240 л) |
|  | н/д | н/д | МКД 1,66 руб./м2 |
| ООО «БелСАХ» | 31,73 | 53,58 | 33,85 |
| ИП Воронцов Роман Николаевич | 42,5 | 43,44 | 45,24 |

# План развития Беловского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

## План развития территории Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса

Развитие территории Беловского городского округа определяется Генеральным планом.

Приоритетные виды деятельности – добыча полезных ископаемых и   электроэнергетика.

На долю угольных предприятий приходится 75% от общего объёма отгруженных товаров, работ и услуг, на долю электроэнергетики – 18 %, на обрабатывающие производства – 6 %.

Угольная промышленность в городе представлена предприятиями подземной добычи – 3 шахтами (ООО «Шахта «Грамотеинская»; ООО «Шахта «Листвяжная», входящая в АО Холдинговая компания «СДС-Уголь»; ООО «ММК-УГОЛЬ» (структурное подразделение шахта «Чертинская-Коксовая») и 1 разрезом – «Бачатский угольный разрез» филиал ОАО УК «Кузбассразрезуголь», (Бачатский угольный разрез – второй по величине разрез в Кузбассе, после Распадского).

Добыча угля за 2019 год - 18,4 млн. тонн. В 2018 году - 18,0 млн. тонн.

В городе добывается 7% общего объёма кузбасского угля.

В городе развиты промышленное обогащение и переработка угля. 55% добываемого угля перерабатывается на Беловских обогатительных фабриках.

Сейчас в городе 4 обогатительные фабрики (ООО «ММК-Уголь» (структурное подразделение ЦОФ Беловская), ОФ «Листвяжная» (структурное подразделение ООО «Шахта «Листвяжная»), участок Бачатского угольного разреза ОФ «Бачатская-Энергетическая» и участок Бачатского угольного разреза «Бачатская-Коксовая»).

Выпуск концентрата в 2019 году составил 8,9 млн. тонн, за 2018 год выпуск концентрата составил 8,8 млн. тонн.

Экономические перспективы городского округа в первую очередь зависят от развития угольных предприятий и сопутствующих производств. Комплексной программой социально-экономического развития городского округа Белово предусматривается увеличение объема добычи угля к 2020 году до 22,2 млн. тонн за счет реконструкции и перевооружения действующих предприятий, развития транспортной сети, применения новых сопутствующих технологий.

Электротеплоэнергетика – это вторая по значимости отрасль города.

Выработка электроэнергии на Беловской ГРЭС за 2019 год составила 5,6 млрд. кВт*ч. Выработка электроэнергии производится в заданном диспетчерском режиме на уровне 7 млрд. кВт*ч.

В городе вырабатывается 25% электроэнергии Кузбасса. Беловская ГРЭС занимает второе место в Кузбассе, после Томь-Усинской, по выработке электроэнергии.

В 2019 году в инвестиции и ремонтные программы было вложено порядка 90 миллионов рублей.

Энергосетевые компании выполнили утверждённые планы проведения ремонтов и замены оборудования.

С развитием угольных предприятий наращивают объёмы и предприятия обрабатывающей отрасли, такие как Беловский Энергоремонтный завод, Кузбассрадио, Беловский завод горношахтного оборудования, Ремонтно-механический завод, Грамотеинские Центральные электромеханические мастерские.

Лёгкая промышленность города Белова представлена фабрикой «Исток». Предприятие развернуло свою деятельность на базе швейной фабрики «Малыш», которая в 90-х годах прекратила своё существование.

Полиграфическую промышленность представляют ГП КО «Беловский полиграфист» – одно из старейших предприятий города. Год основания – октябрь 1931 года.

Пищевая промышленность представлена предприятиями молочной, мясной, кондитерской, хлебобулочной, мукомольно-крупяной отраслями.

Перспективы развития данных предприятий напрямую зависят от развития угольной, машиностроительной и металлургической промышленности региона и России. В связи с тем, что в ближайшие годы тенденции снижения объёмов добычи угля в Кузнецком бассейне не предполагается, то соответственно предприятия обрабатывающей отрасли будут обеспечены заказами на дальнейшую перспективу.

В июне 2017 год запущена первая очередь Ремонтно-складского комплекса «Кузбасс» Liebherr-Rusland, дальнейшие планы компании – 2-я очередь РСК, направленная на новую линейку – продажу и обслуживание самосвалов, и создание сборочного производства.

В марте 2019 года открыт сборочный цех самосвалов производства фирмы LIEBHERR. РСК единственное уникальное предприятие по сервисному обслуживанию горнодобывающей и ремонтно-строительной техники в зоне от Урала до Дальнего востока.

В 2020 году завершено строительство Центра технической поддержки БЕЛАЗ – техническое обслуживание и ремонт карьерной техники БЕЛАЗ. Проект вошёл в программу Фонда развития моногородов, за счёт средств Фонда построены инженерные внеплощадочные сети для инвестиционного проекта.

В посёлке Инской завершается строительство Сервисного центра Caterpillar ООО «Восточная техника» по продажам, ремонту и обслуживанию техники Caterpillar.

Планируется строительство сервисного центра по продажам, ремонту и обслуживанию грузового автотранспорта IVECO и сервисного центра спецтехники CASE. Выбраны площадки под строительство, готовится проектная документация.

АО «Майнинг Солюшнс» в технологическом районе города в рамках реновации откроет Сервисный центр по ремонту и продаже горного оборудования.

АО «Чжэнчжоуская группа ГШО» (КНР) в рамках реновации ведёт работы по открытию ремонтной базы по ремонту горно-шахтного оборудования.

Основные направления градостроительного развития отвечают определённым в проекте целям и поставленным задачам, базируются на прогнозе социально-экономического развития. Проектные решения приняты с учётом природных особенностей города, комплексного анализа территории, существующего положения и современных тенденций в развитии городской среды и направлены на улучшение состояния городской среды и качества жизни населения.

Основные принципы проектной организации территории, следующие:

- Сохранение и дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры

- Создание устойчивых транспортных связей и выявление направлений для дальнейшего территориального развития города.

- Реконструкция и благоустройство всех функциональных зон в широком смысле – жилых и общественных, рекреационных и производственных.

- Сохранение и использование архитектурно-планировочных и ландшафтных особенностей городского округа.

- Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети и инженерных сетей и сооружений.

- Создание системы городских зелёных насаждений:

- Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды.

Проектные решения позволят:

- создать благоприятную среду проживания для жителей;

- максимально использовать имеющиеся территориальные резервы для развития различных функциональных зон городского округа;

- усовершенствовать и развить транспортные и пешеходные связи во всех районах и между ними путём строительства новых автодорог, путепроводов и пешеходного перехода в разных уровнях;

- создать полноценную транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.

## Население

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста. Сумма среднегодового прироста населения и среднегодовая миграция принята равной -0,00697%.

Генеральным планом на конец расчётного срока 2036 г. предполагается установить численность населения 113,255тыс. человек. Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, добывающей промышленности и сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Расчёт прогнозируемой численности населения производился по формуле:

Ht+n=Hnx (1+KО.П./100)t где;

Ht+n- численность население на рассматриваемый период;

Hn- численность населения на исходный год;

KО.П- коэффициент общего прироста населения;

t- число лет, на которые прогнозируется расчёт.

Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет -0,00697%.

Население в соответствии с ранее запроектированной и утверждённой документацией по планировке территории учтено в составе общей динамики населения.

Таблица 29

Прогноз численности населения

| № п/п | Муниципальные образования, населенные пункты | 2016 | 2026 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беловский городской округ | 130 327 | 121 465 | 113 255 |
| 1 | г.Белово | 74 046 | 69 011 | 64 346 |
| 2 | пгт.Бачатский | 14 075 | 13 118 | 12 231 |
| 3 | пгт.Грамотеино | 12 618 | 11 760 | 10 965 |
| 4 | пгт.Инской | 12 262 | 11 428 | 10 656 |
| 5 | пгт.Новый Городок | 15 315 | 14 274 | 13 309 |
| 6 | д.Грамотеино | 1 557 | 1 451 | 1 353 |
| 7 | с.Заречное | 454 | 423 | 395 |

Демографическая ситуация характеризуется сокращением численности населения в силу его естественной убыли и превышения миграционного оттока над притоком.

## Жилищное строительство

Генеральным планом предусматривается улучшение условий проживания жителей городского округа за счёт проведения необходимой реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, увеличения жилищной обеспеченности, определении территорий новой жилой застройки.

Расчётная плотность населения на селитебной территории населённых пунктов (чел./га) принята при среднепринятом коэффициенте семейности для городских населенных пунктов - 2,6, для сельских населённых пунктов - 2,8. Для предварительного определения потребности в селитебной территории приняты укрупнённые показатели в расчёте на 1000 человек, при многоквартирной застройке: многоэтажная - 7 га, среднеэтажная - 10 га без земельных участков, малоэтажная - 15 га без земельных участков и 25 га с земельными участками; при индивидуальной застройке с участками на 1 дом: 2000 кв. м - от 0,25 до 0,27 га; 1500 кв. м - от 0,21 до 0,23 га; 1200 кв. м - 0,17 до 0,20 га; 1000 кв. м - 0,15 до 0,17 га; 800 кв. м - 0,13 до 0,15 га; 600 кв. м - 0,11 до 0,13 га; 400 кв. м - 0,08 до 0,11 га.

При расчёте жилищного фонда учитывался снос всего ветхого жилого фонда, составляющего на 01.01.2016 г - 213,2 тыс. м2, в том числе снос жилого фонда, попадающего на территории горных отводов – 16,47 тыс. м2.

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности, а также жилищным фондом ранее утверждённых проектов планировки и Планом перспективного развития городского округа составит на 1 очередь 3127,023 тыс. м2, на расчётный срок - 3134,73 тыс. м2. Среднегодовые темпы нового строительства составят 26 и 2 тыс. м2 до 2026 г. и 2036г. соответственно.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населённых пунктов с учётом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие ограниченных свободных резервных территорий для освоения за период расчётного срока;

- развитие многоквартирной застройки;

- предпочтение населением городских населённых пунктов многоквартирной застройки по отношению к одноквартирной, обусловленное преимущественно высокоурбанизированным направлением развития экономики;

- предпочтение населением сельских населённых пунктов усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населённых пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них - перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Беловского городского округа в индивидуальной и многоквартирной застройке составляет 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Проектный жилой фонд рассчитан с учётом временного населения, останавливающегося в населённых пунктах на длительное время.

Таблица 30

Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда

| Населённые пункты | Сущ. жилфонд, тыс. м2 | Аварийный жил. фонд (снос), тыс. м2 | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числ. населения, чел. | Жил. обеспеченность, м2/чел. | Проект. жилфонд тыс. м2 | Числ. населения, чел. | Жил. обеспеченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 |
| Беловский городской округ | 3113,8 | 213,2 | 121 465 | 25,7 | 3127,023 | 113 255 | 27,7 | 3134,73 |
| г.Белово, в том числе: | 1779,0 | 163,85 | 69 011 | 26,4 | 1827,175 | 64 346 | 28,39 | 1827,175 |
| Существующее население | 1779,0 | 163,85 | 61 871 | 26,3 | 1626,8 | 57 206 | 28,4 | 1626,8 |
| ППТ «4 микрорайон» | - | - | 2319 | 31,1 | 72,275 | 2319 | 31,1 | 72,275 |
| ППТ «Сосновый» | - | - | 690 | 35,8 | 24,77 | 690 | 35,8 | 24,77 |
| Новая точечная застройка квартала «Сосновый» | - | - | 1503 | 25,0 | 37,59 | 1503 | 25,0 | 37,59 |
| Новая точечная застройка Центральной части | - | - | 1735 | 25,0 | 43,39 | 1735 | 25,0 | 43,39 |
| Новая точечная застройка «3 микрорайон» | - | - | 320 | 25,0 | 8,01 | 320 | 25,0 | 8,01 |
| Новая точечная застройка «5-6 микрорайон» | - | - | 573 | 25,0 | 14,34 | 573 | 25,0 | 14,34 |
| пгт.Бачатский, в том числе: | 356,9 | 11,02 | 13 118 | 26,8 | 352,2 | 12 231 | 28,8 | 352,2 |
| Существующее население | 356,9 | 11,02 | 13 058 | 26,8 | 350,7 | 12 171 | 28,8 | 350,7 |
| Новая точечная застройка «5-6 микрорайон», с учетом расселения | - | - | 60 | 25,0 | 1,5 | 60 | 25,0 | 1,5 |
| пгт.Грамотеино, в том числе: | 301,8 | 17,1 | 11 760 | 24,8 | 291,65 | 10 965 | 26,5 | 291,65 |
| Существующее население | 301,8 | 17,1 | 11 482 | 24,8 | 284,7 | 10 687 | 26,6 | 284,7 |
| Новая точечная застройка | - | - | 278 | 25,0 | 6,95 | 278 | 25,0 | 6,95 |
| пгт.Инской, в том числе | 290,7 | 12,4 | 11 428 | 24,8 | 283,58 | 10 656 | 26,6 | 283,58 |
| Существующее население | 290,7 | 12,4 | 11 217 | 24,8 | 278,3 | 10 445 | 26,6 | 278,3 |
| Новая точечная застройка, в том числе с учетом расселения | - | - | 211 | 25,0 | 5,28 | 211 | 25,52 | 5,28 |
| пгт.Новый Городок | 360,4 | 24,7 | 14 274 | 23,5 | 335,7 | 13 309 | 25,2 | 335,7 |
| д.Грамотеино | 14,4 | 0,6 | 1 451 | 18 | 26,118 | 1 353 | 25,0 | 33,825 |
| Существующее население | 14,4 | 0,6 | 959 | 14,39 | 13,8 | 552 | 25,0 | 13,8 |
| Новая застройка | - | - | 492 | 25,0 | 12,318 | 801 | 25,0 | 20,025 |
| с.Заречное | 10,6 | - | 423 | 25,0 | 10,6 | 395 | 26,8 | 10,6 |

Новое жилищное строительство составляет 279,388 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена (по площади занимаемой территории):

1. Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками -39%;

2. Многоквартирными жилыми домами -61%.

Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 25 м2/чел.

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в г. Белово, пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский, пгт. Инской, пгт. Грамотеино, д. Грамотеино.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в д. Грамотеино.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Таблица 31

Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки

| Населенные пункты | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 |
| г.Белово | 7556 | 28 | 212,025 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | 416 | 28 | 11,65 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 7140 | 28 | 200,375 | - | - | - |
| пгт.Бачатский | 60 | 25 | 6,32 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | 192 | 25 | 4,82 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 60 | 25 | 1,5 | - | - | - |
| пгт.Грамотеино | 278 | 25 | 6,95 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 24,5 | 3,42 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 278 | 25,0 | 6,95 | - | - | - |
| пгт.Инской | 211 | 25 | 5,28 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 24,5 | 1,69 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 211 | 25,0 | 5,28 | - | - | - |
| пгт.Новый Городок | - | - | - | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | - | - | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | - | - | - | - | - | - |
| д.Грамотеино | 492 | 25,0 | 12,318 | 309 | 25,0 | 7,707 |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 18,0 | 12,318 | - | 25,0 | 7,707 |
| Запроектированный ГП жил. фонд | 492 | 25,0 | 12,318 | 309 | 25,0 | 7,707 |
| с.Заречное | - | - | - | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | - | - | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 8981 | 27,0 | 259,363 | 801 | 25,0 | 20,025 |

## Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

В расчётах показателей прогноза потребности (спроса) по каждому виду коммунальных ресурсов в качестве базовых приняты следующие показатели:

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана городского округа;

- действующие нормативы потребления коммунальных услуг;

- численность постоянного населения (прогнозная) в 2021 году – 125,64 тысяч человек, в 2036 году – 113,26 тысяч человек.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объёмах годового расхода с учётом присоединённой нагрузки при строительстве новых объектов по современным стандартам эффективности.

Прогноз потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принят на основании разработанной ранее и утверждённой «Схемы теплоснабжения Беловского городского округа».

Информация по прогнозируемому потреблению холодной воды и отведения стоков принята на основании утверждённой «Схемы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа».

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объёмах годового расхода с учётом присоединённой нагрузки при строительстве новых объектов по современным стандартам эффективности.

Электроснабжение

Данные по потреблению электроэнергии в Беловском городском округе отсутствуют.

Теплоснабжение

Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям Беловского городского округа в 2019 году составил 844,61 тыс. Гкал, к 2036 году планируется увеличение потребления тепловой энергии до 922,3 тыс. Гкал. (темп роста – 8,5%).

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителям Беловского городского округа в 2019 году составил 6642,6 тыс. м3, к 2036 году планируется увеличение водопотребления до 7010,2 тыс. м3 (увеличение на 5,2%)

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2019 году объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей городского округа составил 11548,97 тыс. м3, что на 3,1% ниже прогнозного уровня 2036 года – 11916,16 тыс. м3.

Обращения с отходами

К 2036 году прогнозируется уменьшение общего объема образования твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) на 3,8% к уровню 2019 года. В 2019 году объем накопленных ТКО составил 151,3 тыс. м3; к 2036 году планируется – 145,8 тыс. м3. Сокращение объемов образования ТКО обусловлено снижением численности населения городского округа.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в Беловском городском округе отсутствует.

# Перечень мероприятий и целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа до 2036 года

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых (плановых) показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, к которым относятся:

–	критерии доступности коммунальных услуг для населения;

–	показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

–	величины новых нагрузок;

–	показатели качества поставляемого ресурса;

–	показатели степени охвата потребителей приборами учёта;

–	показатели надёжности поставки ресурсов;

–	показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

–	показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

–	показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённой приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые (плановые) показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и ежегодно корректируются.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Беловского городского округа являются:

–	повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счёт уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

–	повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

–	обеспечение энергосбережения;

–	снижение уровня потерь и неучтённых расходов тепловой энергии к 2036 г. до 14,5%:

–	снижение количества аварий до 0 ед. на 1 км сетей в год;

–	минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения Беловского городского округа являются:

–	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

–	обеспечение энергосбережения;

–	снижение уровня потерь и неучтённых расходов воды к 2036 г. до 19,7%;

–	минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения Беловского городского округа являются:

–	повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

–	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО, КГО обеспечит улучшение экологической обстановки в Беловского городского округа.

Целевые (плановые) показатели реализации Программы приведены в таблице 33.

Таблица 32

Целевые (плановые) показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт*ч |
|  |  | Присоединённая нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учёта Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части МКД – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объёмов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объёмов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, % |
| 1.4 | Надёжность обслуживания систем электроснабжения Повышение надёжности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт*ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учёта Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объёмов тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части МКД – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объёмов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объёмов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, % |
| 2.5 | Надёжность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надёжности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтённых расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединённая нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учёта Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части МКД – с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объёмов воды, потребляемой в МКД, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объёмов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, % |
| 3.6 | Надёжность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надёжности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтённых расходов воды, % |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединённая нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учёта Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, % |
|  |  | Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчёты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учёта, % |
| 4.4 | Надёжность обслуживания систем газоснабжения Повышение надёжности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтённых расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Целевые (плановые) показатели реализации Программы представлены в таблице 34.

Таблица 33

Целевые (плановые) показатели реализации Программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 844,61 | 878,46 | 895,85 | 909,11 | 918,64 | 922,27 | 922,27 | 922,27 | 922,27 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 328,9 | 328,9 | 337,2 | 341 | 343,3 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 8,23 | 3,894 | 2,299 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 41,5 | 41,5 | 42,6 | 46,9 | 47,2 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 33 | 33,9 | 34,8 | 35,8 | 37,3 | 39,6 | 41,9 | 44,2 | 46,5 | 48,7 | 51 | 53,3 | 55,6 | 57,9 | 60,1 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21,5 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 164,7 | 160,9 | 162,7 | 162,0 | 161,8 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| Удельное теплопотребления населения | Гкал/м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 1,02 | 3,52 | 4,92 | 3,83 | 0,24 | 3,75 | 0 | 0,10 | 3,24 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды | тыс. м3 | 6 642,6 | 6 642,6 | 6 642,6 | 6 642,6 | 6 642,6 | 6798,4 | 6910,1 | 6971,3 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 | 7010,2 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сут. | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,25 | 34,25 | 34,26 | 34,27 | 34,27 | 34,28 | 36,77 | 36,52 | 36,27 | 36,02 | 35,78 | 35,53 | 35,28 | 35,03 | 34,78 | 34,53 | 34,284 | 34,24 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 49,24 | 49,24 | 49,24 | 49,24 | 49,24 | 49,24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 49,24 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 59,2 | 71,9 | 78,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 61,9 | 81,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 236,3 | 214,4 | 193,1 | 171,2 | 167,5 | 164,6 | 161,7 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % | 25,4 | 23,26 | 21,11 | 18,97 | 20 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Удельное водопотребления | м3/ чел./ мес. | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 53,7 | 54,3 | 54,9 | 55,5 | 56,1 | 55,8 | 55,5 | 55,2 | 54,9 | 54,6 | 54,3 | 54,1 | 54 | 53,9 | 53,7 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Показатели спроса на услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем водоотведения | тыс. м3 | 14793,9 | н.д. | 11 373,8 | 11 461,4 | 11 549,0 | 11 704,5 | 11 816,1 | 11 877,1 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 | 11 916,2 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сут. | н.д. | н.д. | 31,16 | 31,40 | 31,64 | 32,07 | 32,37 | 32,54 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | н.д. | н.д. | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 22,50 | 23,60 | 24,6 | 37 | 77,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,80 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 89,2 | 90,8 | 92,8 | 95,50 | 98,20 | 99,70 | 99,80 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования твердых бытовых отходов от всех потребителей | тыс. м3 | 151,34 | 151,34 | 151,34 | 151,34 | 151,34 | 150,86 | 150,36 | 149,88 | 149,38 | 148,89 | 148,39 | 147,88 | 147,37 | 146,86 | 146,34 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 |
| Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Перечень мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя:

–	программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоотведении;

–	программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в системе обращения с отходами

### Система электроснабжения

Развитие системы электроснабжении Беловского городского округа планируется осуществлять в соответствии с инвестиционными программами, стратегиями развития, внутренними планами производственного развития и производственных программ предприятий, осуществляющих электроснабжение согласно зонам их ответственности. В связи с тем, что весь энергетический комплекс находится в частной собственности, основными источниками финансирования будут являться частные инвестиции, собственные средства предприятий, заемные средства.

В связи с отсутствием нормативных правовых актов, требования которых позволили бы систематизировать информацию о системе электроснабжении Беловского городского округа, сформировать программу инвестиционных проектов не представляется возможным.

.

### Система теплоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает в себя:

Таблица 34

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, млн. руб. с НДС | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 3599,681 | 3087,19 | 212,61 | 106,931 | 57,65 | 58,5 | 60,2 | 26,6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 1770,9 | 1694,35 | 76,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 1838,781 | 1392,84 | 136,06 | 106,931 | 57,65 | 58,5 | 60,2 | 26,6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация |  |  | 1,081 |  |  | 1,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация участка тепловой сети по ул. 1-я Боевая, 30-36 (от ТК-5 до ТК-7), п. 8 Марта | 2023 | Схема теплоснабжения | 1,081 |  |  | 1,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | АО "Кузбассэнерго" – Беловская ГРЭС |  |  | 2102,2 | 2034,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  | 714,4 | 714,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство теплотрассы от Беловской ГРЭС до КСЗ-10 | 2021 | Схема теплоснабжения | 714,4 | 714,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация |  |  | 1387,8 | 1320,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Увеличение теплофикационной мощности Беловской ГРЭС с созданием возможности выдачи тепловой мощности потребителям г. Белово | 2021 | Схема теплоснабжения | 1320,3 | 1320,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей для повышения надёжности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской) | 2022-2026 | Схема теплоснабжения | 67,5 |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ООО «Теплоэнергетик» |  |  | 1387,5 | 1035,8 | 173,1 | 78,6 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  | 1040 | 967,2 | 72,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство временной теплотрассы до котельной "33 кв.", ДУ200, 300 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Строительство теплотрассы от ПНС-1 до котельной "34 кв.", ДУ700, 1000 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 214,5 | 214,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Строительство теплотрассы от КСЗ-10 до котельной №10, ДУ300 130 м, ДУ500 190 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Строительство теплотрассы от ПНС-1 до ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9", ДУ300, 1151 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 132 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Строительство теплотрассы от ответвления на ЦТП "30 кв." до ЦТП "30 кв.", ДУ350, 800м | 2021 | Схема теплоснабжения | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Строительство ПНС-1 | 2021 | Схема теплоснабжения | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Строительство ЦТП "МКУ-Сибирь-12,9", 13,8 Гкал/ч | 2021 | Схема теплоснабжения | 66,8 | 66,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Строительство ЦТП "30 кв.", 27,9 Гкал/ч | 2021 | Схема теплоснабжения | 76,2 | 76,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Строительство ЦТП 33 кв., 7,6 Гкал/ч | 2022 | Схема теплоснабжения | 72,8 |  | 72,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Строительство ПНС в районе КСЗ-10 | 2021 | Схема теплоснабжения | 61,7 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация |  |  | 347,5 | 68,6 | 100,3 | 78,6 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Реконструкция теплотрассы от ТК9 до ТК11, на ДУ400, 180 м | 2021 | Схема теплоснабжения | 28,6 | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Изменение температурного графика потребителей кот. Сосновый, 5,6 Гкал/ч | 2022 | Схема теплоснабжения | 11,7 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Реконструкция тепловых сетей для повышения надёжности в зонах действия котельных г. Белово | 2022-2028 | Схема теплоснабжения | 70,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Модернизация котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду | 2022-2026 | Схема теплоснабжения | 177,2 |  | 58,6 | 58,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Укомплектование района тепловых сетей спецтехникой | 2021-2023 | Схема теплоснабжения | 70 | 40 | 20,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ООО «ТВК» |  |  | 108,9 | 16,69 | 26,01 | 13,75 | 14,15 | 15 | 16,7 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  | 16,5 | 12,75 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство шламового отстойника (создание системы оборотного водоснабжения для работы мокрых золоуловителей) | 2021-2022 | Схема теплоснабжения | 16,5 | 12,75 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация |  |  | 102,4 | 3,94 | 22,26 | 13,75 | 14,15 | 15 | 16,7 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Проект реконструкции системы очистки дымовых газов (Внедрение комбинированной системы очистки дымовых газов на батарейных циклонах и золоуловителях мокрого типа «Скруббер с коагулятором Вентурри») | 2021 | Схема теплоснабжения | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Изготовление, поставка и монтаж золоуловителей мокрого типа | 2021-2022 | Схема теплоснабжения | 15,3 | 1,34 | 13,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Реконструкция помещения диспетчерской ООО «ТВК» | 2022 | Схема теплоснабжения | 8,3 |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Переоснащение КТП 6/0,4 кВ и сети внутреннего электроснабжения котельной ООО «ТВК» | 2023-2024 | Схема теплоснабжения | 27,9 |  |  | 13,75 | 14,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Замена резервуаров химочищенной воды V=400 м3 (Рег. №1, №2) | 2025 | Схема теплоснабжения | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Замена резервуаров запаса воды V=2000 м3 (Станционный №1, №2) | 2026-2027 | Схема теплоснабжения | 33,3 |  |  |  |  |  | 16,7 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Система водоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 35

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, млн. руб. с НДС | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 8 492,98 | 1 562,96 | 1 559,49 | 3 862,49 | 584,95 | 392,83 | 63,12 | 40,77 | 42,98 | 262,69 | 34,02 | 86,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 6 357,01 | 432,65 | 1 083,82 | 3 634,07 | 466,08 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 257,41 | 32,81 | 32,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 2 135,97 | 1 130,31 | 475,67 | 228,42 | 118,87 | 12,92 | 63,12 | 40,77 | 5,50 | 5,28 | 1,21 | 53,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Бурение дополнительных водозаборных скважин на Инском водозаборе | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 40,82 | 20,41 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Внедрение автоматизированной системы контроля | 2029-2030 | Схема ВС и ВО | 65,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 32,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Бурение дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении | 2020 | Схема ВС и ВО | 360,14 | 360,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство насосно-фильтровальных станций в пгт. Бачатский и пгт. Инской | 2020-2022 | Схема ВС и ВО | 92,17 | 2,17 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство водопроводных сетей для спортзала на территории школы №9 ул. Южная, 18 (L=77 м, Ду=50 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство водопроводных сетей для ФОК с плавательным бассейном ул. Пролетарская, 1 (L=31 м, Ду=100 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство водопроводных сетей для здания автовокзала ул. Юбилейная, 2 (L=42 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство водопроводных сетей для кафе «7 Небо» ул. Аэродромная, 2Г (L=58 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство водопроводных сетей для школы на 1100 мест (L=69 м, Ду=100 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство водопроводных сетей для детского сада на 180 мест (L=54 м, Ду=100 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Строительство водопроводных сетей для 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 5 (L=42 м, Ду=63 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Строительство водопроводных сетей для 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 6 (L=18 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Строительство водопроводных сетей для 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 7 (L=24 м, Ду=63 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Строительство водопроводных сетей для 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 9/1 (L=48 м, Ду=100 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Строительство водопроводных сетей для 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 9/2 (L=43 м, Ду=100 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Строительство водопроводных сетей для 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 11 (L=26 м, Ду=100 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Строительство водопроводных сетей для школы искусств на 150 мест (L=79 м, Ду=80 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Строительство водопроводных сетей для здания магазина в 30 м от дома №14 (L=54 м, Ду=50 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Строительство водопроводных сетей для здания кафе (L=12 м, Ду=50 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Строительство водопроводных сетей для здания детского спортивно-оздоровительного комплекса (L=30 м, Ду=100 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Строительство водопроводных сетей для 5-ти этажного ж/д №105 (L=36 м, Ду=63 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Строительство водопроводных сетей для индивидуальных ж/д (L=200 м, Ду=50 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Строительство водопроводных сетей для ЗАГСа (L=35 м, Ду=50 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Строительство водопроводных сетей для школы на 500 мест (L=36 м, Ду=63 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Строительство водопроводных сетей для здания магазина по ул. Липецкая, 23 (L=29 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Строительство водопроводных сетей для гаража по ул. Липецкая, 23 (L=33 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Строительство водопроводных сетей для гаража по ул. Приморская, блок №1 (L=54 м, Ду=63 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Строительство водопроводных сетей для гаража «район АЗС» блок №5 (L=51 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Строительство водопроводных сетей для гаража №1 в районе АЗС блок 26 (L=26 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Строительство водопроводных сетей для здания пожарной части ул. Шевцовой, 83а (L=110 м, Ду=100 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Строительство сетей водоснабжения г. Белово, пгт. Бачатский мкр. Солнечный (L=560 м, Ду=110 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Строительство водопроводных сетей для спортзала на стадионе Колмогоровский (L=41 м, Ду=63 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Строительство водопроводных сетей для ООО «РЕАЛ» (территория рынка «Грамотеинский») (L=70 м, Ду=63 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Строительство водопроводных сетей для нежилого здания ул. Светлая, 1/А (L=26 м, Ду=63 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Строительство водопроводных сетей для здания склада ООО «Белаз» ул. Кузнецкий Тракт, 1 (L=184 м, Ду=100 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Строительство водопроводных сетей для магазина «Ивушка, 1А (L=47 м, Ду=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Строительство водопроводных сетей для здания спортивного комплекса в районе ул. Ермака, 16 (L=24 м, Ду=50 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Строительство водоводов от дополнительных водозаборных скважин на Инском водозаборе до НСП№3 (L=4560 м, Ду=160 мм.) | 2020 | Схема ВС и ВО | 22,93 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 | Строительство водовода от НСП №3 до НС II-водоподъема "Худяки" (2-я нитка) (L=9750 м., Ду=600 мм.) | 2022 | Схема ВС и ВО | 2 332,15 | 0,00 | 0,00 | 2 332,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.40 | Строительство водовода от НС II- водоподъема "Худяки" до гидроузла №2 (2-я нитка) (L=13000 м., Ду=530 мм.) | 2022 | Схема ВС и ВО | 896,83 | 0,00 | 0,00 | 896,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.41 | Строительство водовода от гидроузла №2 до гидроузла №7 (L=25722 м, Ду=600 мм.) | 2021 | Схема ВС и ВО | 883,27 | 0,00 | 883,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.42 | Строительство водовода от гидроузла № 7 до 3-го микрорайона (L= 8500 м, D= 400 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 80,75 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.43 | Строительство водоводов от дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении до проектируемой НСП №4 (L=8600 м., Ду=400 мм, L=8600 м, Ду=300 мм, L=8600 м, Ду=110 мм) | 2028 | Схема ВС и ВО | 257,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.44 | Строительство двух ниток водовода от проектируемой НСП №4 до НСП №3 (L=1762 м, Ду=500 мм, L=27438 м, Ду=400 мм.) | 2022-2023 | Схема ВС и ВО | 458,97 | 0,00 | 0,00 | 229,42 | 229,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.45 | Строительство водовода от магистрального водовода Ду1000 мм (район врезки на котельную №10) до мкрн.3 (L=8740 м., Ду=400 мм, L=2255 м., Ду=300 мм) | 2022-2023 | Схема ВС и ВО | 158,33 | 0,00 | 0,00 | 78,07 | 80,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.46 | Перекладка участка водовода Ду1000 мм(L=5 м., Ду=1000 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.47 | Строительство резервного водовода от гидроузла №7 до гидроузла №5 (L=24393 м., Ду=500 мм.) | 2023-2024 | Схема ВС и ВО | 503,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,33 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.48 | Строительство резервного водовода от ВК-89 до п. Инской (L=3565 м., Ду=300 мм.) | 2027 | Схема ВС и ВО | 37,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.49 | Водопровод НСП №1(L=45 м., Ду=1000 мм, L=50 м., Ду=600 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.50 | Строительство на площадке НСП №3 дополнительной насосной станции | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 13,37 | 6,69 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.51 | Водопровод НСП №3 (L=60 м, D=500 мм, L=35 м, D=600 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 2,44 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.52 | Строительство гидроузла НСП №4 в пойме д. Чекмари | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 9,08 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.53 | Водопровод НСП №4 (L=25 м, D=500 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.54 | Строительство водовода от гидроузла 3- го микрорайона до 3 микрорайона (L=1765 м, D=300 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.55 | Водопровод насосной станции 2-го подъема "Худяки" (L=100 м, D=500 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.56 | Водопровод гидроузла №2 (L=25 м, D=600 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.57 | Водопровод гидроузла №7 (L=85 м, D=500 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.58 | Устройство закольцовки от обводной линии d=315 мм., в районе дома № 1 до ВК в районе дома № 20 (3 микрорайон) 230 п.м. | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.59 | Строительство магистрального водовода d=400 мм. (8600 п.м.) от 7 гидроузла до 3 микрорайона | 2020 | Схема ВС и ВО | 209,84 | 209,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.60 | Строительство внутриквартальных разводящих сетей холодного водоснабжения на 6 улиц в 4 мкр (частный сектор) по 2 улицы в год | 2021-2023 | Схема ВС и ВО | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.61 | Строительство уличного водопровода по ул. Волкова от д.45 до д. 55 (L=300 м) | 2021 | Схема ВС и ВО | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.62 | Установка приборов учета | 2021-2023 | Схема ВС и ВО | 22,24 | 0,00 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 6 357,01 | 432,65 | 1 083,82 | 3 634,07 | 466,08 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 257,41 | 32,81 | 32,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция насосной станции гидроузла № 7 | 2020 | Схема ВС и ВО | 165,50 | 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Комсомольская 17 – ул. Комсомольской 1 –ул. Шевцовой (с заменой стальных труб Ду=200 мм на ПВХ Ду=315 мм, L=650 м, стальных труб Ду=100 мм на ПВХ Ду=110 мм - L=100 м, стальных труб Ду=50 мм на ПВХ Ду=50 мм - L=200 м) | 2022-2023 | Схема ВС и ВО | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Шевцовой до ул. Звездная (с заменой стальных труб Ду=125 мм на ПВХ Ду=110 мм - 990 м) | 2021 | Схема ВС и ВО | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Харьковская до ул. Осенняя (с заменой стальных труб Ду=100 мм на ПВХ Ду=110 мм - L=440 м), от Стадиона до 50 лет Октября 3 - ул. Мартовская (с заменой стальных труб Ду=127 мм на ПВХ Ду=110 мм - L=184 м, ПВХ Ду=160 - L=450 м) | 2020 | Схема ВС и ВО | 3,66 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Комсомольская 1 до ул. 50 лет Октября 26 (L=190 м, Ду=90 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Реконструкция водопроводной сети от скважины № 12 (L=2012 м, Ду=225 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Реконструкция водопроводной сети от скважины № 5(L=2700 м, Ду=160 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Спортивная (L=635 м, Ду=90 мм) | 2024 | Схема ВС и ВО | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Харьковская до ул. Спортивная (L=786 м, Ду=100/63 мм) | 2025 | Схема ВС и ВО | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Рябиновая (L=359 м, Ду=75 мм) | 2026 | Схема ВС и ВО | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Норильская (L=899 м, Ду=75 мм) | 2027 | Схема ВС и ВО | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Звездная (L=417 м, Ду=75 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Реконструкция водопроводной сети от Стадиона до 50 лет Октября 3(L=477 м, Ду=160 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Реконструкция водопроводной сети от 50 лет Октября 27 до Комсомольская 6 (L=229 м, Ду=110 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Реконструкция водопроводной сети мкр. Греческий (L=3840 м, Ду=160 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Реконструкция водопроводной сети мкр. Лысая гора (L=1740 м, Ду=160 мм) | 2024 | Схема ВС и ВО | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Реконструкция водопроводной сети от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема (L=8741 м, Ду=315 мм) | 2025 | Схема ВС и ВО | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Реконструкция водопроводной сети от НС 3-го подъема (L=5685 м, Ду=315 мм) | 2026 | Схема ВС и ВО | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Реконструкция резервуаров запаса воды № 1, 2 НС 2-го подъема (2х1000 м3) | 2024 | Схема ВС и ВО | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Реконструкция резервуаров запаса воды № 1 НС 3-го подъема (2х2000 м3) | 2025 | Схема ВС и ВО | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Реконструкция насосной станции 3-го подъема (1500 м3/ч) | 2023 | Схема ВС и ВО | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Новосибирская пгт. Бачатский (L= 360 м, D=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Спортивная пгт. Бачатский (L= 635 м, D=90 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 2,55 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Замена ветхих водопроводных сетей от ул. Харьковская, 59 до ул. Осенняя (камера автобазы) пгт. Бачатский (L= 250 м, D=90 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Замена ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 53 до ул. Комсомольская, 55 пгт. Бачатский (L=75 м, D=315 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Замена ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольская, 17 до ул. Комсомольская, 43 пгт. Бачат- ский (L= 285 м, D=250 мм, L= 268 м, D=315 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 4,97 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Реконструкция существующего водовода от гидроузла №7 до гидроузла №5 (L= 24342 м, D=500 мм) | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 502,19 | 383,75 | 118,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Реконструкция магистрального водовода (левая нитка на г. Белово) по линии ул. Октябрьская-пер. Советский-ул. 1 Мая до пер. Банковский = 1627 м, D=500 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 33,57 | 33,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 | Реконструкция участка магистрального водовода на мкрн.3 (по линии от ВК у дома №2-дом №14-дом №16-дом №19-дом №78 до дома №68) (L= 2183 м, D=300 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 22,95 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Реконструкция водовода от ВК в районе БГРЭС до ул. Ильича п. Инской (L= 1010 м, D=350 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.31 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Железнодорожная, 43 (L= 40 м, D=25 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Урожайная, 6 (L= 15 м, D=20 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.33 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Тельмана, 8 (L= 36 м, D=25 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.34 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Тельмана, 6 (L= 52 м, D=25 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.35 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Железнодорожная, 28 (L= 25 м, D=25 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.36 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Ленина, 35 (L= 40 м, D=20 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Ленина, 18 (L= 30 м, D=20 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.38 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Каховская, 37 (L= 27 м, D=32 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. 1-я Боевая, 15 п. им. 8 Марта (L= 30 м, D=25 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей пер. Весенний, 4 мкр. Бабанаково (L= 91 м, D=32 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.41 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ВК ул. Седова, 67 до ул. Седова, №№ 34, 38, 40 (L=120 м, D=63 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.42 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. Пролетарской, 19 до ВК-167 (L=65 м, D=90 мм, L=150 м, D=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.43 | Реконструкция водовода от гидроузла №7 до р. Иня (L=5 м, D=1000 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Реконструкция НС II-водоподъема "Худяки" с увеличением производительности до 3500 м3/ч | 2021-2022 | Схема ВС и ВО | 2,80 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.45 | Реконструкция гидроузла №2 с увеличением производительности до 4500 м3/ч | 2021-2023 | Схема ВС и ВО | 241,17 | 0,00 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.46 | Реконструкция НСП №1 с увеличением производительности до 4500 м3/ч | 2023 | Схема ВС и ВО | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.47 | Реконструкция насосной станции гидроузла №7 | 2020 | Схема ВС и ВО | 3,41 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.48 | Наладка системы автоматического управления насосным оборудованием насосной станции гидроузла №5 | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.49 | Реконструкция насосной станции II- водоподъема "Хахалино" | 2020 | Схема ВС и ВО | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.50 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. 60 лет Комсомола, 7 до ул. 60 лет Комсомола, 4 (L= 280 м, D=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 46,81 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.51 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. 60 лет Комсомола, 4 до ул. Блюхера, 34 (L= 200 м, D=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.52 | Дополнительная закольцовка от поймы р. Иня до ул. Колмогоровская, 3 (L= 1200 м, D=215 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.53 | Закольцовка от ул. Центральная, 66 по ул. Гоголя до ул. Красная, 58 (L= 850 м, D=110 мм, L= 200 м, D=63 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 3,97 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.54 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. 60 лет Комсомола, 4 до ул. Якира, 6 (L= 450 м, D=110 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,81 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.55 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. Грамотеинская, 13 до ул. Дорожная, 14 (L= 250 м, D=63 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.56 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. Светлая, 10 до ул. Светлая, 26 (L= 650 м, D=110 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.57 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Якира №№1-6 (L= 150 м, D=40 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.58 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул.1 -я Набережная (L= 600 м, D=63 мм, L= 100 м, D=50 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.59 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул.4-я Воронежская (L= 150 м, D=50 мм) | 2024 | Схема ВС и ВО | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.60 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Горная (L= 350 м, D=63 мм) | 2025 | Схема ВС и ВО | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.61 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Дорожная (L= 200 м, D=63 мм, L= 250 м, D=50 мм) | 2025 | Схема ВС и ВО | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.62 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Зимняя (L= 450 м, D=63 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.63 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Календарная (L= 350 м, D=63 мм) | 2026 | Схема ВС и ВО | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.64 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Минеральная (L= 410 м, D=63 мм) | 2026 | Схема ВС и ВО | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.65 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Нагорная (L= 450 м, D=63 мм) | 2027 | Схема ВС и ВО | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.66 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. Октябрьская, 13 до ул. Песчаная, 17 (L= 200 м, D=63 мм) | 2027 | Схема ВС и ВО | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.67 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Октябрьская (L= 450 м, D=50 мм) | 2028 | Схема ВС и ВО | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.68 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Песчаная (L= 350 м, D=50 мм) | 2028 | Схема ВС и ВО | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.69 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Путевая (L= 100 м, D=50 мм, L= 450 м, D=63 мм) | 2028 | Схема ВС и ВО | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.70 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Рабочая (L=550 м, D=50 мм) | 2028 | Схема ВС и ВО | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.71 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей от ул. Фурманова, 2а до ул. Лесопильная, 12 (l=300 м, D=110 мм) | 2029 | Схема ВС и ВО | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.72 | Капитальный ремонт водопровода от гидроузла №6 г. Полысаево до поймы р. Иня (L=15 тыс. м, D=1000 мм) | 2030 | Схема ВС и ВО | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.73 | Капитальный ремонт водопровода ул. ВЛКСМ № 8 до № 4 (L=920 м, D=160мм. | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.74 | Капитальный ремонт водопровода от р. Иня район ул. Шоссейная до ул. Колмогоровская № 4 (L=1100 м, D=225мм.). Цех по производству молока по ул. Светлой № 7 пгт. Грамотеино | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.75 | Капитальный ремонт водопровода ул. Колмогоровская № 11 до аллеи "Шахтерской славы" между ул. Колмогоровской № 28, 32 (L=600 м, D=110мм.) Убрать поверхностный водовод и закольцевать. | 2030 | Схема ВС и ВО | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.76 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Грамотеинская № 37 до ул. 4-я Воронежская № 11 (L=780 м, D=110мм.) | 2030 | Схема ВС и ВО | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.77 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Пушкина № 48 через ул. Чехова до ул. Маяковского № 43 закольцовка частного сектора (L=1200м, D=110мм.) | 2020 | Схема ВС и ВО | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.78 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Центральная № 66 до ул. Красная № 66 прокладка водопровода по ул. Гоголя (L=1100м, D=63мм.) | 2023 | Схема ВС и ВО | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.79 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Центральная № 54 по ул. Луговая (L=850м, D=63мм.) | 2023 | Схема ВС и ВО | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.80 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Центральная № 19 по ул. Советская до ул. Олега Кошевого № 40 (L=960м, D=63мм.) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.81 | Капитальный ремонт водопровода ул. Пионерская № 1 до № 27 (L=400м, D=110мм.) | 2027 | Схема ВС и ВО | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.82 | Капитальный ремонт водопровода ул. Чайковского № 1А до № 29 (L=400м, D=110мм.) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.83 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Центральная № 4 до ул. Заречная № 32 (L=630м, D=40мм.) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.84 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Революции № 3 через ул. 7 Ноября до ул. Береговая № 17 (L=600м, D=50мм.) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.85 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Береговой № 1 до ул. Мостовой № 1 (L=300м, D=50мм.) | 2027 | Схема ВС и ВО | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.86 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Грамотеинская № 13 до ул. Рабочая № 13 (L=330м, D=63мм.) | 2027 | Схема ВС и ВО | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.87 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Грамотеинская № 35 до ул. Календарная № 13 (L=240м, D=40мм.) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.88 | Капитальный ремонт водопровода от ул. 4-я Воронежская № 11 до подстанции (L=200м, D=32мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.89 | Капитальный ремонт водопровода ул. Строительная № 58 по № 82 (L=540м, D=50мм.) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.90 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Береговая № 2 до ул. Чкалова № 16 (L=200м, D=40мм.) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.91 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Речная № 20 до № 38 (L=260м, D=110мм.) восстановить закольцовку с ул. Магистральная | 2026 | Схема ВС и ВО | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.92 | Капитальный ремонт водопровода ул. Чкалова № 44 через № 62А до № 78 (L=600м, D=32мм.) | 2027 | Схема ВС и ВО | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.93 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Волочаевская № 1 до № 39 (L=450м, D=63мм.) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.94 | Капитальный ремонт водопроводной сети от врезки в районе д. 5 по ул. Профсоюзной до ул. Блюхера в районе д. 34 (L=2200м, D=225мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.95 | Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей ул. Переездная (L=100м, D=50мм, L=455м, D=63мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.96 | Реконструкция НС "Ивушка" в пгт. Грамотеино | 2020 | Схема ВС и ВО | 18,18 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.97 | Перекладка водопроводных сетей при реконструкции НС "Ивушка" в пгт. Грамотеино^=970 м, D=500 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 20,01 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.98 | Водопровод НС "Ивушка" в пгт. Грамотеинo (L=40 м, D=500 мм, L=70 м, D=400 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.99 | Строительство новых водопроводных сетей при реконструкции НС "Ивушка" в пгт. Грамотеино L=850 м, D=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 17,54 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.100 | Установка двух клапанов снижения давления Dorot PR 300 Ду 150 мм в пгт. Инской | 2020, 2027 | Схема ВС и ВО | 0,88 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.101 | Реконструкция участка магистрального водопровода диаметром 720 мм., протяженностью 1450., от реки Иня – через автодорогу I категории «Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк» | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 95,43 | 3,48 | 91,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.102 | Реконструкция участка водопровода L=1300м., диаметром 720 мм., от гидроузла №2 до реки Степной Уроп | 2021-2022 | Схема ВС и ВО | 93,97 | 0,00 | 3,27 | 90,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.103 | Капитальный ремонт участков стального магистрального водопровода (диаметром 720 мм.) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7: на участке – от реки Иня, в сторону гидроузла № 2, протяженностью 1100 п.м., на участке – от реки Черновой Уроп, в сторону гидроузла № 7, протяженностью 1500 п.м., Кемеровская обл., Беловский муниципальный район п. Уроп», в т.ч. закупка оборудования | 2020 | Схема ВС и ВО | 149,21 | 149,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.104 | Реконструкция участков магистрального водовода (диаметр 720 мм.) от гидроузла № 7 до гидроузла № 2, расположенного вдоль автодороги д. Коротково-п. Уроп (участок на 3-ем км. автодороги, L=330 м., d=720 мм; участок на 4-ом км. автодороги, L=710 м., d=720 мм.) Кемеровская обл., Беловский муниципальный район | 2021 | Схема ВС и ВО | 78,105 | 0 | 78,105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.105 | Реконструкция участка магистрального водопровода (дюкера через реку Иня) в районе д. Коротково, Кемеровская область, Беловский муниципальный район» , L=220 м., d=720 мм | 2020 | Схема ВС и ВО | 35,18 | 35,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.106 | Капитальный ремонт участков стального магистрального водопровода (диаметр 720 мм.) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7, расположенного вдоль автодороги д. Коротково – д. Уроп (участок на 10-ом км. автодороги, , L=330 м., d=720 мм; участок на 12-ом км. автодороги, L=250 м., d=720 мм.) Кемеровская обл., Беловский муниципальный район | 2022 | Схема ВС и ВО | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.107 | Замена водопровода d=400 мм от дома № 2 до дома № 19 (3 микрорайон) 1150 п.м. | 2021 | Схема ВС и ВО | 28,06 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.108 | Замена водопровода d=400 мм от дома № 19 до дома № 67 (3 микрорайон) 1160 п.м. | 2021 | Схема ВС и ВО | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.109 | Замена водопровода от ВК на территории школы № 14 до ВК у дома № 14 (3 микрорайон) 200 п.м. d=250 мм. | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации |  |  | 2 214,08 | 1 130,31 | 553,78 | 228,42 | 118,87 | 12,92 | 63,12 | 40,77 | 5,50 | 5,28 | 1,21 | 53,91 |  |  |  |  |  |  |

### Система водоотведения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 36

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, млн. руб. с НДС | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  | 1 630,59 | 59,52 | 47,80 | 681,06 | 656,33 | 16,52 | 53,24 | 52,58 | 56,72 | 5,40 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 35,54 | 2,14 | 1,84 | 30,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 1 595,04 | 57,38 | 45,97 | 651,00 | 656,24 | 16,52 | 53,24 | 52,58 | 56,72 | 5,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проектирование и строительство КНС ул. Рябиновая пгт. Бачатский (производительность 0,3 м3/ч) | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения | 2029-2030 | Схема ВС и ВО | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения здания пожарной части ул. Шевцовой, 83а (L=15 м, Ду=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения здания магазина по ул. Липецкая, 23 (L=8 м, Ду=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения здания склада ООО «Белаз» ул. Кузнецкий Тракт, 1 (L=44 м, Ду=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения ФОК с плавательным бассейном по ул. Пролетарская, 1 (L=58 м, Ду=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения школы на 1100 мест (L=59 м, Ду=160 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения детского сада на 180 мест (L=25 м, Ду=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 5 (L=10 м, Ду=160 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 6 (L=17 м, Ду=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 7 (L=17 м, Ду=160 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 9/1 (L=19 м, Ду=160 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения 9-ти этажного ж/д квартала Сосновый, 11 (L=16 м, Ду=160 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения школы искусств (L=17 м, Ду=160 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения здания магазина (L=8 м, Ду=160 мм) | 2020 | Схема ВС и ВО | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения здания кафе (L=9 м, Ду=160 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения здания детского спортивно-оздоровительного комплекса (L=21 м, Ду=160 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения перспективной индивидуальной жилой застройки для многодетных семей (L=1000 м, Ду=200 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора для подключения перспективной индивидуальной жилой застройки для многодетных семей (L=3610 м, Ду=160 мм) | 2022 | Схема ВС и ВО | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора для подключения ЗАГСа (L=12 м, Ду=160 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 35,54 | 2,14 | 1,84 | 30,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция очистных сооружений в пгт. Новый Городок (производительностью 10 тыс. м3/час) | 2022 | Схема ВС и ВО | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция очистных сооружений в мкр. Бабанаково (производительностью 10 тыс. м3/час) | 2023 | Схема ВС и ВО | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Грамотеино | 2021, 2025-2028 | Схема ВС и ВО | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Инской | 2020, 2023 | Схема ВС и ВО | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция двух КНС по ул. Тобольская пгт. Инской (производительность КНС - ППЖТ) 60 м3/ч; производительность КНС - 65 м3/ч) | 2022-2024 | Схема ВС и ВО | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,44 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция КНС ул. Юбилейная (производительность 180 м3/ч) | 2022-2026 | Схема ВС и ВО | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция КНС ул. Светлая (производительность 208 м3/ч) | 2019 | Схема ВС и ВО | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция КНС ул. Железнодорожная (производительность 200 м3/ч) | 2022-2028 | Схема ВС и ВО | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция существующих канализационных сетей от камеры гашения по ул. Чистопольская, 31 до ул. Технологический микрорайон (L=845м, Ду=225мм) | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 7,40 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Реконструкция напорного коллектора по ул. Чистопольская пгт. Инской (от КНС-1 (ППЖТ) L=900 м, Ду=110 мм), от КНС-2 L=250 м, Ду=110 мм | 2020-2024 | Схема ВС и ВО | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция существующих канализационных сетей от ул. Парковая, 1 до городской больницы №4 (L=115 м, Ду=315 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Реконструкция самотечных канализационных коллекторов по ул. Колмогоровская пгт. Грамотеино (L=1150 м, Ду=150 мм; L=1200 м, Ду=200 мм) | 2021 | Схема ВС и ВО | 17,22 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Реконструкция канализационных коллекторов по ул. Светлая пгт. Грамотеино (L=31 м, Ду=300 мм; L=235 м, Ду=250 мм; L=1550 м, Ду=200 мм; L=950 м, Ду=150 мм) | 2025 | Схема ВС и ВО | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Реконструкция существующих канализационных сетей от камеры гашения на ул. Кузбасская до ОС г. Белово (L=1245 м, Ду=450 мм) | 2026 | Схема ВС и ВО | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Реконструкция существующих канализационных сетей от ул. Ленина, 17 до КНС-1 г. Белово на ул. Железнодорожная L=455 м, Ду=300 мм) | 2025 | Схема ВС и ВО | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Реконструкция существующих канализационных сетей от ул. Ленина,36б до ул. Железнодорожная,23 (L=295 м, Ду=300 мм) | 2025 | Схема ВС и ВО | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция существующих канализационных сетей от ж/дома ул. Пятигорская, 26 до врезки в канализационный коллектор от машзавода (L=2500 м, Ду=200 мм) | 2022-2026 | Схема ВС и ВО | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Реконструкция существующих канализационных сетей от пер. Козлова по территории бывшего цинкзавода до врещки в канализационный коллектор по ул. Кузбасская (L=200 м, Ду=300 мм) | 2023 | Схема ВС и ВО | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Реконструкция канализационного напорного коллектора по ул. Железнодорожная (от КНС элеватора до спецавтохозяйства) (L=2000 м, Ду=300 мм) | 2020-2022 | Схема ВС и ВО | 24,39 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Кузбасская от КНС (Горсад) до ГНС (L=3400 м, Ду=400 мм) | 2023-2028 | Схема ВС и ВО | 60,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 50,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Юбилейная (от автовокзала до КНС) (L=270 м, Ду=200 мм) | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 2,37 | 0,50 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Мичурина (L=450 м, Ду=200 мм) | 2027-2028 | Схема ВС и ВО | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Реконструкция канализационного коллектор от ул. Новогодняя, 1 до завода СибЭЛКОМ по ул. Р. Люксембург (L=500 м, Ду=200 мм) | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 4,38 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Модернизация (капремонт) канализационных сетей в пгт. Новый Городок (286 колодцев) | 2020 | Схема ВС и ВО | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Л.Шевцовой п. Бачатский (L=550 м, Ду=300 мм) | 2020-2021 | Схема ВС и ВО | 6,71 | 3,30 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Реконструкция канализационных сетей по ул. Комсомольская 31, 33, 35, 37 | 2019 | Схема ВС и ВО | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Реконструкция канализационных сетей по ул. Шевцовой 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60 | 2020 | Схема ВС и ВО | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Реконструкция канализационных сетей по ул. Шевцовой 62, 63, 65 | 2021 | Схема ВС и ВО | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Реконструкция канализационных сетей по ул. Шевцовой 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 | 2022 | Схема ВС и ВО | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Реконструкция канализационных сетей от ул. Комсомольская 1а до ул. 50 лет Октября 29 | 2023 | Схема ВС и ВО | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Реконструкция канализационных сетей от ул. Мартовская 22 до промплощадки | 2024 | Схема ВС и ВО | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Реконструкция канализационных сетей от ул. Комсомольская 1а до промплощадки | 2025 | Схема ВС и ВО | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Реконструкция канализационных сетей от ул. Шевцовой 21а до стадиона | 2026 | Схема ВС и ВО | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.34 | Реконструкция канализационных сетей по ул. Комсомольская 21, 23 | 2019 | Схема ВС и ВО | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного коллектора от ПНС до ул. Комсомольская 10 | 2020 | Схема ВС и ВО | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационных сетей по ул. Шевцовой 46, 47 | 2021 | Схема ВС и ВО | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации |  |  | 1 595,04 | 57,38 | 45,97 | 651,00 | 656,24 | 16,52 | 53,24 | 52,58 | 56,72 | 5,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

### Система газоснабжения

На территории Беловского городского округа централизованное газоснабжение отсутствует, перспективное развитие централизованного газоснабжения до 2036 года официальными нормативными правовыми актами не предусмотрено.

### Система обращения с отходами

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО, КГО и других отходов, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 37

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации | Общий объем финансирования, млн. руб. с НДС | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 4 | СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 63,60 |  |  |  | 63,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 8,10 |  |  |  | 8,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проектирование и строительство установки для переработки полимерной упаковки из-под аммиачной селитры с утилизацией образующихся сточных вод ООО «Полимер-Вектор» | 2023 |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Проектирование и строительство установки для переработки твёрдых бытовых отходов в жидкое топливо ООО «Монолит» | 2023 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  |  | 63,6 |  |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение доступности услуги сбора и вывоза ТКО как для существующих, так и для перспективных потребителей | 2023 |  | 8,096 |  |  |  | 8,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО реконструкция и модернизация |  |  | 8,096 |  |  |  | 8,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

## Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счёт совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заёмные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

В структурах финансирования инвестиционных проектов 65,3% приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 34,7% – на реконструкцию и модернизацию.

Структура финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 39.

Таблица 39

Структура финансирования инвестиционных проектов

| Наименование источника финансирования | Всего | в том числе по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий, млн. руб. | 13 258,61 | 2 372,49 | 3 758,72 | 4 727,55 | 1 256,35 | 420,16 | 127,91 | 105,54 | 99,70 | 268,09 | 34,72 | 87,42 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство, млн. руб. | 8 394,88 | 1 159,92 | 2 355,10 | 3 666,95 | 471,12 | 379,91 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 257,41 | 33,51 | 33,51 | 0 |
| - реконструкция и модернизация, млн. руб. | 4 863,73 | 1 212,57 | 1 403,62 | 1 060,60 | 785,23 | 40,25 | 127,91 | 105,54 | 62,22 | 10,68 | 1,21 | 53,91 | 0 |

## Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники и объёмы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

  - внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлечённые средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счёт реализации проектов);

  - бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 13 258,62 млн. руб.;

- в 2020 г. – 2 372,49 млн. руб.;

- в 2021 г. – 3 758,72 млн. руб.;

- в 2022 г. – 4 727,55 млн. руб.;

- в 2023 г. – 1 256,35 млн. руб.;

- в 2024 г. – 420,16 млн. руб.;

- в 2025 г. – 127,91 млн. руб.;

- в 2026 г. – 105,54 млн. руб.;

- в 2027 г. – 99,70 млн. руб.;

- в 2028 г. – 268,09 млн. руб.;

- в 2029 г. – 34,72 млн. руб.;

- в 2030 г. – 87,42 млн. руб.

- 2031-2036 гг. – 0,00 млн. руб.

Из них:

- прибыль – 1 915,871 млн. руб.;

- плата за подключение – 81,429 млн. руб.;

- заёмные средства – 3 491,802 млн. руб.;

- федеральные бюджетные средства – 990,969 млн. руб.;

- муниципальные бюджетные средства – 3 367,13 млн. руб.;

- средства частных инвесторов – 3 411,41 млн. руб.

Объёмы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счёт средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Кемеровской области, Беловского городского округа, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области, утверждаемыми Правительством Кемеровской области.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета при условии выделения субсидий из областного бюджета на реализацию программных мероприятий.

Объёмы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

- Теплоснабжение – 3 063,35 млн. руб.;

- Водоснабжение – 8 492,98 млн. руб.;

- Водоотведение – 1 630,59 млн. руб.;

- Система обращения с отходами – 71,7 млн. руб.

тарифы и доступность программы для населения

Сведения об утверждённых на основании Постановления РЭК Кемеровской области от 17 декабря 2019 г. № 599 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2020 год» ценах (тарифах) на электрическую энергию представлены в таблице 6.

В таблице 17 представлены тарифы основных теплоснабжающих организаций на тепловую энергию за 2019-2020 годы, установленные Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Тарифы на водоснабжение, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 24.

Тарифы на водоотведение, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 27.

Ретроспектива тарифа на услуги по сбору и утилизации ТКО по поставщикам коммунальных услуг представлена в таблице 30

Оценить доступность программы для населения не представляется возможным ввиду отсутствия данных.

# Обосновывающие материалы к Программе

Обосновывающие материалы к Программе сформированы и выделены в отдельный том (Том II) и являются источником дополнительной информации, содержащим обосновывающие, расчётные и другие материалы.

В соответствии с «Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утверждённые постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 Программа комплексного развития Беловского городского округа разрабатывается органами местного самоуправления городского округа, которое включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены в следующих документах:

- Генеральный план Беловского городского округа, утверждённый решением Беловского городского Совета народных депутатов № 19/220-н от 24.12.2009 «Об утверждении Генерального плана города Белово Кемеровской области» в редакции решения от 29.06.2017 года № 56/317-н»;

- Схема теплоснабжения городского округа Белово, утверждённая Постановлением Администрации Беловского городского округа от 24.04.2017 № 1310п;

- Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Белово, утверждённая Постановлением Администрации Беловского городского округа от 24.04.2017 № 1309п;

- Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Кемеровской области утверждённая постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2016 г. N 365 в редакции постановлений от 04.08.2017 № 412; от 23.01.2018 № 21.

# Управление Программой

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом её выполнения определяется в соответствии с требованиями, определёнными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Координатором реализации мероприятий Программы является заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ.

Текущее управление реализацией Программы, мониторинг и подготовку ежегодного отчёта об исполнении Программы осуществляет администрация Беловского городского округа

Соисполнителями Программы являются организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг на территории Беловского городского округа Кемеровской области.

## План-график работ по реализации мероприятий Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включённых в Программу, должны соответствовать срокам, определённым в Программах инвестиционных проектов.

План-график работ по реализации мероприятий Программы представлен в таблице 40.

Таблица 40

План-график работ по реализации мероприятий Программы

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере теплоснабжения |
| 1.2. | Водоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере водоснабжения |
| 1.3. | Водоотведение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере водоотведения |
| 1.4. | Электроснабжение | --- | --- |
| 1.5. | Газоснабжение | --- | --- |
| 1.6. | Система обращения с отходами | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере обращения с отходами |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, подготовка документов на изменение тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 2.1. | Теплоснабжение | В сроки, утверждённые Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" пп. 31 – 55 | Регулируемые организации в сфере теплоснабжения |
| 2.2. | Водоснабжение |  | Регулируемые организации в сфере водоснабжения |
| 2.3. | Водоотведение |  | Регулируемые организации в сфере водоотведения |
| 2.4. | Электроснабжение |  | Регулируемые организации в сфере электроснабжения |
| 2.5. | Газоснабжение |  | Регулируемые организации в сфере газоснабжения |
| 2.6. | Система обращения с отходами |  | Регулируемые организации в сфере обращения с отходами |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 3.1. | Теплоснабжение | (тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.2. | Водоснабжение | (питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.3. | Водоотведение | (отведение сточных вод, транспортировка сточных вод) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.4. | Электроснабжение | (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.5. | Газоснабжение | (природный газ, сжиженный газ в баллонах, сжиженный емкостной газ) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.6. | Система обращения с отходами | (сбор, транспортировка, утилизация и захоронение ТКО) | По решению КТР Кемеровской области |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |  |  |
| 4.1. | Теплоснабжение | Декабрь (в составе проекта бюджетов всех уровней на очередной год и плановый период) | Организации и учреждения и ведомства, обеспечивающие источники финансирования |
| 4.2. | Водоснабжение |  |  |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |
| 4.5. | Газоснабжение |  |  |
| 4.6. | Система обращения с отходами |  |  |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий инвестиционных программ, мероприятий настоящей Программы и достижении основных показателей Программы |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.2. | Водоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.3. | Водоотведение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.4. | Электроснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.5. | Газоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.6. | Система обращения с отходами | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 6. | Подготовка обоснованных предложений по корректировке (внесению изменений) в Программу |  |  |
| 6.1. | Теплоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.2. | Водоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.3. | Водоотведение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.4. | Электроснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.5. | Газоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.6. | Система обращения с отходами | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |  |  |
| 7.1. | Промежуточные показатели достижения результатов Программы | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе | Администрация городского округа Беловский |
| 7.2. | Итоговые показатели достижения результатов Программы | Итоговый контроль - ежеквартально, ежегодно | Администрация городского округа Беловский |

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляются в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Кемеровской области, Беловского городского округа.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий настоящей Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города по итогам каждого квартала (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически выполненных мероприятий соответствующих систем коммунальной инфраструктуры по итогам каждого года (до 15 февраля года, следующего за отчётным).

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления планируемого показателя за отчетный период с фактически достигнутым показателем за отчетный период.

## Порядок корректировки (внесения изменений) Программы

Решение о корректировке Программы принимается Координатором Программы по итогам ежегодного рассмотрения отчёта о ходе реализации мероприятий Программы или по обоснованным предложениям регулируемых организаций коммунального комплекса.

_________________________________________